## List1
Evidenční číslo | Lokalizace zařízení | Popis činnosti při servisní prohlídce VZT | Výrobce | Typ zařízení | ks / sada | Soupis filtrů
zařízení | umístění |  |  |  |  | rozměr | třída filtrace | počet
D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)
ZAŘ. Č.:201 | 2.NP | Angiovyšetřovny - angiosál č.1
201.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1046H0760 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
201.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | PFS (KS PAK 85) - syntetický 592 x 592x500 | (F7) ePM10 75% | 1
[6 empty] | PFS (KS PAK 85) - syntetický 287 x 592x500 | (F7) ePM10 75% | 1
ZAŘ. Č.:202 | 2.NP | Angiovyšetřovny - angiosál č.2
202.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1046H0760 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
202.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | PFS (KS PAK 85) - syntetický 592 x 592x500 | (F7) ePM10 75% | 1
[6 empty] | PFS (KS PAK 85) - syntetický 287 x 592x500 | (F7) ePM10 75% | 1
ZAŘ. Č.:204 | 2.NP | 2.NP - Chodby a pracoviště lékaři
204.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1750H1022 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
204.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
204.01.01 | 2.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
ZAŘ. Č.:203 | 2.NP | Angiovyšetřovny- Zázemí angiovyšetřoven
203.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | T W1048H1056 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
203.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
203.01.01 | 2.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
ZAŘ. Č.:205 | 2.NP | 2.NP- Hala návštěvníci, jídelna
205.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1400H1055 | 1 | PFS (KS PAK 45) - syntetický 592 x 592x635 | (M5) ePM10 55% | 2
205.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | PFS (KS PAK 45) - syntetický 592 x 287x635 | (M5) ePM10 55% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 55% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
205.01.01 | 2.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
ZAŘ. Č.:206 | 2.NP | 2.NP- Bufet
206.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1720H1054 | 1 | PFG (KS PAK 45) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
206.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | PFG (KS PAK 45) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 45) - skelné vlákno 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 45) - skelné vlákno 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x635 | (F7) ePM1 55% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x635 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 287x635 | (F7) ePM1 55% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 287x635 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
206.01.01 | 2.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
ZAŘ. Č.:207 | 2.NP | 2.NP- Strojovna VZT
207.01.01 | 2.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1400H1008 | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
207.01.01 | 2.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 3.NP | Centrální sterilizace - šatnové zázemí
301.01.01 | 3.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1400H1054 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
301.01.01 | 3.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 3.NP | Centrální sterilizace - nečistá strana
302.01.01 | 3.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W2000H1326 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 6
302.01.01 | 3.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 6
302.01.01 | 3.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 6
| 3.NP | Centrální sterilizace - čistá strana
303.01.01 | 3.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W2000H1326 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 6
303.01.01 | 3.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 6
303.01.01 | 3.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 6
| 3.NP | Centrální sterilizace - chodby, lékařské pracoviště
304.01.01 | 3.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1577H1150 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
304.01.01 | 3.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 3.NP | Lůžková část - Neurochirurgie
306.01.01 | 3.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1351H1054 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
306.01.01 | 3.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 3.NP | Lůžková část - Dětská chirurgie
307.01.01 | 3.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1350H1054 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
307.01.01 | 3.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 4.NP | Aseptická část - Čistá chodba vč. příslušenství I.
406.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1350H1054 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592x592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
406.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592x287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592x592x292 | (F9) ePM1 85% kompaktní | 2
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592x287x292 | (F9) ePM1 85% kompaktní | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592x592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592x287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 4.NP | Aseptická část - Čistá chodba vč. příslušenství I.
407.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1352H1037 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
407.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 2
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 287x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 4.NP | Aseptická část - Nečistá chodba vč. příslušenství
408.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | T W1046H1054 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
408.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 287x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 287x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 1
409.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W0900H0760 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
409.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
409.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 2
410.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1016H0730 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
410.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 3
411.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
411.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Zázemí operačních sálů 1, 2, 3
412.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
412.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
412.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 4
413.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
413.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85%- kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85%- kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 4
414.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
414.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592c500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Zázemí operačních sálů 4, 5
415.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
415.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% | 1
415.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 6
416.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
416.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 7
417.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
417.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 2
417.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 2
| 4.NP | Aseptická část - Operační sál č. 8
418.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
418.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85%- kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85%- kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Aseptická část - Zázemí operačních sálů 6, 7, 8
419.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
419.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
419.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Pooperační oddělení - Lůžková část
420.01.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 4
420.01.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 4
420.01.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 4
| 1.PP | Zařízení č. 001 - Šatny
001.001 | 1.PP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1940H1010 | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 3
001.001 | 1.PP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 3
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 3
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 3
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 3
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 3
| 1.PP | Zařízení č. 002 - Rozvodny JZ
002.001 | 1.PP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Atrea |  | 1 | FK 525 kazeta ePM10 50% | M5 | 2
002.001 | 1.PP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | 285x300x48 mm
002.001 | 1.PP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1
| 1.PP | Zařízení č. 004 - Rozvodny JV
004.001 | 1.PP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Atrea |  | 1 | FK 525 kazeta ePM10 50% | M5 | 2
004.001 | 1.PP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | 285x300x48 mm
004.001 | 1.PP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1
| 1.PP | Zařízení č. 006 - Zázemí 1.PP
006.001 | 1.PP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1630H0714 | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
006.001 | 1.PP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 1.PP | Zařízení č. 007 - Kompresorová stanice
007.001 | 1.PP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1865H0911 | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
007.001 | 1.PP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 1.NP | Zařízení č. 101 - Expektační pokoj, zázemí
101.001 | 1.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1400H1040 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
101.001 | 1.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 1.NP | Zařízení č. 102 - Zákrokový sál, crash room
102.001 | 1.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1080H1023 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
102.001 | 1.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 1.NP | Zařízení č. 103 - RTG, SONO, CT
103.001 | 1.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1130H0730 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
103.001 | 1.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 1.NP | Zařízení č. 104 - Vyšetřovny, zázemí
104.001 | 1.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1400H1150 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
104.001 | 1.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 1.NP | Zařízení č. 105 - Ambulance, zázemí
105.001 | 1.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1720H1150 | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
105.001 | 1.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 1.NP | Zařízení č. 106 - Atrium - spodní část
106.001 | 1.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík | P W1120H0730 | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
106.001 | 1.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 6.NP | Zařízení č. 603 - Atrium - horní část
603.001 | 6.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
603.001 | 6.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
| 7.NP | Zařízení č. 701 - ARO
701.001 | 7.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 3
701.001 | 7.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 3
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 3
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 3
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 3
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 3
| 7.NP | Zařízení č. 702 - JIP Intermediární péče
702.001 | 7.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
702.001 | 7.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 7.NP | Zařízení č. 703 - JIP zvýšená péče
703.001 | 7.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 3
703.001 | 7.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 3
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 3
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 3
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 3
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 3
| 7.NP | Zařízení č. 704 - JIP
704.001 | 7.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 287 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 287 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 1
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2
704.001 | 7.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 287 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 1
| 1.PP | Zařízení č. T004 - Vakuová stanice
T004.004 | 1.PP | Filtr pro filtrační kazetu MFL 315 vč. výměny filtru a ekologická likvidace | Elektrodesign |  | 1 | MFRR 315 náhradní vložka G4 včetně pletiva |  | 1
| 1.PP | Zařízení č. T008 - Strojovna páry
T008.003 | 1.PP | Filtr pro filtrační kazetu MFL 400 vč. výměny filtru a ekologická likvidace | Elektrodesign |  | 1 | MFRR 355, 400 náhradní vložka G4 včetně pletiva |  | 1
| 4.NP | D1_01_4c1-D15 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)
ZAŘ. Č.:401 | 4.NP | Septická část - Chodby, zázemí-FÁZE II.
401.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
401.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 55% | 2
| 4.NP | Septická část - Robotický operační sál vč. zázemí-FÁZE II.
402.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
402.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85%- kompaktní | 2
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 287x292 | (F9) ePM1 85%- kompaktní | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 2
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 55% | 2
| 4.NP | Septická část - Operační sál č. 9-FÁZE II.
403.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
403.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Septická část - Operační sál č. 10-FÁZE II.
404.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
404.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 287 x 592x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
[6 empty] | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 287 x 592x500 | (F7) ePM1 55% | 1
| 4.NP | Septická část - Zázemí operačních sálů-FÁZE II.
405.01 | 4.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 1
405.01 | 4.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | MFI (KS FP) V3 - skelné vlákno - Mini Pleat 592 x 287x292 | (F9) ePM1 85% - kompaktní | 1
405.01 | 4.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | PFG (KS PAK 85) - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 55% | 1
D1_01_4c2-D15 - Vzduchotechnika 2
| 5.NP | Zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie
501.001 | 5.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 4
501.001 | 5.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 4
501.001 | 5.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 4
| 5.NP | Zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie
502.001 | 5.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 4
502.001 | 5.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 4
502.001 | 5.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 4
| 6.NP | Zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie
601.001 | 6.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 4
601.001 | 6.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 4
601.001 | 6.NP | Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace |  |  | 1 | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 4
| 6.NP | Zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie
602.001 | 6.NP | Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | Mandík |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 592x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
602.001 | 6.NP | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 | KS PAK 85 - skelné vlákno 592 x 287x500 | (F7) ePM1 65%, ePM1 60% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 592x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | Camfil HI-FLO Glass - skelné vlákno 592 x 287x640 | (F9) ePM1 85% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 592x500 | (M5) ePM10 60% | 2
[6 empty] | KS PAK 55 - syntetický 592 x 287x500 | (M5) ePM10 60% | 2