## Technická zpráva

Všeobecně:

Projektová dokumentace řeší vnější systém ochrany před bleskem vč. uzemnění.

Návrh nové ochrany před bleskem je spojen s realizací snížení energetické náročnosti ve střední škole Litomyšl.

Investor  bude provádět zateplení střešní konstrukce střední školy. Z tohoto důvodu se musí provést kompletní demontáž jímacího vodiče. Stávajicí ochrana před bleskem nevyhovuje souboru norem ČSN EN 62 305.

Z těchto důvodů se investor rozhodl provést celkovou rekonstrukci ochrany před bleskem.

V PD je navržen hromosvod na oba objekty, tzn. na Budovu školy A i Budovu dílen B. Nyní ve druhé fázi realizace bude proveden pouze hromosvod na Budově školy A po jejím zateplení střešních konstrukcí. V první fázi byl již proveden hromosvod na Budově B, na který se Budova školy A bude napojovat.

Podklady pro vypracování projektu:

stavební výkresy 1 : 100

technologická dispozice

požadavky investora

předpisy a normy ČSN

1) Základní technické parametry:

Popis objektu:

Areál střední školy je tvořen dvěma objekty:

Objekt „A“   -  školní pavilón

Objekt „B“   -  dílny

Pavilón „A“ -  je zděný patrový objekt s valbovou a plochou střechou.

Pavilón „B“ – je zděný patrový objekt s plochou střechou.

Vnější systém ochrany před bleskem:

Spolu s rekonstrukcí střešního pláště jednotlivých objektů bude provedena rekonstrukce vnějšího systému ochrany před bleskem.

Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62 305

Nový vnější systém ochrany objektů před bleskem je navržen dle ČSN EN 62 305 ed.2.

Výpočet přípustného rizika Rt dle ČSN EN 62 305 - 2

Výpočtem přípustného rizika Rt dle ČSN EN 62305-2 byla navržená hladina ochrany LPLIII a navržená ochranná opatření, tak aby vyhověla třídě LPLIII.

Výpočet je součástí technické zprávy

Uvažovaná hladina ochrany:        LPL III

Třída  ochrany:                             LPS III

Pro ochranu před bleskem byla použita metoda mřížové soustavy /ploché střechy/, s maximální velikosti ok 15 x 15m / dle třídy LPS III /. Tato metoda je doplněna pomocnými jímači.

Valbová střecha bude chráněna hřebenovým vedením s tyčovými jímači.

Výpočet dostatečné vzdálenosti:

Výpočet s pro anténní stožár:

Výpočet dostatečné vzdálenosti s pro DEHNiso Combi, km=0,7

S1  =  ki x kc/km x l = 0,04 x 1/0,7 x 3 = 0,168m

ki  pro LPSIII – 0,04

kc  = 1 / pro jeden svod /

km  = 0,7

Celková dostatečná vzdálenost s (pro km=0,7)mezi jímačem a anténním stožárem:

S = S1 + S2 = 0,168 + 0,394 = 0,562m

Výpočet s pro budovu:

S2  =  ki x kc/km x l = 0,04 x 0,285/0,5 x 17 = 0,394

kc   =  0,285 pro mřížovou soustavu

km  =  0,5 koeficient závislý na materiálu / cihla,beton =0,5 /

l     =  délka svodu v m / od jímače k zemniči /

Celková dostatečná vzdálenost pro jímací vedení s = 0,394m / vzdálenost jímacího vedení od vnitřní kovové části

Ochrana anténního stožáru:

Na anténní stožár bude osazen oddálený tyčový jímač,který bude uchycen pomocí

izolačních držáků o délce 60cm.Tato délka vyhovuje vypočtené dostatečné vzdálenosti.

Vrchol jímače musí být min.1,5m nad vrcholem stožáru, aby se vytvořil ochranný prostor pro anténní systémy. Jímací vodič, který bude napojen na jímací tyč,musí být vzdálen od nosné konstrukce antény 0,562m. Jestliže se tato vzdálenost nepodaří dodržet, musí se pro napojení použít izolovaný svodový vodič.

Anténní stožár se dále napojí na přípojnici pospojení ,vodičem CY10zž. Pospojení není součástí tohoto projektu.

Jímací vedení:

Návrhy nových jímacích soustav byly stanoveny metodou valící se koule, metodou mřížové soustavy a doplněny metodou ochranného úhlu.

Pro třídu ochrany  LPS III je poloměr valící se koule 45m a velikost ok mřížové soustavy 15 x15m.

Hřebenová jímací soustava:

Hřebenová jímací soustava je tvořena vodičem AlMgSi 8 a pevně upevněna do podpěr vedení. Tato jímací soustava bude doplněna jímacími tyčemi, které se osadí v blízkosti komínů. Jímací tyč vytvoří ochranný prostor, ve kterém se bude nacházet komínové těleso. / Ochranný úhel pro jímací tyč dl.1,5m je 77st. Podpěry vedení osazovat po1m.

Mřížová soustava:

Mřížová soustava je tvořena vodičem AlMgSi 8, vedeným po obvodu střech jednotlivých objektů. Jímací vedení mřížové soustavy bude  na střešní plášť upevněno pomocí podpěr na ploché střechy s betonovou kostkou. Podpěry vedení osazovat po 1m.

Jímací vedení po obvodu střech bude upevněno na atiku. Dále jímací vedení bude v některých místech doplněno pomocnými jímači vytvořenými z drátu AlMgSi 8 o délce 500mm.

Na jímací vedení musí být připojeny náhodné jímače / ocelové žebříky, ocelové konstrukce světlíků / a okapové svody vč oplechování střech.

Svody:

Počet svodů pro střední školu o obvodu 400m je stanoven dle ČSN 62305-3, tabulkou č.4

pro LPSIII je vzdálenost sousedních svodů 15m. Každý svod musí být zakončen zkušební svorkou, která se umístí 150cm nad terén. Od zkušební svorky zemnící vodič musí být chráněn proti mechanickému poškození ochranným úhelníkem.

Protože horní část okapů bude připojena na jímací soustavu, je nutné spojit spodní část se zemnící soustavou. Všechny svody jímací soustavy musí být označeny plastovými štítky.

Uzemnění:

Uzemnění jímací soustavy bude řešeno obvodovým zemničem typu „B“. Páskový zemnič se uloží

do výkopu, min. hloubka 50cm, ve vzdálenosti cca 100cm od základů budovy. Propojení svodů a páskového zemniče bude provedeno drátem FeZn 10, který musí být chráněn proti korozi a to na přechodu ze země na povrch 100mm v zemi a 200mm nad terén.

Pokud stávajicí zemniče vyhovují, lze je zahrnout do nové zemnící soustavy.

Hodnota zemního odporu: do 10 Ohmů

Ekvipotenciální pospojování v budově a instalace svodičů přepětí:

Pro celkové řešení ochrany před bleskem musí být provedeno vnitřní pospojování všech vodivých částí s připojením na ochranou přípojnici. Toto pospojení musí být provedeno dle ČSN 62 305-3čl.6.2.2. Toto pospojení není součástí tohoto projektu.

Do hlavního rozvaděče musí být osazeny přepěťové ochrany např.FLP-B+CMAXI.Ochrana musí vyhovovat hladině ochrany před bleskem LPLIII.

Všechny svody od anténních systémů,před vstupem do budovy, musí být  napojeny přes svodiče bleskových proudů.  / zajistí investor u provozovatelů jednotlivých sítí /.

Osazení přepěťových ochran není součástí tohoto projektu.

Demontáž:

Stávající ochrana před bleskem se demontuje. Demontovaný materiál bude skladován na místě, které určí investor.

### Závěr –

Veškeré montážní práce  musí být provedeny dle závazných a doporučených norem. Před uvedením el. instalace do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000 - 6. Montážní firma ochrany před bleskem musí znát zásady správné instalace součástí LPS podle požadavků ČSN EN 62 305.

LPS musí být pravidelně kontrolována a udržována. O údržbě musí být veden záznam.

Vzniknou-li po prostudování dokumentace nejasnosti, musí být konzultovány s projektantem.