|  | Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 466 335 223 DIČ CZ25262564 http://www.epos.cz | Autorizační razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MÚ Přelouč | Stupeň: Projekt 4. etapa 3.NP a 4.NP“A“ |  | Výtisk: |
| Objekt: Domov u fontány Libušina 1060, 535 01 Přelouč | Obsah: Slaboproud (OZV,STA-SAT) |  | Datum: 7/2016 |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Petrů autorizovaný inženýr činný ve výstavbě | Hlavní projektant: Ing. Karel Petrů |  | Zak. číslo: z11031 |

## Obsah # Technická zpráva - Úvod - Technické řešení - Napájení - Závěr # Výkaz výměr # Výkresová část 2.02 Dispozice, rozvody 3. NP 2.03 Dispozice, rozvody 4. NP 2.04 Přehledové schéma rozvodů OZV 2.05 Přehledové schéma rozvodů STA-SAT

Technická zpráva

### Úvod

Projektová dokumentace slaboproudu pro je zpracována pro generálního projektanta – ARCHISTAT projekční ateliér, s.r.o. na základě jejich objednávky. Rozsah řešení slaboproudu byl konzultován se zástupcem uživatele s pracovníkem DD provozním p. Sveřepou  v Přelouči dne 28.7.2015.

Tato projektová dokumentace je upravena pro etapovou realizaci z důvodu postupného čerpání financí. Zapojení jednotlivých zařízení OZV, STA-SAT je upraveno tak, aby bylo možné dokončenou etapu zprovoznit, aby slaboproudé instalace mohly být samostatně funkční.. Anténní stožár STA-SAT a skříň se skupinovým přijímačem byl součástí 1. etapy, aby byl k dispozici TV signál už od 1. etapy, byť stavebně toto zařízení v 1. etapě nebylo dispozičně umístěno.

Každá etapa postupné rekonstrukce bude funkční, v rámci první etapy měly být provedeny přívody slaboproudu pro následné etapy.

### Technické řešení

Rozvody slaboproudých zařízení budou vedeny po chodbách převážně ve žlabech případně v lištách v mezistropním prostoru jinak v PVC trubkách pod omítkou.

Slaboproudé rozvody

Vnitřní slaboproudé instalace budou v členění – OZV a STA-SAT

ROZ – Ozvučení rozhlas

V recepci vedle ústředny EPS je umístěna stávající rozhlasová ústředna ve DEXON JPA 1680  (680 W), která slouží pro ozvučení a evakuační hlášení v celém objektu. Rozhlasová ústředna s výstupem 100V. Pro modulaci ozvučení slouží rozhlasový přijímač, CD přehrávač vč. MP3. kazetový magnetofon. V celém objektu budou rozvedeny reproduktory kabelem. V pokojích klientů, sesternách, společenských místnostech a pod. budou osazeny regulátory hlasitosti pro nastavení úrovně poslouchaného pořadu. Stávající venkovní ozvučení fontány připojené k ozvučení budovy DD v recepci. Tento projekt jsme dělali v květnu 2001.

STA-SAT – společná TV a satelitní anténa

Nad nejvyšším 4. nadzemním podlaží v části kříže budovy je umístěn na střeše stávající anténní stožár s anténami přístupnými ze střechy. Antény jsou osazeny pro VKV rozhlas a základní TV příjem – DVB-T.  Skříň STA se zesilovači je umístěna v nejvyšším podlaží na kříži. Pro příjem pozemního digitálního vysílání TV a rozhlasových programů ve východních Čechách v systému DVB-T (Digital Video Broadcasting T-terrestrial). Dále je zde vedle skříně STA umístěna skřín SAT.  Parabolická anténa je směrována na satelit ASTRA 23,5 st. východní délky.

Odtud vede TV a SAT nově rozbočený signál stoupačkou do multiswitchů v každém podlaží (oddělení) umístěných ve skříni STA-SAT v podhledu. Z multiswitchů na patře a křídle ze skříně STA-SAT povede v každém podlaží hvězdicový  rozvod k účastnickým zásuvkám na pokojích příslušného oddělení umístěným v  krabici  pod omítkou +1,9 m. U každé ÚZ je požadována napájecí silová zásuvka ve společném rámečku (zajišťuje PD silnoproudu  Ing. Josef Havlíček)

Digitální vysílání DVB-T pro ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, NOVA, NOVA Cinema, PRIMA, PRIMA Cool a Barrandov a další. SAT parabolická anténa pro digitální příjem DVB-S/S2 je zapojena přes dva multipřepínače tzv. pětikoaxová kaskáda rozvedená do celkem 44 ÚZ v odděleních. Podle požadavku provozovatele jsou v každém pokoji dvě ÚZ STA-SAT. Pro příjem SAT bude nutné instalovat přijímač s dekódovací kartou zapojen přes Scart, nebo HDMI do TV přijímače nebo použít TV přijímač s vestavěným přijímačem SAT včetně možnosti příjmu HDTV s dekódovací kartou např. IRDETO. Pro příjem pouze DVB-T může být TV přijímač zapojen přímo do ÚZ.

### 4.   Napájení

Napěťová soustava :  3PEN  400V/230V ~ 50 Hz síť TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 20000-4-41 :

Samočinným odpojením od zdroje.

Prostředí:  V objektu působí  vnitřní vytápěné prostředí.

Kabely pro napájení slaboproudých zařízení budou v provedení oheň nešířícím, přívody 230 VAC zajišťuje projekt silnoproudu.

### 5    Závěr

Dodavatel v závěru montáže zajistí výchozí revizi elektrických zařízení a jejich zkušební provoz. Při realizaci je nutné dodržovat platné ČSN.  Na základě požadavku investora byl z úsporných důvodů zrušen evakuační rozhlas - nahrazen ozvučením pokojů, dorozumívací zařízení pacient - sestra a strukturovaný kabelážní systém včetně EPS je již v celém objektu realizována.

Tuto 3 etapu doporučujeme realizovat firmou El. servis Vladimír Chalupníček, realizátor prvních dvou etap (návaznost technologie).

Autorský a  technický dozor projektanta bude prováděn  průběžně po celou dobu montáže  a  případné  změny  budou  zaneseny do projektové dokumentace skutečného provedení.

V Pardubicích 28.7.2026

Ing. Karel Petrů

Projektant

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení reg. č. ČKAIT 0701037