ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího vytápění pro modernizaci 3.NP a 4.NP křídla A -  DOMOV U FONTÁNY, PŘELOUČ

Investor :  město Přelouč

KÚ :  Pardubice

Projekt řeší rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění v 3.NP a 4.NP .  Podkladem pro zpracování projektu byl stavební výkres domu 1:50, součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních prvků.

1. Způsob napojení na vlastní zdroj

Objekt je napojen na stávající plynovou kotelnu o celkovém výkonu 680 kW osazenou v budově A v I.PP. V objektu je rozvod ústředního vytápění zhotoven z oceli. Potrubí v I.PP je vedeno pod stropem, stoupací potrubí do jednotlivých pater je vedeno po zdi. Kotelna je napojena ohřev TUV, vzduchotechniky a rozvod ústředního vytápění.

Rozvod ÚT je regulován centrálně v závislosti na venkovní teplotě. Otopná soustava je rozdělena pomocí rozdělovač e a sběrač na čtyři větve:

Objekt A – východní křídlo

Objekt B – západní křídlo

Objekt C – severní, střední objekt

Vytápění příslušenství

Stávající otopná tělesa jsou litinová článková typ SLAVIA a KALOR. Výrobce článků je ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS. Ojediněle jsou použita desková tělesa RADIK a trubková tělesa KORALUX.

Rozvody jsou provedeny převážně systémem Tichelmann s odbočkami ke stoupačkám.

Na přívodu topného tělesa (topná větev) je osazen termostatický ventil, na zpátečce šroubením. V nejvyšším patře jsou tělesa opatřena odvzdušněním.

Na každém stoupacím potrubí v I.PP je instalována uzavírací armatura a vypouštěcí kohout.

2. Systém regulačního zařízení

Regulace vytápění využívá regulačního systému plynové kotelny – ekvitermní regulace.

Na otopných tělesech jsou instalovány termostatické vetily.

3. Zdůvodnění systému vytápění

Návrh rekonstrukce stávajícího rozvodu ústředního vytápění, vychází z požadavku investora – MODERNIZACE 3.NP a 4.NP křídla A.

Stávající systém ústředního vytápění bude zachován. Všechny stávající otopná tělesa budou demontována, z repasována a natřena, stávající rozvody budou natřeny. Stoupací potrubí bude izolováno. Ve stávajících koupelnách budou žebříková tělesa demontována a nahrazena novými deskovými tělesa, dále bude provedena úprava přípojného potrubí nových radiátorů.

4. Stavebně technické řešení:

Účel stavby

Pro rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění rozhodl investor zachování stávajících otopných těles

Stávající stav a požadavky

Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění v 3.NP a 4.NP.

Investor požaduje zachování stávajících rozvodů a stávajících otopných těles.

Podklady

V rámci přípravy projektových prací byla provedena konzultace se zástupcem investora, kde byly předány provozní požadavky.

Použité podklady :

- výkresy stavebního řešení objektu;

- skladby konstrukcí pro výpočet tepelných ztrát;

- ostatní požadavky předal investor (zástupce) ústně.

Investor provedl předběžný výběr navržené technologie.

Navržené řešení

Stávající systém ústředního vytápění bude zachován. Všechny stávající otopná tělesa budou demontována, z repasována a natřena, stávající rozvody budou natřeny. Stoupací potrubí bude izolováno. Ve stávajících koupelnách budou žebříková tělesa demontována a nahrazena novými deskovými tělesa, dále bude provedena úprava přípojného potrubí nových radiátorů.

Izolace a nátěry:

Veškeré rozvody v prostoru budovy 1.NP a 2.NP budou opatřeny novým nátěrem.

Zkoušky zařízení:

Po dokončení montáže bude potrubí propláchnuto a současně se na nejnižších místech rozvodu (dle dispozice) provede odkalení případných nečistot. Po propláchnutí se dle ČSN 060310 provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se skládá ze zkoušky dilatační a zkoušky topné.

Zkouška těsnosti:

Otopná soustava bude zkoušena pracovním přetlakem 10,0 bar. Po napuštění celé soustavy a dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení. Uvedený přetlak se udržuje 6 hodin a potom se provede prohlídka. Zkouška je považována za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde-li k poklesu tlaku v systému.

Topná zkouška:

Může být provedena mimo topné období a bude trvat minimálně 24 hodin. Účelem zkoušky je ověření funkce zařízení, jeho nastavení a seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání topných ploch, dosažení parametrů stanovených v projektu a funkce regulačních a měřících a zabezpečovacích zařízení. Součástí zkoušky je také doregulace otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení.

Topná zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže zařízení splňuje požadavky ČSN 060310, ČSN 060830, výkon otopných ploch odpovídá tepelné pohodě místností a dále pokud je otopná soustava vyregulována a byla vyzkoušena bezvadná funkce všech prvků.

###### Nároky na provoz a obsluhu

Všechna důležitá nastavení budou provedena dodavatelskou organizací v rámci dodávky a topné zkoušky. Bude provedeno především nastavení regulačních ventilů. Nastavení všech prvků bude optimalizováno na parametry uvedené v protokolech a na výkresech.

Topný systém  po nastavení nevyžaduje trvalou obsluhu zdroje. Po instalaci a provozních zkouškách zajistí dodavatel proškolení obsluhy.

Montáž zařízení:

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.

Montáž zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310, zaškolení obsluhy, předání technické dokumentace a záručních listů.

Vlivy výstavby a provozu

Použitá technologie zařízení otopného systému a činnost v rámci přípravy a provádění stavby v rozsahu dle této PD neovlivňují klimatické poměry, ovzduší, povrchové ani podzemní vody. Rovněž vlastní užívání, údržba zařízení a případné havárie nemají negativní vliv na životní prostředí.

Realizací stavby dle této PD nevzniká žádný odpad, vybouraný materiál bude opětně použit při zazdívání.

5. Likvidace stavebních odpadů :

a. Nakládání s odpady

Odpady vzniklé stavební činností budou předány pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

O veškerých odpadech bude vedena průběžná evidence. U činností spojených s provedením instalace tepelných čerpadel se předpokládá minimální  množství vzniku a likvidace odpadu. Přesto bude s těmito nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V platném znění.

b. Vliv stavby na životní prostředí

V průběhu výstavby dojde k dočasnému mírnému zhoršení životního prostředí – zvýšená hlučnost a prašnost při provozu stavební techniky. Je nutné tyto negativní vlivy po dobu výstavby maximálně omezit. Tyto aspekty budou po dokončení zcela eliminovány a stavba nebude mít  z tohoto hlediska žádný negativní vliv na ŽP.

6. Ochrana proti hluku:

Zařízení splňuje veškeré požadavky protihlukové ochrany a platné normy.

7. Montáž zařízení:

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami upravujícími provádění stavebních prací a souvisejícími právními předpisy, tj. zejména platné ČSN, vyhlášky ČÚBO A ČBÚ č. 324/1990 Sb, vyhlášky č. 48/1982 Sb. ČUBP, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.

Montáž ústředního výtápění bude zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310, zaškolení obsluhy, předání technické dokumentace a záručních listů.

V době montážních prací  platí pro zaměstnance péče dle nařízení vlády 361/2007 Sb.  Montážní práce budou probíhat v denních dobách od 6h – 18h dle platné pracovní doby zaměstnavatele a při těchto pracích budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku nařízení vlády 148/2006 Sb.

8. Provoz zařízení:

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude celá stavba předána k provozování stavebníkovi a ten bude dodavatelem protokolárně zaškolen v obsluze instalovaného zařízení. Poloprovozní zkoušky nejsou předepsány. Před uvedením do trvalého provozu musí být provedeny tlakové zkoušky celé stavby s vyhovujícím výsledkem