## Rekapitulace
Dodávky - celkem |  | 0
Elektromontáže - celkem |  | 0
Zemní a stavební práce - celkem |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RS-2A | 0 | 0
Rozvaděč RS-3A | 0 | 0
Ovladač osvětlení MS-2A a MS-3A | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Zemní a stavební práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | #VALUE!
Rozvaděč RS-2A | [8 empty] | #VALUE!
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ IP40/20
s protipožárním uzávěrem EI S 30 D1
800x1600x250mm, zapuštěná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožátní úzávěr EI S 30 D1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní montážní materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTY
Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 63 A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koncový kryt k propoj liště 63 A, ...2+3P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANA NAP.VEDENÍ - II. STUPEN PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C A TN-S
Svodič přepětí, 20kA (8/20)/pól, 3 póly | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odlonost 6kA
4/1/B Jistič 1-pólový, 4A, char. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/B Jistič 1-pólový, 10A, char. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16/1/B Jistič 1-pólový, 16A, char. B | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25/3/B Jistič 3-pólový, 25A, char. B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/3/B Jistič 3-pólový, 40A, char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/C Jistič 1-pólový, 10A, char. C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
min. zkratová odlonost 6kA
10/1N/B/003 Chránič s nadproudou ochranou, Ir=250A, 10A, 30mA, AC, 1+N pól, char.B | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16/1N/B/003 Chránič s nadproudou ochranou, Ir=250A, 16A, 30mA, AC, 1+N pól, char.B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE
25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 25A, 30mA, 4-pól | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 40A, 30mA, 4-pól | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLÍDACÍ RELÉ VÝPADKU NAPÁJENÍ (na DIN lištu)
Hlídací napěťové relé analogové (výpadku napájení) Umax160-276V, Umin35-99%Umax, paměť, 16A, 2x přepínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
Impulsní relé,centrální ovládání, 16A, 230V~,1zap.+1přep.kontakt | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační relé 16A, 230V AC, 2 zap. kont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stykač, 25A, 3pól+0z1v, ovládací napětí 230V AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLADAČE A SIGNÁLKY (na DIN lištu) | [6 empty] | 0
Světelné návěstí jednoduché, 230V, oranžová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 2.5 mm2 | ks | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka do 10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka do 16 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC
Nulová svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RS-2A - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RS-3A
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ IP40/20
s protipožárním uzávěrem EI S 30 D1
800x1600x250mm, zapuštěná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožátní úzávěr EI S 30 D1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní montážní materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTY
Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 63 A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koncový kryt k propoj liště 63 A, ...2+3P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANA NAP.VEDENÍ - II. STUPEN PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C A TN-S
Svodič přepětí, 20kA (8/20)/pól, 3 póly | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odlonost 6kA
4/1/B Jistič 1-pólový, 4A, char. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/B Jistič 1-pólový, 10A, char. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16/1/B Jistič 1-pólový, 16A, char. B | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25/3/B Jistič 3-pólový, 25A, char. B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/3/B Jistič 3-pólový, 40A, char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/C Jistič 1-pólový, 10A, char. C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
min. zkratová odlonost 6kA
10/1N/B/003 Chránič s nadproudou ochranou, Ir=250A, 10A, 30mA, AC, 1+N pól, char.B | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16/1N/B/003 Chránič s nadproudou ochranou, Ir=250A, 16A, 30mA, AC, 1+N pól, char.B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE
25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 25A, 30mA, 4-pól | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 40A, 30mA, 4-pól | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLÍDACÍ RELÉ VÝPADKU NAPÁJENÍ (na DIN lištu)
Hlídací napěťové relé analogové (výpadku napájení) Umax160-276V, Umin35-99%Umax, paměť, 16A, 2x přepínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
Impulsní relé,centrální ovládání, 16A, 230V~,1zap.+1přep.kontakt | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační relé 16A, 230V AC, 2 zap. kont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stykač, 25A, 3pól+0z1v, ovládací napětí 230V AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLADAČE A SIGNÁLKY (na DIN lištu) | [6 empty] | 0
Světelné návěstí jednoduché, 230V, oranžová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 2.5 mm2 | ks | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka do 10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka do 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC
Nulová svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RS-3A - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ovladač osvětlení MS-2A a MS-3A
PLASTOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ IP40/20
s průhlednými kouřovými dveřmi
8MOD, zapuštěná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní montážní materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKA S KONTROLKOU (na DIN lištu)
Tlačítko s LED kontrolkou, 1Z, 10A, 230V, bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovladač osvětlení MS-2A a MS-3A - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Rozvaděč RS-2A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RS-3A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladač osvětlení MS-2A a MS-3A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 100 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
Do 10 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ MĚLKÁ (73x30mm) - pod omítku | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ (70x45mm) - pod omítku | ks | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - pod omítku | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM (105x105x40mm) - IP 54 | ks | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1-2,5mm2 | ks | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKY
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20
(stejného provedení jako v předešlých etapách - tj. "ABB" Tango - bílá)
Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepínač sériový, 10A, 250V, řazení 5 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepínač střídavý, 10A, 250V, řazení 6 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač jednopólový se sign. doutnavkou; 10A, 250V, řazení 1S | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA - pod omítku, IP20
(stejného provedení jako v předešlých etapách - tj. "ABB" Tango - bílá)
Zásuvka jednonásobná, chráněná, 2P+PE, 16A, 230V | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí tř.D, 2P+PE, 16A, 230V | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; 2x(2P+PE), 16A, 230V | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 2x(2P+PE), 16A, 230V | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (2P+PE) KOMPLETNÍ DO VENKOVNÍHO PROSTORU - nástěnná, min. IP44
Zásuvka jednonásobná 16A, 250V, IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2, pod omítkou | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2, pod omítkou | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 4x1.5 mm2, pod omítkou | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2, pod omítkou | m | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2, pod omítkou | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2, pod omítkou | m | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 mm2, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 4 mm2,žlutozelený, pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 25 mm2,žlutozelený, pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA | [6 empty] | 0
ZSA16 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK
Žlab drátěný 150/50 mm - žárový zinek | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ 1 žz Spojka SZ 1 žárový zinek | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NZ 150 žz Nosník žlabu 150 mm - žárový zinek | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY
EI 30 Kabel. přepážka | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI | [6 empty] | 0
S ostatnimi profesemi | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla
PŘISAZENÁ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA S MICRO OPTIKOU (UGR<19) V POLYKRBONÁTOVÉM KRYTU, min. IP20
LED - max. 25W, min. 1650lm, 3000K, min. IP20 typ: A | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA S NANOPRIZMATICKÝM KRYTEM (UGR<19), 600x600mm, min. IP20
LED - max. 35W, min. 3300lm, 4000K, 600x600mm, min. IP20 typ: E | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA S OPÁLOVÝM KRYTEM, modul M600, min. IP20
LED - max. 35W, min. 3300lm, 3000K, M600, min. IP20 typ: F | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ KRUHOVÁ INTERIÉROVÁ LED SVÍTIDLA S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP20
LED - 30W, 2630lm, 4000K, d=300x75mm, min. IP20 typ: H | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED - 43W, 3940lm, 4000K, d=400x80mm, min. IP20 typ: M | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA S KRYTEM tř. II
do kuchyňské linky
zářivka 18W, 230V, tř.II, min. IP21 typ: K | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA S OPÁLOVÝM KRYTEM
nad umyvadlo
žárovka 2x25W, 230V, E14, tř.II, min. IP21 typ: L | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ S AUTOTESTEM min. IP20
11W+8W (2G7+G5), 230V, 480lm, 1hod, kombinované, IP20, s Autotestem typ: W | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ VESTAVNÉ - min. IP20
(pro osvětlení nouzových cest - koridoru)
LED 4W, 230V, 138lm, 1hod, IP20 typ: N | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ S AUTOTESTEM min. IP20
11W (2G7), 230V, 480lm, 1hod, IP20, s Autotestem typ: Z | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŽÁROVKA ČIRÁ PATICE E27,230V
25W | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁŘIVKA PHILIPS D26mm
TL-D 18W/830 teplý tón | ks | 14 | 0 |  | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní a stavební práce
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
O tloušťce 15cm | ks | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 70 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm | m | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
Sire 30 mm | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní a stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Domov u fontány Přelouč - modernizace 3. a 4. NP křídla A
Projekt | D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Investor | Pardubický kraj
Z. č. | AT 2016/18
A. č. | 16-34
Vypracoval | Ing. Havlíček
Kontroloval
Datum | 1.8.2016
Zpracovatel | Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ | 2016