## Položky
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka
Montáž
Lešení pro montáž VZT
Doprava
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění
Celkem | [6 empty] | 0
DPH (21%) | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 10 - Kancelář m.č. 1.10 - chlazení
10.01 | Venkovní klimatizační jednotka tepelné čerpadlo s inverterově řízeným kompresorem, Qch = 2.5 kW, Qt = 3.2 kW příkon 0.58 kW, 230 V, pro vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou min. 20 m vč. konzoly | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.02 | Nástěnná klimatizační jednotka Qch = 2.5 kW, Qt = 3.2 kW, vč.dálkového ovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč.žlabu z ocel.pozink.plechu pro venkovní vedení a dlaždic pro kotvení žlabu | 18 | bm |  | 0 |  | 0
| Odpadní potrubí | 5 | bm |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál | 22 | kg |  | 0 |  | 0
| Vakuování, tlaková zkouška, uvedení zařízení do provozu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Prostup střechou vč.prostupového dílu a utěsnění proti zatékání | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Sekání drážek pro vedení potrubí | 10 | bm |  |  |  | 0
Zařízení č. 13 - WC - odvod vzduchu
13.01 | Střešní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 160, V = 160 m3/h, 160 Pa, 0.067 kW, 0.25 A, 230 V, 50, Hz, vč.zpětné klapky, izolovaného soklu a tlumiče hluku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.02 | Vyústka jednořadá s regulací, komfortní, materiál hliník, rozměry 225x125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.03 | Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací, komfortní, rozměry 225x75 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.04 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná, materiál hliník, rozměry 400x100, vč.vyříznutí otvoru do dveří | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.05 | Stěnová mřížka 225x125, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.100% tvarovek | 2 | bm |  | 0 |  | 0
| Materiál spojovací, těsnící a montážní | 16 | kg |  | 0 |  | 0
| Prostupy pro VZT zařízení | 2 | ks |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem |  |  |  | 0 |  | 0