## zadani
II. Soupis prací a dodávek
| materiál | m.j. | mn. | cena /m.j. | cena celk. | montáž /m.j. | montáž celk.
typ (obj. č.) | zkrácený popis |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
Ozvučovací systém
BS-678BSW | EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, číslo certifikátu 0359-CPD-0103 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Dodávka prvků ozvučovacího systému celkem |  |  |  |  | 0
Montáž prvků ozvučovacího systému celkem | [6 empty] | 0
Elektroinstalační materiál
KSK 125 DPO | krabice elektroinstalační požárně odolná, keramická svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0
2x2,5 | stíněný, ohniodolný dle ČSN IEC60331, s třídou reakce na oheň B2caS1D0, PRAFlaDur | m | 200 |  | 0 |  | 0
HL P1 12 | jednostranná příchytka s funkční trvanlivostí při požáru | ks | 200 |  | 0 |  | 0
HL P2 12 | dvoustranná příchytka s funkční trvanlivostí při požáru | ks | 400 |  | 0 |  | 0
HL S 7,5x52 | šroub do betonu pro příchytku HL P | ks | 600 |  | 0 |  | 0
2325/LPE-1 | elektroinstalační ohebná trubka, mech. odolnost 320N/5cm, pr. 25mm | m | 100 |  | 0 |  | 0
2332/LPE-1 | elektroinstalační ohebná trubka, mech. odolnost 320N/5cm, pr. 32mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
KU 68-1901 | krabice odbočná s víčkem, pod omítku, pr. 60 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
KO 97/5 | krabice odbočná s víčkem, pod omítnku, pr. 103 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| drobný montážní materiál | kompl. | 1 |  | 0
Dodávka elektroinstal. materiálu celkem |  |  |  |  | 0
Montáž elektroinstal. materiálu celkem | [6 empty] | 0
Dodávka prvků ozvuč. syst. a elektroinstal. materiálu celkem |  |  |  |  | 0
Montáž prvků ozvuč. systému a elektroinstal. materiálu celkem | [6 empty] | 0
PPV |  | % | 3 |  |  |  | 0
Přesun hmot |  | % | 1.5 |  |  |  | 0
Další náklady:
Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro |  | kplt | 1 |  |  |  | 0
Programování řídících zesilovačů |  | kplt | 1 |  |  |  | 0
Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS |  | kplt | 1 |  |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  | hod | 8 |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
V
Note on A12: Půhoný Jiří: k reproduktorům v hale