## Položky
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Lešení pro montáž VZT |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
DPH (21%) | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 8 - Šatny a umývárny - přívod a odvod vzduchu
8.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, lakovaná, podstropní, složená v přívodní části z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru tř.F7, rekuperačního protiproudého výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 91%, teplovodního ohřívače - Qt = 3 kW, voda 70°C, a ventilátoru s EC motorem, V = 1100 m3/h, pext = 200 Pa, 0.47 kW, 2.9 A, 230 V/50 Hz, Lw 55/79/61 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru tř.M5, protiproudého rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 1200 m3/h, 200 Pa, 0.47 kW, 2.9 A, 230 V, Lw 54/78/61 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, dveří s panty, rozměry jednotky 2020/1270/490 mm (délka/šířka/výška), vč.automatické regulace vč.prokabelování, čidel a vč.volně loženého směšovacího uzlu, pružně uložit | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8.02 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 600, vložný útlum 21 dB na frekvenci 500 Hz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz | 3 | ks |  | 0 |  | 0
8.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8.05 | Protidešťová žaluzie 500x300 práškový nátěr vč.ochr.síta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8.06 | Vyústka jednořadá s regulací, komfortní, materiál hliník, rozměry 200x100 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8.07 | Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací, komfortní, rozměry 225x75 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8.08 | Vyústka na kruhové potrubí jednořadá s regulací, komfortní, materiál ocel pozink., rozměry 1025x125 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8.09 | Vyústka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací, komfortní, materiál ocel.pozink, rozměry 1025x75 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8.10 | Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 19 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.10% tvarovek | 2 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.10% tvarovek | 15 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.10% tvarovek | 5 | bm |  | 0 |  | 0
| Tepelná izolace deskami ze syntetického kaučuku tl. 20 mm s Al-fólií | 12 | m2 |  | 0 |  | 0
| Materiál spojovací, těsnící a montážní | 86 | kg |  | 0 |  | 0
| Prostupy pro VZT zařízení | 11 | ks |  |  |  | 0
Zařízení č. 9 - WC - odvod vzduchu
9.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální z ocel.pozink.plechu s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, motor asynchronní s tepelnou pojistkou ve vinutí a kuličkovými ložisky, krytí IP 44, DN 125, V = 160 m3/h, 90 Pa, 0.044 kW, 0.21 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.02 | Vyústka jednořadá s regulací, komfortní, materiál hliník, rozměry 225x125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.03 | Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací, komfortní, rozměry 325x75 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.04 | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9.05 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná, materiál hliník, rozměry 400x100, vč.vyříznutí otvoru do dveří | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Výfuková hlavice DN 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 2 | bm |  | 0 |  | 0
| Materiál spojovací, těsnící a montážní | 14 | kg |  | 0 |  | 0
| Prostupy pro VZT zařízení | 4 | ks |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem |  |  |  | 0 |  | 0