Název akce :  STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE

MODERNIZACE DÍLEN

ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAXE

Investor : Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125,

530 02  Pardubice

Objekt : Objekt D - stavební práce

Část : D.1.4.1  Zdravotně technické instalace

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

k projektu zdravotně technických instalací pro akci „Střední škola automobilní Holice modernizace dílen odborného výcviku a praxe“. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a zateplení části areálu SŠA v Holicích. Požadavkem školy je rekonstruovat vybrané objekty a funkčně využít pro potřeby školy.

Jedná se o stávající objekty, které byly původně využívány jako specializované dílny autoservisu. V současné době budou dané prostory využity SŠA jako odborné dílny pro výuku studentů. Charakter dílen zůstane tedy zachován, prostory je však potřeba opravit a upravit pro potřeby výuky.

# Úvod :

Projekt zdravotně technických instalací řeší návrh zásobování stavebně upravovaného objektu D pitnou vodou, rozvodu TUV a odvedení splaškových a dešťových vod z objektu. Předkládaná technická zpráva řeší zdravotně - technické instalace prostor výše uvedené akce v rozsahu investičního záměru (projektové dokumentace zpracované pro výběr dodavatele stavby).

Úkolem projektu zdravotně - technických instalací je zajištění dodávky teplé a studené vody k jednotlivým odběrným místům a jejich odkanalizování.

Projekt je řešen s ohledem na příslušné směrnice a platné ČSN (směrnice č. 9/73 pro výpočet potřeby vody a další normy a předpisy).

Dispozice nově stavebně upravovaného objektu D jsou vybavena navrženými hygienickými zařízeními a zařízeními základní vybavenosti. Sociální a hygienické funkce jsou řešeny atypickými a typovými zařízeními v jednotlivých místech.

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady :

- Výkresová dokumentace stavební části stavebně upravovaného objektu D zpracovaná architektonicko-projektovým ateliérem ApA Vamberk s.r.o.

- Vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci

- Schůzka s projektantem stavební části a investorem stavby

- Příslušné předpisy a normy

- Technicko-technologická dokumentace navrhovaných zařízení

Stavebně :

Z hlediska stavebního se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu D v areálu SŠAH. Je umístěn na parc. č. 212/4. Jedná se o objekt dvou na sebe navazujících hal obdélníkového půdorysu zastřešené sedlovými střechami.

Identifikační údaje stavby a investora :

# Název stavby           :  STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE

# MODERNIZACE DÍLEN

ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAXE

# Objekt                      :  OBJEKT D

# Část  (profese)         :  ZTI - Zdravotně technické instalace

# Obec                         : Holice

# Místo  stavby            : č. parc. st. 212/4 - objekt D

# Investor  stavby        : PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského nám. 125,

# 530 02 Pardubice

# Orgán udělující stavební povolení:  MěÚ  Holice

# Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro výběr dodavatele

V n i t ř n í    k a n a l i z a c e :

Potrubí :

Nová kanalizace je navržena z umělohmotných trub a tvarovek KG - systému PVC o světlosti DN 110 a HT - systému PPs (OSMA zpracování plastů) o světlosti DN 40, 50, 75 a 110 spojovaných gumovými kroužky z odolných kaučuků umístěnými v drážce hrdla trouby. Kanalizační potrubí pod podlahou přízemí bude po celé délce uloženo na štěrkopískovém loži tl. 100 mm a bude obsypáno štěrkopískem o V = 300 až 350 mm s provedeným hutněním. Potrubí vedené v drážkách ve zdivu bude upevněno zahozeno maltovou směsí. Obsyp nad troubou se nezhutňuje.

Popis řešení :

Nová kanalizace objektu je navržena oddílná. Splaškové odpadní vody budou ze stavebně upravovaného objektu D vyvedeny jednou hlavní větví ležaté kanalizace před objekt v jeho jižní části. Navržená větev vnitřní kanalizace od výlevky je vyvedena před objekt z jeho přístupové strany a přes novou plastovou typovou kanalizační šachtu DN 400/110 ozn. Š budou splaškové odpadní vody svedeny do stávající jednotné kanalizace KT DN 300 (předpoklad !), která je vedena areálem SŠA. Samotné napojení bude provedeno před objektem do stávající betonové šachty šíře 1000 mm s litinovou mříží vel. 600 x 600 mm ve vzdálenosti cca 12,5 m od objektu.

Odtud budou splaškové odpadní vody dále svedeny stávající výše zmiňovanou kanalizací KT DN 300 mimo areál SŠA do stávající městské kanalizace. Následně pak na stávající městskou ČOV.

Dešťové vody ze střechy nově upravovaného objektu D budou svedeny novými vnějšími dešťovými odpady (svody) po fasádě v původních místech a budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace v areálu SŠA respektive vyústěny na zpevněný okolní terén, kde se vyskytují uliční vpusti.

Pročistění větve vnitřní ležaté kanalizace bude umožněno z nové plastové typové šachty DN 400/110 ozn. Š situované ve vzdálenosti min. 1,0 m před objektem v jeho přední vstupní straně v prostoru zpevněné plochy.

Je navržena splašková kanalizace od navrhovaných dispozic zdravotně - technických instalací nově upravovaného objektu D. Jedná se o odkanalizování převážně lokálních zařízení pro umytí a úklid (umyvadla, výlevka) a dalších zařízení základní vybavenosti.

Kanalizace je navržena oddílná pro splaškové a dešťové odpadní vody. Odvedení veškerých odpadních splaškových vod je řešeno přímo pod podlahu přízemí nově navrženou větvenou ležatou vnitřní kanalizací a to jedním hlavním ležatým svodem a dalšími vedlejšími od jednotlivých navrhovaných zařizovacích předmětů.

Nově navržená větvená ležatá kanalizace pod podlahou v přízemí bude z objektu procházet stávajícími základy. Budou provedeny (připraveny) prostupy a kapsy ve stávajících základech. Potrubí bude prostupem vloženo do chráničky. Velikost prostupu je patrna z výkresové dokumentace. Dna prostupů a kapes budou upřesněna při realizaci dle výškového založení jednotlivých svodů.

Odvětrání navrženého odpadního potrubí nad úroveň střechy zde není řešeno.

Jednotlivé zařizovací předměty jsou na odpady připojeny umělohmotným připojovacím potrubím HT (PPs) systému.

Nová kanalizace je pro ležaté svody navržena z trub umělohmotných odpadních „HT-Systém“ (PPs) a KG-Systém (PVC) DN 75  110 do pískového lože s obsypem. Pro odpady a větrací potrubí je navržena z umělohmotných odpadních trub „HT-Systém“ (PPs) DN 50  110. Pro připojovací odpadní potrubí je navrženo z téže umělohmotných odpadních trub „HT-Systém“ (PPs) DN 40 a DN 50.

Jednotlivé profily a směrové uložení potrubí jsou patrny z výkresové dokumentace. Výškové uložení bude dopřesněno při samotné realizaci stavby dle výškové kóty založení jednotlivých kanalizačních svodů pod podlahou přízemí. Minimální vyspádování ležatých svodů pro splaškové odpadní vody je min. 2,0 %.

Jednotlivé zařizovací předměty osazenými zápachovými uzávěrkami (umyvadla atd.) jsou na odpady v drážkách ve stěnách respekt. pod obklady a v podlaze připojeny novodurovým připojovacím a potrubím systému „HT-Systém“ (PPs) DN 40  50.

Navržené potrubí v objektu pod podlahou v přízemí a mimo bude uloženo do štěrkopískového lože do předem vyhloubené rýhy se štěrkopískovým obsypem. Odpady budou po celé výšce řádně obepnuty a uchyceny objímkami cca po 2,0 m a kotveny do svislé konstrukce - viz. ČSN 75 6760 čl. 52.

Dešťové odpadní vody :

Dešťové odpadní vody ze střechy nově upravovaného objektu domu zvláštního určení budou svedeny 6-ti novými vnějšími dešťovými odpady (svody)  z mater. d 100 (viz. Stavební část) po fasádě v původních místech a budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace v areálu SŠA respektive vyústěny na zpevněný okolní terén, kde se vyskytují uliční vpusti.

Množství dešťových vod :

Návrhem stavebních úprav objektu D nedojde k navýšení odvodu dešťových vod do kanalizace či na okolní terén. Střechy objektu zůstávají v původních plochách.

Montážní práce :

Na trase nové venkovní přípojky splaškové kanalizace je před objektem z přední přístupové provedena plastová typová revizní šachta DN 400/110 odbočná variabilní (typ přímý, s levým a pravým přítokem) ozn. Š. Umístěná bude ve stávající zpevněné ploše ve vzdálenosti min. 1,0 m od obvodové stěny upravovaného objektu. Šachta je projektována jako neprůlezná s ø šachtové roury 400 mm. Jedná se o typový objekt s možností výškové variability. Plastové typové dno šachty z PPL pro hladké potrubí se osadí na připravené zhutněné dno výkopu s pískovým podsypem. Šachtu bude dále tvořit šachtová hladká roura DN 400 PP bez hrdla dl. 1000 mm zasunutá do dna s těsněnící gumou (rouru lze seříznout dle potřebné výšky). Posledním prvkem šachty je dle stávajícího povrchu okolního terénu osazení poklopu. V našem případě bude šachta osazena litinovým poklopem D 400 (40 t) bez odvětrání. Předběžný výpis dílců viz. výkresová dokumentace. Výpis jednotlivých dílců bude upřesněn při samotné realizaci stavby.

Zkouška kanalizace :

Po ukončení montáže kanalizačního potrubí a před uvedením kanalizace do provozu pro splaškové a dešťové odpadní vody bude provedena technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6760. Do té doby bude potrubí ponecháno přístupné a nezakryté.

V n i t ř n í    v o d o v o d :

Potrubí :

Pro rozvod vnitřního vodovodu je navrženo potrubí umělohmotného systému z polypropylenu PP-typ3 (PPR) do 60°C. Použití umělohmotného systému v závislosti na tlakových řadách  PN 16 od profilu D 16 - 63 mm pro studenou vodu, TUV do 60°C a tlaku max. 0,90 MPa. PP se spojuje svařováním - spoje se provádí dle pracovního postupu pro polyfůzní svařování. Přechody z plastu na kov se provádí šroubovanými spoji plast - kov.

Pro rozvod studené  vody je možno použít plastových trubek z polypropylénu typu 1 (PPH), PN 10. Spád potrubí se uvažuje 3 promile. Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním za tepla. Pracovníci musí mít minimálně zaškolovací kurs pro svařování D-U7 dle ČSN 05 0705 - Předpisy pro základní zkoušky svářečů. Přechody z plastu na ocel. potrubí se provádí pomocí tvarovek PN 20 šroubovanými spoji plast - kov. Pro utahování šroubových spojů se zalisovanými závity je nutné používat utahovací klíče s páskou. Těsnění závit. spojů se provádí výhradně teflonovou páskou, nebo speciálními tmely. Minimální teplota vzduchu pro montáž je dána výrobcem  5C. Dilatace rozvodů bude provedena dle montážního předpisu a v přirozených ohybech na trase potrubí.

Popis řešení :

Uvažovaný stavebně upravovaný objekt D bude zásobován pitnou vodou ze stávající přípojky vody ocel 1“- iz (předpoklad !), která je zavedena do objektu a ukončena ve stávající šachtě o vel. 650 x 350 mm / hl. 1,20 m. Šachta je umístěna u obvodové stěny v prostoru dílny č.m. 103 a je opatřena plechovým zákrytem. Z tohoto místa je proveden stávající vnitřní rozvod vody, který bude zrušen. Nové napojení bude provedeno na stávající potrubí 1“- iz ve výše zmiňované stávající šachtě.

Z místa napojení bude proveden nový rozvod studené vody pro potřeby objektu D. Nový rozvod bude pak převážně veden v konstrukci podlahy či ve zdivu pod obklady k jednotlivým výtokům.

Měření odběru pitné vody :

Měření odběru pitné vody bude sledováno stávajícím fakturačním vodoměrem, který je umístěn ve stavebně upravovaném objektu školy objektu F ve stávajícím skladu v suterénu.

Rozvodné potrubí :

Od místa napojení bude nový rozvod vnitřního vodovodu veden převážně v konstrukci podlahy a dále pak ve zdivu pod obklady k jednotlivým výtokům pro   novou dispozici objektu. Tento vodovod bude v místě napojení opatřen kulovým uzávěrem s vypuštěním pro možnost odstavení.

Nové vnitřní rozvody studené vody pro stavebně upravovaný objekt D budou provedeny převážně v konstrukci podlahy a dále pak s rozvody TUV v drážkách ve stěně a příčkách pod omítkou (respektive obklady) k jednotlivým místům spotřeby vody ve výšce cca 0,6 m nad podlahou. Připojovací potrubí bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody. Stojánkové baterie u umyvadel budou připojeny přes rohové ventily.

Veškeré potrubí vedené v drážkách ve stěně a příčkách pod omítkou bude řádně opatřeno ochrannou návlekovou izolací z lehčeného polypropylenu, pro studenou vodu max. tl. 6 mm, nebo se potrubí obalí plstěnými pásy, pro teplou vodu max. tl. 10 mm. Jednotlivé profily a vyspádování potrubí vnitřního vodovodu a jednotlivá místa napojení potrubí - přípojek jsou patrna z výkresové části zhotovené projektové dokumentace.

Na potrubí jsou navrženy uzavírací armatury běžného provedení tj. kul. kohouty a kulové kohouty s vypouštěním, výtokový kul. kohout na hadici - zahradní a kul. kohouty s převlečnou maticí včetně rohových a výtokových ventilů.

Na přípojkách studené vody k malým tlakovým zásobníkovým ohřívačům TUV umístěných pod místem odběru (umyvadlo) je navržena bezpečnostní soustava pro tlakové přístroje s pojistným ventilem do max. 0,7 MPa.

Požární vodovod :

Zásobování stavebně upravovaného objektu D požární vodou splňuje požadavky ČSN 73 0873 z r. 1995. Potřeba požární vody je stanovena na základě zprávy protipožárního zabezpečení.

Požární voda v objektu D nebude řešena.

Teplá užitková voda :

Pro stavebně upravovaný objekt D je příprava TUV zajišťována lokálně v navržených malých elektrických tlakových zásobnících teplé vody (TUV) o jmenovitém objemu 10 l s příkonem 2,0 kW a provozním přetlakem 0,7 MPa, napětí - 1/N/PE-230 V / 50 Hz. Instalace je vždy na stěnu pod místem odběru (pod zařizovacím předmětem - umyvadlem). Je možné připojení 2-ou odběrných míst. Detail pohledu osazení tlakového zásob. ohřívače viz. příloha TZ.

Instalace tlakového zásobníku se provádí s bezpečnostní soustavou pro tlakové přístroje s pojistným ventilem do max. 0,7 MPa (specifikace dodávky viz. výkresová dok.). Připojení odtokové výlevky od bezpečnostní soustavy bude provedeno do nejbližšího umyvadlového sifonu s přípojkou.

Rozvod teplé vody je veden souběžně s rozvodem studené vody volně po stěně pod stropem v přízemí a dále pak souběžně ve vnitřních stěnách a příčkách pod obkladem dle PD.

Potrubí teplé vody TUV vedené v příčkách bude také izolováno ochrannou návlekovou izolací z lehčeného polypropylenu, nebo se potrubí obalí plstěnými pásy v příčkách, pro teplou vodu tl. max. 10 mm.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška podle ČSN 75 5409, ČSN 75 5911 (respektive podle ČSN 73 0873 pro požární a pitnou vodu) a podle předpisů pro plastické hmoty. Po kompletaci vodovodu bude proveden proplach celého rozvodu včetně dezinfekce.

Tlaková zkouška :

Po provedené montáži a před uvedením vnitřního vodovodu do provozu bude provedena tlaková zkouška podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5409 (respektive podle ČSN 73 0873 pro požární a pitnou vodu), kde se prověří veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou.

Zkouší se přetlakem na 1,5 násobek maximálně dovoleného provozního přetlaku tedy se zkušebním tlakem min. 1,5 MPa (15 bar) se zápisem o průběhu tlak. zkoušky dle přílohy II. mont. předpisu umělohmotného systému a dle ČSN 75 5911. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody. Začátek zkoušky je min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému. Po dobu trvání tj. 60 min. se nesmějí vyskytnout netěsnosti a v průběhu 10 min. se nesmí projevit pokles.

Po kompletaci vodovodu bude proveden proplach celého rozvodu včetně dezinfekce.

Zařizovací předměty :

Většina prostor stavebně upravovaného objektu bude vybavena běžnými výrobky dle katalogů výrobců zdravotní keramiky a budou osazeny tradičním způsobem.

Co se týče směšovacích baterií - budou vybrány na přání investora při realizaci stavby.

Tepelné izolace :

Potrubí bude izolováno jak ochrannou návlekovou izolací tak i návlekovou tepelnou izolací z lehčeného polypropylenu.

Potrubí studené vody vedené volně po stěně na viditelných místech převážně v místě napojení ve stávající šachtě bude izolováno téže materiálem pro st. vodu tl. min. 10 mm proti rosení potrubí.

Veškeré rozvodné potrubí vedené v podlahové konstrukci, ve  stěnách, příčkách bude opatřeno jen ochrannou popř. tepelnou izolací pro rozvody TUV, pro studenou vodu tl. 6 mm, popř. pro teplou vodu v podlaze a ve stěně tl. min. 10 mm. Nebo bude potrubí obaleno plstěnými pásy.

Zajištění bezpečnosti práce a ochrana zdraví :

Návrh je vypracován v souladu se souvisejícími platnými předpisy a obecnými zásadami pro tento druh stavby. Všechny platné předpisy a normy jsou pro stavbu závazné. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Práce smí provádět pouze odborná firma s odpovídající způsobilostí.

Při provádění veškerých prací se musí dodržovat příslušné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy. Práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6005, 73 3050, 75 5409, 75 5911, 73 0873, 75 5401, 75 5411, 75 6760 a vše související uvedené v dodatcích těchto ČSN, jakož i vyhlášku č. 601/2006 Sb a předpisů výrobců materiálů použitých při výstavbě.

V průběhu provádění stavebně montážních prací na veřejně přístupném pozemku nebo nezajištěném oplocením staveniště je nutno zajistit výkop rýhy tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V maximální míře dbát na dodržování platných předpisů v oboru práce a ochraně zdraví. Veškeré práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb a nařízením vlády č. 591/2006 o bezpečnosti práce.

Ve Vamberku, květen  2017

Vypracoval : Slavomír Fuksa