TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VODOVOD, KANALIZACE

SOU opravárenské Králíky

- dokončení rekonstrukce DM

Investor 		:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projekt vypracoval	 : 	Ing. Pavel Švestka 										Červená Voda č.p. 514

PSČ 561 61

IČO 01723359

Tel.: 607 760 222

E-mail: pavel@svestka-ps.cz

Obsah

Úvod	2

Přípojka splaškové kanalizace	3

Vnitřní kanalizace	3

Vnitřní vodovod	4

Ohřev vody	4

Cirkulace teplé vody nuceným oběhem	6

Požární vodovod	6

Zařizovací předměty	6

Zemní práce	6

## Úvod

Projekt řeší přípojku splaškové kanalizace, vnitřní vodovod a kanalizaci. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání, prohlídka na místě a situace s inženýrskými sítěmi.

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky obecního úřadu, stavebního úřadu, správců sítí a zásady bezpečnosti práce.

Při provádění a údržbě je nutné se řídit předpisy a normami:

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-4 (75 5410) Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž

ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12056-1:2001 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

ČSN EN 12201-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 12201-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

ČSN EN 12201-3+A1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

Předpisy vydané cechem instalatérů:

Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů – W 660-1/Z1

Vnitřní vodovod – propláchnutí a dezinfekce potrubí W 660-2

Vnitřní vodovod – předání, provoz a údržba W 660-3

Zkouškách těsnosti vnitřní kanalizace W 670-1

Montážní předpisy výrobců dodávaných materiálů, potrubí, zařizovacích předmětů, ap.

## Přípojka splaškové kanalizace

Pro odvod splaškových vod z budovy  je navržena nová  kanalizační přípojka z materiálu PVC KG SN4, DN 150. Připojovací potrubí je zaústěno do stávající revizní betonové šachty a z této pokračuje stávající splašková kanalizace do areálové ČOV. Napojení bude provedeno navrtávkou jádrovým vrtákem a pryžovým sedlem.

Tělo sedel je vyrobeno ze syntetické pryže EPDM a vyztuženo pouzdrem z odolného plastu ABS. Fixace sedla se provádí zaražením fixačního pouzdra, které roztáhne spodní těsnící část sedla ve vyvrtaném otvoru. Stavitelný doraz umožňuje plynule regulovat hloubku zasunutí sedla do vývrtu, což je nesmírně důležité u betonových trubek s ocelovou výztuží. Spodní hlavní těsnění chrání armaturu před korozí způsobenou průsakem agresivní splaškové vody, zatímco horní pryžová manžeta brání průsaku spodní vody. Pružné hrdlo se stahovací páskou z korozivzdorné oceli umožňuje pružné napojení přípojek DN 150 nebo 200 m

V základech bude potrubí vedeno v PE chráničce.

## Vnitřní kanalizace

Svodná potrubí povedou zavěšená pod stropem suterénu. Minimální spád svodného potrubí bude 2%. Nebudou používána 90° kolena.

Stoupací potrubí budou vedena v drážkách ve zdivu.

Připojovací potrubí budou vedena ve vysekaných drážkách ve zdivu.

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG SN 4 uložené na pískovém loži tloušťky 100 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou.

Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.

## Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod bude nově proveden od vstupu stávající vodovodní přípojky do suterénu.

Na hlavní přívodní potrubí bude nově osazen vodoměr – podružné měření spotřeby vody v objektu, vodní filtr pro studenou vodu.

Stávající ocelové potrubí v suterénu bude zrušeno, nahrazeno novým z materiálu PPR, PN 20, u odboček budou vsazeny uzavírací ventily s vypouštěním. U odbočení k vnitřním požárním hydrantům budou osazeny zpětné klapky. Rozvodné potrubí v suterénu bude vedeno po povrchu zavěšené pod stropem.

Připojovací potrubí bude vedeno v přizdívkách, ve vysekaných drážkách ve zdivu pod omítkou. Materiál potrubí bude PPR, PN 20.

Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř objektu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409.

Tepelná izolace potrubí

Potrubí vnitřního vodovodu od vodoměru až k jednotlivým výtokům bude opatřena tepelnou izolací. Potrubí bude izolované termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 bude 20 mm; u DN > 20 bude tl. 25mm.

## Ohřev vody

1)	Teplá voda pro výlevku, dřez a umývárnu bude připravována v zásobníku u plynového kotle – viz profese vytápění.

2)	Teplá voda pro umyvadlo u toalet bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači vody, závěsný o objemu 10 l. Příkon 2kW. Rozměry: výška 500mm, šířka 350mm, hloubka 265mm. Nadoba – smaltovaná ocel.

Ohřívač bude umístěn ve skladu pod schodištěm zavěšený na zdi naproti umyvadlu.

Směrná čísla roční potřeby vody dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Počet obyvatel	14 osob

Předpokládané využití během roku 	60%

Výpočet:	14 * 15 0,6 = 126

CELKEM	126 m3 / rok

DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU DLE ČSN 75 5455

Výpočtové vztahy pro stanovení výpočtového průtoku QD (l/s) dle ČSN 75 5455

a) pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, jednotlivé prodejny (s rovnoměrným odběrem vody pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu) a hygienická zařízení pro jeden hotelový pokoj

b) pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody (např. hotely, restaurace, obchodní domy a jesle)

pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné a nárazové použití výtokových armatur, např. hygienická zařízení průmyslových závodů a veřejné lázně

kde

| QA | jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení (l/s) |
| --- | --- |
| f | součinitel výtoku |
| φ | součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení stejného druhu |
| n | počet výtokových armatur stejného druhu |
| m | počet druhů výtokových armatur. |

Pro výpočet dimenzí vnitřního potrubí byl použit vztah (1).

## Cirkulace teplé vody nuceným oběhem

Není navržena.

## Požární vodovod

Není navržen.

## Zařizovací předměty

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích předmětů – přiložena k technické zprávě.

Záchodové mísy budou připojeny na rozvod užitkové vody přes vestavěný rohový ventil montážního prvku předstěnového instalačního prvku.

Dřez a sifon bude součástí dodávky kuch. linky. Kuch. baterie bude dodávkou ZTI.

Sprchové vaničky z litého mramoru budou osazeny tak, aby navazovaly na rovinu dlažby.

Umyvadlo v umývárně bude provedeno na míru z litého mramoru.

Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409.

## Zemní práce

Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem důkladně zhutnit. Výkopy o hloubce větší než 1,3m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytyčili (u provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu.

Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, vyhlášku ČÚBP č. 324/1990 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovatelů podzemních sítí, stavebního a obecního úřadu a zajistit bezpečnost práce.

Před zahájením výkopových prací při provádění nové přípojky splaškové kanalizace je nutné nechat vytyčit podzemní sítě! Jelikož se jedná o vnitroareálové rozvody inženýrských sítí, nejsou zakresleny ve vyjádření správců podzemních sítí v dokladové části (E). Inženýrské sítě zakreslené v situaci vychází z archivních výkresů uživatele.

!!! Při provádění přípojky splaškové kanalizace dojde ke křížení STL plynovodní přípojky!!!

Křížení nové přípojky splaškové kanalizace a stávající STL přípojky bude provedeno tak, aby byla dodržena minimální svislá vzdálenost potrubí 0,5m. Stávající STL přípojka bude opatřena PE chráničkou.

V Červené Vodě, 20.10.2017                                               			Vypracoval: Ing. Pavel Švestka

Přílohy:

1) Legenda zařizovacích předmětů