3D.1.4.2. Technická zpráva dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění vyhl.62/2013 Sb.,

dle požadavků ČSN 332000, doplňující výkresovou část.

1.1   Výchozí podklady, výpis použitých norem

Projektová dokumentace je zpracována podle podkladů a požadavků investora, podle podkladu stavební dokumentace, ostatních řemesel, podle platných předpisů a norem ČSN-IEC, zejména ČSN 332000 a norem souvisejících a norem dále vypsaných ve zprávě.

1.2   Napájecí rozvod,napájecí soustava, způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 20 00

3 PEN  AC 50Hz   400V/TN-C

3 NPE  AC 50Hz   400V/TN-S

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

1.3   Stupeň důležitosti dodávky el.energie, provozní režim

Dodávka el.energie ve standardním režimu, provozní režim trvalý.

1.4   Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu(bilance energií)

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00

P instalovaný/současný činí         = klimatizace 2,5 kW

Jmenovitý proud pro odběr 	 = 10,9A/1

1.5   Zabezpečení hlavních energií

Energetické napojení je provedeno z rozvaděče RK02.

1.6  Způsob měření spotřeby el.energie

Měření odběru el.energie je provedeno stávající v objektu školy.

1.7   Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Řešení rozvodů bude provedeno podle ČSN-IEC 332000 a norem souvisejících, budou prováděny pravidelné revizní prohlídky, ve stanovených lhůtách.

1.8   Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

1.Způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť a venkovní rozvody

Není předmětem dokumentace.

2.Způsob řešení náhradních zdrojů

Náhradní zdroj nebude řešen.

3.Popis technického řešení osvětlovací soustavy

Není předmětem dokumentace.

4.Popis tech. řešeni elektroinstalace dle ČSN 33 20 00

V rozvaděči RK02 bude osazen jistič 16A/1/B. Z tohoto jističe bude veden kabel CYKY 3Jx2,5+vodič pospojování CY6 žl/zel. do venk.chl.jednotky Split. Z venk.jednotky budou vedeny 2 kabely CYKY 5Jx1,5 do OK ovl.systému chlazení a do vnitřní chl.jednotky.

Kabely a vodič budou vedeny ve vnitřním prostoru v PVC žlabech na povrch, v zónách dle ČSN 332130. Po střeše v PVC trubce na povrch. Prostup na střechu bude proveden v utěsněné PVC trubce, vnější pr.50mm.

S jímací soustavou bude venk.chl.jednotka spojena pomocí drátu FeZn 10mm.

5.Ochrana proti zkratu,přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00

Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena v rozváděči jističem. Přerušení napájení pracovních vodičů  bude provedeno podle ČSN 33 20 00 automatickým odpojením od zdroje.

Budou splněny požadavky automatického odpojení od zdroje, ochranného uzemnění, ochranného pospojování.

6. Náhradní zdroje

Nejsou řešeny.

7. Společná uzemňovací soustava

Stávající zemnič.

8. Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51

Vnější vlivy normální.

9.Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

Kabelová vedení budou uložena skrytě v PVC žlabech.

1.9   Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování

Realizační práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy ČSN-IEC a v souladu s projektovou dokumentací. Změny je nutné konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

Kontrola bude provedena před zákrytem hrubé instalace vizuální prohlídkou způsobu provedení uložení a ukončení kabeláže. Další kontrola bude provedena po provedení kompletace instalace vizuální prohlídkou. Kontrola rozváděče bude provedena před zákrytem vizuální prohlídkou.

Po dokončení stavby se provede výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Výrobce, dovozce je povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.22/97 Sb.

Provádějící firma dále prokazatelně seznámí objednavatele s obsluhou o způsobu údržby a užívání el. zařízení dle ČSN 33 1310.