## SPECIFIKACE
SPECIFIKACE
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství
1 | Větrání učeben
1 | Centrální kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Složení jednotky: Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem s účinností 81% a s vestavěým by-passem vč. servopohonu, přívodního a odvodního filtru (G4), digitální regulace vč. čidel teploty a tlaku, součástí dodávky bude i prostorové čidlo kvality vzduchu CO2 (řízení 0 - 10V) a dálkového ovládání. Dále bude součástí dodávky 2x servpohon k uzavírací klapce. Výkonové parametry: Vp=Vo=800m3/h, dpext (přívod/odtah) = 250/250Pa; připojení (2x385W; 230V; 2,5A) Hlukové parametry: Lw(A) sání venkovní/ přiváděný vzduchu/ odváděný vzduch/ odpadní vzduch / do prostoru = 66/80/65/80/58 dB(A) | 0 | kpl | 1
1.1 | Externí elektrický ohřívač do kruhového potrubí d250mm; (2kW; 230V; jiš.10A) | 0 | ks | 1
2 | Centrální kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Složení jednotky: Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem s účinností 81% a s vestavěým by-passem vč. servopohonu, přívodního a odvodního filtru (G4), digitální regulace vč. čidel teploty a tlaku, součástí dodávky bude i prostorové čidlo kvality vzduchu CO2 (řízení 0 - 10V) a dálkového ovládání. Dále bude součástí dodávky 2x servpohon k uzavírací klapce. Výkonové parametry: Vp=Vo=800m3/h, dpext (přívod/odtah) = 250/250Pa; připojení (2x385W; 230V; 2,5A) Hlukové parametry: Lw(A) sání venkovní/ přiváděný vzduchu/ odváděný vzduch/ odpadní vzduch / do prostoru = 66/80/65/80/58 dB(A) | 0 | kpl | 1
2.1 | Externí elektrický ohřívač do kruhového potrubí d250mm; (2kW; 230V; jiš.10A) | 0 | ks | 1
3 | Uzavírací klapka těsná Ø250 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - servopohon součástí dodávky VZT jednotky | 0 | ks | 4
4 | Protidešťová žaluzie v Al provedení 450x250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1
5 | Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním provedení 300x100mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 8
6 | Odvodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 300x200mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 4
7 | Krycí mřížka d250mm z drátků o tl. 1mm; rastr 10x10mm | 0 | ks | 3
8 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø250 mm; tl. Izolace 25mm | 0 | bm | 16
9 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø225 mm; tl. Izolace 25mm | 0 | bm | 4
10 | Kruhové potrubí SPIRO Ø250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 8
11 | Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 14
12 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 16
13 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | 0 | m2 | 8
14 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem; ve venkovním provedení tj. do plechu | 0 | m2 | 7
15 | NEOBSAZENO | 0
16 | NEOBSAZENO | 0
17 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | 0 | bm | 6
18 | Příslušenství pro zajištění odvodnění deskových rekuperátorů, kondenzátní potrubí DN20 v délce cca 20m, 2x zápachová uzávěrka, upevňovací a těsnící materiál | 0 | kpl | 1
1 | Celkem zařízení - Větrání učeben