SEznam dokladové části

E.1 	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí,

Č.j. MUUO/20748/2018/ŽP/Lin ze dne 18. 6. 2018.

Vyjádření k povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Realizace předloženého záměru je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možná. Stavební povolení vodního díla (SO 07 areálová kanalizace, retence, ORL a SO 09 areálový vodovod) bude předmětem samostatného vodoprávního řízení.

Není potřeba žádat o povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Není potřeba ani žádat o povolení k odvádění předčištěných znečištěných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí,

Č.j. MUUO/20189/2018/ŽP/Vel ze dne 12.7. 2018.

Vydáno souhrnné vyjádření.

Orgán odpadového hospodářství:

O vydání stanoviska nutno požádat samostatnou žádostí.

Žádost byla podána – viz vyjádření bod 3.

Orgán ochrany ovzduší

Vydáno vyjádření: V průběhu výstavby je nutné omezit v maximální možné míře vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) a emisí do ovzduší.

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhují tyto minimalizační opatření:

- prověřit možnost maximalizace kapacity dopravních prostředků odvážejících odpady pro snížení intenzity dopravy

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém stavu

- zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky – exhalacemi, prašností a zápachem nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru

- podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů 
na staveništi

Orgán ochrany přírody a krajiny

- Bylo vydáno závazné stanovisko ke kácení dřevin Č.j.: MUOO/8453/2018/ŽP/Bu, spis. zn. ŽP-OP/1877/2018.

Vodoprávní úřad

- Vyjádření viz bod 1 ze dne 18.6. 2018 pod Č. j. MUUO/20748/2018/ŽP/Lin ze dne 
18. 6. 2018.

Akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. ochrany ZPF a státní správy lesů.

- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí,

Č.j. MUUO/23534/2018/ZP/vel ze dne 19.07.2018.

Souhlasné závazné stanovisko za podmínek:

- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městskému úřadu Ústí nad Orlicí.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Č.j. KHSPA 10317/2018/EPID-UO ze dne 13.7. 2018.

Souhlasné stanovisko za předpokladu splnění následujících podmínek:

- V průběhu stavby budou provedena veškerá protihluková opatření navrhovaná 
v návrhu akustických opatření na stávajících zdrojích, hlukové parametry stávajících i nově navrhovaných zdrojů hluku nepřekročí hodnoty akustického výkonu Lw uvedené v tabulce č. 4 hlukové studie – revize 05/2018.

- Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen rozbor pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný z nové vodovodní přípojky na oddělení JIP nebo ARO.

- Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou KHS předloženy doklady 
o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (nerez potrubí, šoupátka, vodoměr, těsnění, armatury…aj.).

- Ve zkušebním provozu bude předložen výsledek rozboru teplé vody, odebraný 
ze sprchy z nejvzdálenějšího místa rozvodu teplé vody.

- Ve zkušebním provozu pro ověření hlučnosti a účinnosti provedených protihlukových opatření bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 846, jak ze stacionárních zdrojů ve 2.NP, tak i z dopravy v 1.NP. Měření bude provedeno v denní i noční době. Dále bude provedeno měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru lůžkových pokojů budovy B (nejhlučnější bod) v době noční a měření hluku z dopravy v době denní i noční v chráněném venkovním prostoru stavby RD č.p. 769.

- Stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. (NIPI) Česká Třebová, zn. 036/2018/Kap ze dne 19.6. 2018.

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou v projektové dokumentaci zohledněny a splněny.  Bez připomínek.

- Vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Č.j. MUUO/20188/2018/DSS/ba ze dne 14.6. 2018.

Souhlasné stanovisko za těchto podmínek:

- Pokud budou bourací a stavební práce probíhat z místní komunikace ul. Kovářů, zhotovitel (stavební firma) požádá o zvláštní užívání komunikace pro pohyb mechanizace dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2. zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

- V případě umístění dopravních značek na místní komunikaci, firma před zahájením prací (min. 15 dní požádá odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení, které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádření Policie ČR DI Ústí n. Orlicí. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- Před vydáním kolaudačního souhlasu (min. 60 dní), investor stavby požádá odbor dopravy o stanovení úpravy dopravního značení na místní komunikaci, které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- Dle ust. § 77a zákona 361/2000 Sb., místní a přechodnou úpravu provozu (dopravní značky) umísťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu do 5 pracovních dnů MěÚ Ústí n. Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend.

- V průběhu stavby nesmí být na místní komunikaci nanášeno bláto a nečistoty, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny. Bez povolení nesmí být na místní komunikaci skládán stavební, výkopový či jiný materiál.

- Vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce pro Královehradecký a Pardubický kraj,

Č.j. 10640/8.42/18-2 ze dne 28.6. 2018.

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení. Souhlasné stanovisko.

- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu – územní odbor Ústí n. Orlicí, Č.j. KRPE-48432-1/ČJ-2018-171106 ze dne 15.6. 2018.

Souhlasné stanovisko při dodržení těchto podmínek:

- Pokud dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, bude zhotovitelem zažádán příslušný silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí ve smyslu 
§ 25 odst. 1) k provádění stavebních prací, umísťování materiálu, apod. dle § 25 odst. 6 písm. c 2,3 nebo i k umístění sítí dle § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích v úplném znění pozdějších předpisů. Může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vydá zdejší součást Policie ČR závazné stanovisko k zvláštnímu užívání na vyžádání silničního správního orgánu.

- Před započetím prací bude zhotovitelem zažádán silniční správní úřad o stanovení dopravního značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení (DIO).

- Před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací – bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce 
DI PČR Ústí n. Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby. Poté bude písemně zažádáno o vyjádření 
ke stanovení pro trvalé dopravní značení ve smyslu ust. § 77 odst. 1 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., o písemné vyjádření. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.

- Vyjádření Města Ústí nad Orlicí, starosty Petra Hájka, Č.j. MUUO/20192/2018/MPO/ur ze dne 14.6. 2018.

Souhlasné stanovisko.

- Vyjádření Města Ústí nad Orlicí, starosty Petra Hájka, Č.j. MUUO/20187/2018/MPO/ur ze dne 14.6. 2018.

Souhlasné stanovisko.

E.2	Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Uvedená výstavba nespadá mezi záměry uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a záměr také nespadá do účinnosti zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci
a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů v platném znění.

E.3	Doklad podle jiného právního předpisu

Neobsazeno

E.4	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- Vyjádření k PD CETIN - Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), č.j. POS Li-006/18 ze dne 11. 1. 2018.

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, bylo vydáno  následující vyjádření:

1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (500631/18).

2) Při obnažení nepoužívaného kabelu společnosti CETIN a.s. bude vyzván pracovník společnosti CETIN a.s. a ten kabel ukončí.

3)	Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.

- Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1099065515 ze dne 29. 6. 2018.

Souhlasíme s projektovou dokumentací stavby za těchto podmínek:

- 	požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu

- 	v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, kVN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ

- 	vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2

-	nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol)

- 	minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 metr

- 	podzemní vedení kVN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. 
v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu

- 	podle předložené dokumentace stavba zasahuje do tohoto ochranného pásma; před započetím prací požádejte o souhlas s činnosti v ochranném pásmu kabelového vedení - před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení 
v majetku ČEZ (dle platného sdělení o existenci sítí)

- 	zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, 
bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte 
o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu

- 	musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení, souběhy)

- 	veškeré uzávěry a napojení plynovodu budou mimo ochranné pásmo kVN

- 	veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kVN

- 	hrana betonových základů stavebních objektů bude min. 50cm od kVN

- 	komunikace budou situovány tak, aby v nich kVN bylo pouze příčně

- 	stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů

-	požadavky na úpravu distribuční sítě související s přemístění odběratelské trafostanice UO_0700 a úprava NN budou řešeny dle § 47 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy (evidujeme žádost 8120062285).

- Stanovisko GridServices s.r.o., zn. 5001741145 ze dne 9. 7. 2018.

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:  STL plynovod OCEL DN 200, u. Jana a Jos. Kovářů + STL přípojky

STL plynovodní přípojka pro č.p.1076, ul.ČS.armády + STL přípojky

Zrušené plynovodní potrubí

Upozorňujeme na průmyslové rozvody uvnitř areálu nemocnice, které jsou v majetku odběratele.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ.

Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby nutno dodržet ČSN 736005, TPG 70204 zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Novými zpevněnými plochami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plyn.přípojek.

Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodu a plynovodních přípojek.

Při realizaci stavby nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu.

Nutno dodržet všechny ostatní podmínky v daném vyjádření.

- Vyjádření č. 108/2018 k průběhu podzemních vedení/ k napojení na pozemní vedení/ k PD ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., zn. TEP/681/2018/HL ze dne 22. 6. 2018.

U uvedeném zájmovém území v k. ú. Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci se nachází:

- veřejný vodovodní řad DN 125, 250 L

- kanalizační stoka jednotná DN 250,300 PVC, DN 300 PP, DN 400 Bet, PVC

- kabelové vedení veřejného osvětlení

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací při splnění níže uvedených požadavků:

- Stávající přípojka do kanalizace do ulice Jana a Josefa Kovářů bude zrušena (zaslepena). Dešťové vody z energobloku budou přivedeny samostatným řadem 
do retenční nádrže.

- S navrženým regulovaným odtokem dešťových vod 15 l/s souhlasíme.

- Před započetím prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí

- Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 „Zemní práce“, NV 591/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.

- Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.

- V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka).

- V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejné osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě.

- Při jakémkoli porušení kabelu v.o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy.

- V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených vedení budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Veřejný vodovod

- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m

- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m

- u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písm. a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Veřejná kanalizace

- u kanalizačních stok průměru 500 mm včetně – 1,5 m

- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m

- u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písm. a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Veřejné osvětlení a světelná signalizace

  - U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí“.

- Napojení nového odběratele na vodovodní řad žádáme při realizaci postupovat dle následujících požadavků:

- kontrolu napojení na naše sítě – vodovod a kanalizace provede zástupce provozovatele

- navrtávku napojení nové vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad provede obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele).

- Nové odběrné místo vodovodu bude přihlášeno pro fakturaci vodného a stočného.

- Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí.

Při realizací musí být dodrženy veškeré další požadavky uvedené v tomto vyjádření.

E.5	Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

Podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření, vypracované firmou AGES Pardubice s.r.o., Jana Broulíková, 17. listopadu 2753, 530 02 Pardubice. (Uloženo v PD hlavní stavby)

E.6	Projekt zpracovaný báňským projektantem

Neobsazeno

E.7	Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

Neobsazeno

E.8	Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, zpracovaný firmou BALUN geo s.r.o., Ing. Dan Balun, Gromešova 792/3, 62 100 Brno - Řečkovice. (Uloženo v PD hlavní stavby)

E.9 	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Neobsazeno