## List1
SKRÝT !!!
| AKCE : |  | NPK a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici
| PROVOZNÍ SOUBOR : |  | D.1.2.4.4 Vzduchotechnika
| ČÍSLO ZAKÁZKY : |  | K16824014
| Číslo zařízení | Název zařízení |  | Funkční schéma list č. | VZT systém | Strojovna | Obsluhovaný prostor | ENERGETICKÉ BILANCE
[8 empty] | Množství vzduchu |  | Teplo 70/50°C |  |  | Teplo 70/50°C |  |  | Chlad 7/13°C |  |  | Pára |  |  | Voda | Elektro |  |  |  |  | Nouzový výkon
| - | - |  |  | - | - | - | m3.h-1 | m3.h-1 |  |  | kW |  |  | kW |  |  | kW |  |  | kg.h-1 | kg.h-1 |  |  |  |  | kW | kW
[8 empty] | přívod | odvod | teplota vstupní | teplota výstupní | předehřev výkon | teplota vstupní | teplota výstupní | dohřev výkon | entalpie vstupní | entalpie výstupní | výkon | vodní obsah vstupní | vodní obsah vstupní | příkon pára |  | příkon vlhčení | elektro ohřev + split | příkon přívod | příkon odvod | celkem | nouzový zdroj
| E1 | rozvodna NN |  |  | V | N1.002 | N1.002 |  | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 1.4 | 1.4
| E2 | trafo |  |  | V | N1.002 | N1.003 |  | 7500 | [16 empty] | 1.4 | 1.4
| E3 | trafo |  |  | V | N1.002 | N1.004 |  | 7500 | [16 empty] | 1.4 | 1.4
| E4 | trafo |  |  | V | N1.002 | N1.005 |  | 7500 | [17 empty] | 0
| E5 | serverovna |  |  | CH | fasáda | N1.009 | [18 empty] | 1.5 | 1.5
| CELKEM | [6 empty] | 0 | 28500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0
| Poznámka: | K - klimatizační zařízení - vzduchotechnické zařízení zajišťující řízenou výměnu, úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu s více než jednou termodynamickou úpravou vzduchu
TVCH - větrací zařízení s chlazením vzduchu - VZT zařízení zajišťující řízenou výměnu, úpravu čistoty a teploty vzduchu s více než jednou termodynamickou úpravou vzduchu
TV - větrací zařízení - vzduchotechnické zařízení zajišťující řízenou výměnu, úpravu čistoty a teploty vzduchu jednou termodynamickou úpravou vzduchu (ohřívání)
V - větrací zařízení - vzduchotechnické zařízení zajišťující řízenou výměnu přívodem vzduchu bez termodynamické úpravy vzduchu
O - větrací zařízení pro odvod vzduchu - vzduchotechnické zařízení zajišťující řízenou výměnu vzduchu odvodem znečištěného vzduchu
TO - zařízení pro odvod vzduchu - vzduchotechnické zařízení zajišťující odvod znečištěného vzduchu od technologického zařízení
CH - lokální chlazení vzduchu v místnosti bez řízeného přívodu a odvodu vzduchu v prostoru