1. Obsah:

- Obsah ……………………………………………………………………………………	3

- Průvodní zpráva ………………………….………………………………….………….	4

- Stropní deska………………………..…………………………………………….…….	5

- Základová deska………………………………………………………………….…….	17

- Svislé konstrukce – zdivo ..………………………………………….…….…….…….	32

- Základové pasy. ……………………………………………………….…….…….…..	33

- Průvodní zpráva

V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné konstrukce objektu SO 02 – Energoblok. Ve statickém výpočtu je posouzena stropní deska, svislé konstrukce - stěny a základové konstrukce (deska a pasy).

Zatížení objektu a posouzení jednotlivých prvků je provedeno podle norem EN.

Použité normy

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha, užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla

ČSN EN 206-1 	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda

Použitý software

Microsoft Office

Scia Engineer

Idea RCS

Autocad 2009

Fine GEO 5

| - Stropní deska Model Zatěžovací stavy Jméno; Popis; Typ působení; Skupina zatížení; Typ zatížení; Směr. ZS1; vl. tíha; Stálé; LG1; Vlastní tíha; -Z. ZS2; střešní plášť; Stálé; LG1; Standard. ZS3; podhledy; Stálé; LG1; Standard. ZS4; sníh; Stálé; LG1; Standard. ZS5; atika; Stálé; LG1; Standard. ZS2 - střešní plášť ZS3 - podhledy ZS4 - sníh ZS5 - atika Kombinace Jméno; Popis; Typ; Zatěžovací stavy; Souč. [-]. CO1; 6.10a; Obálka - únosnost; ZS1 - vl. tíha. ZS2 - střešní plášť. ZS3 - podhledy. ZS4 - sníh. ZS5 - atika.; 1,35. 1,35. 1,35. 1,05. 1,35.. CO2; 6.10b; Obálka - únosnost; ZS1 - vl. tíha. ZS2 - střešní plášť. ZS3 - podhledy. ZS4 - sníh. ZS5 - atika.; 1,15. 1,15. 1,15. 1,50. 1,15.. CO3; char.; Obálka - použitelnost; ZS1 - vl. tíha. ZS2 - střešní plášť. ZS3 - podhledy. ZS4 - sníh. ZS5 - atika.; 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00.. CO4; stálé; Obálka - použitelnost; ZS1 - vl. tíha. ZS2 - střešní plášť. ZS3 - podhledy. ZS5 - atika.; 1,00. 1,00. 1,00. 1,00.. CO5; užitné; Obálka - použitelnost; ZS4 - sníh; 1,00. mxD- (návrhové) myD- (návrhové) mxD+ (návrhové) myD+ (návrhové) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dimenzování desky na ohyb

Dimenzování desky na smyk

SM1

- Základová deska

Model

Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Směr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | vl. tíha | Stálé | LG1 | Vlastní tíha | -Z |
| ZS2 | podlaha | Stálé | LG1 | Standard |  |
| ZS3 | užitné + příčky - Š1 | Stálé | LG1 | Standard |  |
| ZS4 | užitné + příčky - Š2 | Stálé | LG1 | Standard |  |
| ZS5 | stěny + ŽB | Stálé | LG1 | Standard |  |
| ZS6 | strop - stálé | Stálé | LG1 | Standard |  |
| ZS7 | strop - užitné | Stálé | LG1 | Standard |  |

ZS2 - podlaha

ZS3 - užitné + příčky - Š1

ZS4 - užitné + příčky - Š2

ZS5 - stěny + ŽB

ZS6 - strop - stálé

ZS7 - strop - užitné

Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1 | 6.10a | Obálka - únosnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS3 - užitné + příčky - Š1. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,35. 1,35. 1,05. 1,35. 1,35. 1,05. |
| CO2 | 6.10a | Obálka - únosnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS4 - užitné + příčky - Š2. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,35. 1,35. 1,05. 1,35. 1,35. 1,05. |
| CO3 | 6.10a | Obálka - únosnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS3 - užitné + příčky - Š1. ZS4 - užitné + příčky - Š2. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,35. 1,35. 1,05. 1,05. 1,35. 1,35. 1,05. |
| CO4 | 6.10b | Obálka - únosnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS3 - užitné + příčky - Š1. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,15. 1,15. 1,50. 1,15. 1,15. 1,50. |
| CO5 | 6.10b | Obálka - únosnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS4 - užitné + příčky - Š2. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,15. 1,15. 1,50. 1,15. 1,15. 1,50. |
| CO6 | 6.10b | Obálka - únosnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS3 - užitné + příčky - Š1. ZS4 - užitné + příčky - Š2. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,15. 1,15. 1,50. 1,50. 1,15. 1,15. 1,50. |
| CO7 | char. | Obálka - použitelnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS3 - užitné + příčky - Š1. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO8 | char. | Obálka - použitelnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS4 - užitné + příčky - Š2. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO9 | char. | Obálka - použitelnost | ZS1 - vl. tíha. ZS2 - podlaha. ZS3 - užitné + příčky - Š1. ZS4 - užitné + příčky - Š2. ZS5 - stěny + ŽB. ZS6 - strop - stálé. ZS7 - strop - užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

mxD- (návrhové)

myD- (návrhové)

mxD+ (návrhové)

myD+ (návrhové)

Dimenzování desky na ohyb

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Dimenzační dílec | Typ dílce |  | Počet řezů |  | Název extrémního řezu |  | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 2 | Nosníková deska |  | 1 |  | 1 |  | 88,15 |  |
| M 6 | Nosníková deska |  | 1 |  | 2 |  | 74,03 |  |
| M 7 | Nosníková deska |  | 1 |  | 3 |  | 66,92 |  |
| M 8 | Nosníková deska |  | 1 |  | A |  | 99,60 |  |
| M 9 | Nosníková deska |  | 1 |  | B |  | 53,97 |  |
| M 10 | Nosníková deska |  | 1 |  | 11 |  | 91,82 |  |
| M 11 | Nosníková deska |  | 1 |  | 12 |  | 94,03 |  |
| M 12 | Nosníková deska |  | 1 |  | 13 |  | 35,51 |  |
| M 13 | Nosníková deska |  | 1 |  | O |  | 99,11 |  |
| Název řezu |  | Dimenzační dílec |  | Typ dílce |  | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| 1 |  | M 2 |  | Nosníková deska |  | R 2 | 88,15 |  |
| 2 |  | M 6 |  | Nosníková deska |  | R 6 | 74,03 |  |
| 3 |  | M 7 |  | Nosníková deska |  | R 7 | 66,92 |  |
| A |  | M 8 |  | Nosníková deska |  | R 8 | 99,60 |  |
| B |  | M 9 |  | Nosníková deska |  | R 9 | 53,97 |  |
| 11 |  | M 10 |  | Nosníková deska |  | R 10 | 91,82 |  |
| 12 |  | M 11 |  | Nosníková deska |  | R 11 | 94,03 |  |
| 13 |  | M 12 |  | Nosníková deska |  | R 12 | 35,51 |  |
| O |  | M 13 |  | Nosníková deska |  | R 13 | 99,11 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez 1

2.1.1. Kritický extrém ST1.1-e - E 1

| Dimenzační dílec | M 2 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 2 |

2.1.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omezení napětí | 0,00 | 101,50 |  | 0,00 |  |  |  | 88,15 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 132,00 |  | 0,00 |  |  |  | 54,23 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | 101,50 |  | 0,00 |  |  |  | 88,15 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 101,50 |  | 0,00 |  |  |  | 85,25 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.2. Řez 2

2.2.1. Kritický extrém S 2 - E 1

| Dimenzační dílec | M 6 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 6 |

2.2.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka trhliny | 0,00 | 46,20 |  | 0,00 |  |  |  | 74,03 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 60,00 |  | 0,00 |  |  |  | 49,63 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | 46,20 |  | 0,00 |  |  |  | 54,33 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 46,20 |  | 0,00 |  |  |  | 74,03 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.3. Řez 3

2.3.1. Kritický extrém S 3 - E 1

| Dimenzační dílec | M 7 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 7 |

2.3.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 49,00 |  | 0,00 |  |  |  | 66,92 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 49,00 |  | 0,00 |  |  |  | 66,92 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | 37,70 |  | 0,00 |  |  |  | 17,94 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 37,70 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.4. Řez A

2.4.1. Kritický extrém S 4 - E 1

| Dimenzační dílec | M 8 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 8 |

2.4.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka trhliny | 0,00 | 80,80 |  | 0,00 |  |  |  | 99,60 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 105,00 |  | 0,00 |  |  |  | 52,51 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | 80,80 |  | 0,00 |  |  |  | 85,04 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 80,80 |  | 0,00 |  |  |  | 99,60 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.5. Řez B

2.5.1. Kritický extrém S 5 - E 1

| Dimenzační dílec | M 9 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 9 |

2.5.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 40,00 |  | 0,00 |  |  |  | 53,97 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | 40,00 |  | 0,00 |  |  |  | 53,97 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | 30,80 |  | 0,00 |  |  |  | 14,78 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 30,80 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.6. Řez 11

2.6.1. Kritický extrém S 6 - E 1

| Dimenzační dílec | M 10 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 10 |

2.6.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka trhliny | 0,00 | -71,50 |  | 0,00 |  |  |  | 91,82 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | -93,00 |  | 0,00 |  |  |  | 58,79 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | -71,50 |  | 0,00 |  |  |  | 74,12 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | -71,50 |  | 0,00 |  |  |  | 91,82 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.7. Řez 12

2.7.1. Kritický extrém S 7 - E 1

| Dimenzační dílec | M 11 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 11 |

2.7.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka trhliny | 0,00 | -63,10 |  | 0,00 |  |  |  | 94,03 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | -82,00 |  | 0,00 |  |  |  | 58,72 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | -63,10 |  | 0,00 |  |  |  | 69,40 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | -63,10 |  | 0,00 |  |  |  | 94,03 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.8. Řez 13

2.8.1. Kritický extrém S 8 - E 1

| Dimenzační dílec | M 12 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 12 |

2.8.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | -26,00 |  | 0,00 |  |  |  | 35,51 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | -26,00 |  | 0,00 |  |  |  | 35,51 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | -20,00 |  | 0,00 |  |  |  | 9,52 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | -20,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

2.9. Řez O

2.9.1. Kritický extrém S 9 - E 1

| Dimenzační dílec | M 13 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 13 |

2.9.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka trhliny | 0,00 | -62,30 |  | 0,00 |  |  |  | 99,11 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 0,00 | -81,00 |  | 0,00 |  |  |  | 53,50 | OK |
| Omezení napětí | 0,00 | -62,30 |  | 0,00 |  |  |  | 72,35 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | -62,30 |  | 0,00 |  |  |  | 99,11 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |

- Svislé konstrukce – zdivo

Pozn.: V rámci ověření únosnosti zdiva byl posouzen nejvíce zatížený pilíř.

- Základové pasy

Pozn.: Bylo provedeno posouzení nejvíce zatíženého pasu.

Posouzení plošného základu

Vstupní data

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Y |  | 19.00 | 12.00 | 21.00 | 11.00 |  |
| 2 | F4-CS |  | 24.00 | 14.00 | 18.50 | 8.50 |  |
| 3 | F8-CH - tuhá |  | 16.00 | 8.00 | 20.50 | 10.50 |  |
| 4 | F8-CH - pevná |  | 17.00 | 22.00 | 20.50 | 10.50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 2,25 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| F4-CS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 14,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,50 | kN/m3 |

| F8-CH - tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 16,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 4,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |

| F8-CH - pevná |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 17,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 22,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 7,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,20 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |

Založení

Typ základu: základový pas

| Hloubka založení | hz | = | 2.40 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | d | = | 1.50 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0.75 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0.00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0.00 | ° |

Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: základový pas

| Celková délka pasu |  | = | 2.00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka pasu (x) |  | = | 1.00 | m |
| Šířka sloupu ve směru x |  | = | 0.35 | m |
| Objem pasu |  | = | 0.75 | m3/m |

Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23.00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 12/15

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 12.00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 1.60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 26000.00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500.00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000.00 | MPa |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500.00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000.00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.80 | Y |  |
| 2 | 0.50 | F4-CS |  |
| 3 | 1.70 | F8-CH - tuhá |  |
| 4 | 10.00 | F8-CH - pevná |  |
| 5 | - | F8-CH - pevná |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | My | Hx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] |
| 1 | ANO |  | MSÚ | Návrhové | 151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 117.00 | 0.00 | 0.00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 14.00 m od původního terénu.

Nastavení výpočtu

Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky

Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001)

Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : trvalá

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé |  | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] |  | [–] |
| Stálé zatížení | G | 1,35 |  | 1,00 |
| Součinitelé redukce odporu (R) |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel redukce svislé únosnosti |  |  | Rvs | 1,40 |
| Součinitel redukce vodorovné únosnosti |  |  | Rhs | 1,10 |

Posouzení čís. 1

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha pasu | G | = | 23.29 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 13.16 | kN/m |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obdélník

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = |  | 1.04 |  | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = |  | 2.59 |  | m |  |  |  |
| Výpočtová únosnost zákl. půdy |  |  | Rd |  | = |  | 196.67 |  | kPa |
| Extrémní kontaktní napětí |  |  |  |  | = |  | 187.45 |  | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Zemní odpor: klidový

| Výpočtová velikost zemního odporu |  |  | Spd |  | = | 10.84 |  |  | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhel tření základ-základová spára |  |  |  |  | = | 16.00 |  |  | ° |
| Soudržnost základ-základová spára |  |  | a |  | = | 8.00 |  |  | kPa |
| Horizontální únosnost základu | Rdh | = |  | 56.26 |  |  | kN |  |  |
| Extrémní horizontální síla | H | = |  | 0.00 |  |  | kN |  |  |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha pasu | G | = |  | 17.25 |  |  | kN/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = |  | 9.75 |  |  | kN/m |  |  |
| Sednutí středu délkové hrany |  |  | = |  | 3.5 | mm |  |  |  |
| Sednutí středu šířkové hrany 1 |  |  | = |  | 4.3 | mm |  |  |  |
| Sednutí středu šířkové hrany 2 |  |  | = |  | 4.3 | mm |  |  |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 4.03 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=2721.77)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=2721.77)

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 4.7 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 1.41 | m |

Natočení ve směru šířky = 0.000 (tan*1000)

Dimenzace čís. 1

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná.

Posouzení patky na protlačení

Normálová síla v sloupu = 151.00 kN

Tlaková diagonála na obvodu sloupu

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 52.85 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností ŽB |  | = | 98.15 | kN |
| Uvažovaný obvod sloupu | u0 | = | 2.00 | m |
| Smykové napětí na obvodu sloupu | vEd,max | = | 0.07 | MPa |
| Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu | vRd,max | = | 1.83 | MPa |

Patka na protlačení VYHOVUJE

Brno, 05/2018

Ing. David Hruban

HURYTA s.r.o.