Zak.číslo:    60-047 Ach. Číslo:   EL-1

P R O J E K T   P R O   P R O V E D E N Í  S T A V B Y

D.F 1.4  Technika prostředí staveb

F1.4.G  SILNOPROUDÁ   ELEKTROTECHNIKA, PŘÍVODNÍ VEDENÍ

OBSAH:      F1.4.1.G TECHNICKÁ ZPRÁVA  									   určení vnějších vlivu

- F1.4.2.G  VÝKRESOVÁ ČÁST:

SITUACE  ELEKTRO				EL-2

ROZVÁDĚČ  RE1					EL-6

INVESTOR:  PARDUBCKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE

MÍSTO STAVBY: CHRUDIM, PIŠŤOVY, p.p.č. 1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM

AKCE: TRANSFORMACE  DOMOVA  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB  SLATIŇANY III

Stavební projektant:  PROXION 	s.r.o.   Náchod

Odpovědný projektant profese ELEKTRO :  Vlastislav  Vlach

Tel. 491 427062, mob. 604 163232, e.mail: ep.vlach@atlas.cz.

V  Náchodě  :      10.  2013

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Všeobecná část

Projekt pro provedení stavby řeší napojení objektu k síti nn pro dům sociálních služeb. Slatiňany .

Obsahem projektu je:

Napojení rozváděče RE 1 ze stávající pojistkové skříně.

Dodávka  rozváděče RE 1 .

Kabelové vedení nn od RE1  do rozváděčů RS.. a RT..

Uzemnění rozvádče RE1

Obsahem projektu není :

Pilíř pro rozváděč RE1  - je stávající.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N /AC 50 Hz, 400/230V  Síť: TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM,  PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

2. Podklady pro projekt

Stavební dispozice v digitální formě ,2009.

Požadavky investora, požadavky ostatních profesí, architekta interiéru.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.2   -    Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43          -    Ochrana proti nadproudům

33 2000-1 ed.2       -    Elektrická instalace budov

33 2000-5-51ed. 3  -    Výběr a stavba elektrických zařízení

33 2000-5-54 ed.3  -     Uzemnění a ochranné vodiče.

33 2000 5-52          -     Výběr soustav a stavba vedení

33 2130ed.2           -    Vnitřní elektrické rozvody

60439-1                  -     ROZVÁDĚČE nn

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

3.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie  nový odběr stavební !

Zařízení 	    Pi  (kW)      Pp (kW)       cos. Fí        tg. Fi       Q (kVAr)       AMWh/ rok)

Osvětlení               3,5          2,5                 0,98           0,2               0,5                	 1,5

Přípr. pokrmů      20,0        16,0                 0,98           0,2               3,2          	10,0

Dohřev TUV          6,0          6,0                 0,98           0.2               1,2                      5,0

Ostatní                18,5        12,5                 0,96    	    0,3	           3,6	            12,0

CELKEM:           48,0        37,0    			           3,3                   28,5

Jištění před měřením je uvažováno 3x50A. *

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie  nový odběr vytápění !

Zařízení 	    Pi  (kW)      Pp (kW)       cos. Fí        tg. Fi       Q (kVAr)       AMWh/ rok)

Tepelná čerpadla  18.0          16,0             0,96           0,4               6,4                	30,0

Ostatní sou.s TČ    6,0            4,0              0,96    	    0,4	           1,6	              2,0

CELKEM:           24,0           20,0    			           8,0                  32,0 cca

- Samostatné jištění před měřením je uvažováno 3x32A.*

- 4. Popis technického řešení

- Měření spotřeby je provedeno přímým samostatným měřením v  rozváděči RE1, tento rozváděč bude umístěn na hranici pozemku  ve stávající m pilíři. Rozváděč  RE1 bude napojen kabelovým vedením ze stávající pojistkové skřně . Vedení bude  AYKY-J 4x35 s jištěním v pojistkové skříni 3x100A. Pojistková skříň může sloužit pro vypnutí (vytažením pojistek).

- Předpokládaná   roční spotřeba  el. energie viz „3“ tabulka sloupec A  MWh/rok.

- Do stávajícího pilíře bude zazděn rozváděč RE1. Tento rozváděč obsahuje 2x přímé měření + 2x HDO. Jedno měření 3x50A je provedeno pro stavební elektroinstalaci obou částí objektu s dvojtarifní sazbou 8 h. N.T. C25d, druhé měření je pro vytápění s dvojtarifní  sazbou pro tepelné čerpadlo  22 h. NT C56d.

- Z rozváděče RE1 bude již provedeno napojení obou vnitřních rozváděčů RS 1, RS2  a RT1  a RT2.

- Vedení + uložení: bude provedeno ve výkopu v hloubce 70 cm. šíře min. 35 cm.  pod terénem. Kabelová vedení silová  CYKY-J4 x10 a ovládací CYKY-J- 5x1,5.  Každá dvojice kabelů bude uložena v samostatné  kabelové chráničce. Okolo chráničky 10 cm nad i pod chráničkou použít přesátou zeminu. Povrch výkopu uvést do původního stavu.

- Uzemnění: do trasy kabelového vedení pod chráničky uložit zemnící vodič  D= 10 mm. Tímto uzemněním propojit rozváděč RE1 a na druhém konci u objektu spojit s uzemněním v základech objektu.

.

Uzemnění přípojnici MET (PHP)ph objektu napojit od stávajícího uzemnění k přípojnici u rozváděče RE1 v 5. Podlaží. K této přípojnici bude napojen každý nový rozváděč, všechna potrubí i vodivé konstrukce nástavby, vytápěcí soupravy tepelného čerpadla.

Zabezpečení před  přepětím:  Je řešen I+ II.  v bytových stavebních a technologických rozváděčích RS5.1-3  U společné spotřeby je svodič předpokládán ve stávajícím rozváděči,  III. stupně řešeny   přímo ve vybraných  zásuvkách s napojením SLP zařízení, a každých 5 m. vzdálenosti kabelu viz soupis výkonů. Bude vhodné uvažovat o instalaci svodiče přepětí I. Stupně pro všechny byty před měření PRE s jejich souhlase!!! Pokud již není při rekonstrukci provedeno!

- 5.   Bezpečnost a hygiena práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude  provedena automatickým odpojením od   zdroje, pospojením (koupelny) a proudovým chráničem-zásuvky.  Práce na  el. zařízeních při   sejmutých ochr. krytech mohou provádět pouze osoby s el. kvalifikací  Vyhl. Č. 50/78 Sb.. Ostatní práce mohou provádět i osoby poučené. Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize, která bude sloužit jako podklad pro kolaudaci. Elektroinstalace  musí být bez závad.

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE CELÝ POZEMEK VYTYČEN OD PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚN POD DHOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY!

- Určení vnějších vlivů  BEZ PROTOKOLU  dle ČSN 33 2000-5-51ed.3,

.    AA AB AC   AD   AE   AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN AP AQ  BA  BC BD BE CA CB

**    7      8      1     3      4     2     1     1     1    1     1      2     1    1      3     1    1     1    1     1

* VE  VŠECH  VNITŘNÍCH VYTÁPĚNÝCH  PROSTORÁCH, V KOUPELNĚ DLE ČSN

33 2000- 7-701 ed2. –    PROSTORY NEBEZPEČNÉ

**  VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ     - PROSTORY   NEBEZPEČNÉ

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost 	B  využití BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země  BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323) CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budov