ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KANALIZACÍ

Pavel Sekyrka

533 42 Živanice 132

Pavel Sekyrka                                                                             Ing.Petr Všetečka

Živanice 132                                                                               Havlíčkova 53

53342 Živanice                                                               60200  Brno

V Pardubicích dne 13.8.2018

Ve dnech  16.7. - 9.8.2018  byl prováděn průzkum stávajících  kanalizací v areálu Automatických mlýnů Pardubice. Účelem bylo zjistit směry a napojení  jednotlivých kanalizací a zároveň stav potrubí.

Z areálu vedou 2 větve smíšené (resp. splaškové)  kanalizace do ulice Na Ležánkách a 1 větev dešťové kanalizace zaústěná do odlehčení DN 1500 podél Chrudimky.

Na kanalizacích byly otevřeny všechny přístupné poklopy a pomocí tlakových vozů byly postupně jednotlivé úseky napouštěny a proplachovány vodou. Po zjištění směru toku jednotlivých větví byla provedena prohlídka vybraných úseků kamerou na zjištění stavu potrubí pod zemí. (Pro detailnější monitoring  by se musela celá kanalizace vyčistit, odsát, zaslepit a poté zmonitorovat. větší kamerou.)

Výsledkem bylo zjištění, že hlavní odtokové větve jsou v celku dobrém stavu. Musely by se pouze vyčistit, popř. opravit jen konkrétní místa.

Menší kanalizace, přípojky a vpusti nebyly zatím monitorovány, musely by se zajistit přístupy do jednotlivých objektů popř. demontáže zařizovacích předmětů a.t.d.

Čištění bylo prováděno tlakovým čisticími vozy      IVECO JUROP,HYDROMAX                                             Kamerová prohlídka byla provedena zařízeními      REVI 250 IBOS

Nedílnou součástí tohoto protokolu je DVD s videonahrávkou jednotlivých úseků.

Pavel Sekyrka

čištění a údržba kanalizací