PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a

potrubních rozvodů

Sokolovská 148

533 54 Rybitví

Objekt			:	SO 03. Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

SO 03.01 OPS01 v objektu „Škola (stará) D1“

Část	: 	Zásobování teplem

Profese	: 	D1.4a Vytápění

Proj. stupeň	: 	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zakázka číslo	: 	3688.00/13

#### SEZNAM  PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.4a_1.01

Písemnosti		v.č.	změna	formát

Seznam příloh a technická zpráva	D1.4a_1.01	00	16 A4

Výkaz výměr	D1.4a_1.02	00		4 A4

Písemnosti celkem	20 A4

Výkresová část	v.č.	změna	formát

OPS01 – Půdorys  	D.1.4a_2.01	00		7 A4

OPS01 – Schéma zapojení 	D.1.4a_2.02	00		4 A4

Výkresová část celkem	11 A4

V Pardubicích, 05/2013	Vypracoval : Ing. Jan Nepraš

Dokumentací „pro provádění stavby“ je řešen objekt „SO 03.01 Objektová předávací směšovací stanice (OPS01) v objektu „Škola (stará) D1“ v rámci stavby „SOUŠ a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů“.

V rámci nové koncepce zásobování teplem výše uvedeného areálu bude upraveno zařízení stávající předávací stanice (PS) C031 – stávající zdroj tepla – tlakově nezávislá PS „horká voda – teplá voda“ ve stávajícím technickém samostatném objektu 1.NP.

Stávající PS C031 (označení dle dodavatele tepla) je napojena na soustavu potrubních rozvodů Centralizovaného zásobování teplem a.s. Elektráren Opatovice (CZT EOP), větve „C“.

V nové koncepci zásobování teplem bude soustava pouze dvoutrubková – pouze výstup potrubí „částečně regulované“ teplé topné vody (TV) z centrální PS s lokální regulací vytápění a s lokální přípravou teplé vody pro hygienické účely (TeV) v jednotlivých připojených objektech. Jednotlivé připojené objekty budou zásobovány „pouze“ teplem („částečně regulovaná“ TV). Centrální příprava TeV ve stávající PS C031 bude zrušena!

1.		Stávající stav

1.1		Seznam objektů vytápěných a zásobovaných TeV

01	Škola (stará) D1

02	Kanceláře a ubytovna D2

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3

04 	Ubytovna D4

05 	Kanceláře

06 	Tělocvična (součást objektu 05)

07 	Jídelna

08 	Vstupní objekt

09 	Škola (nová)

10	Dílny PSV

11 	Truhlárna

Na jižní fasádu stávajícího objektu truhlárny (11) navazuje objekt předávací stanice tepla (PS).

1.2		Připojené objekty (objekty vytápěné a zásobované TeV)

Všechny výše uvedené objekty jsou zásobovány TV pro vytápění a TeV pro hygienické účely.

Ve stávajícím stavu jsou objekty zásobovány pomocí čtyřtrubkové soustavy:

- 2 x potrubí TV pro vytápění

- 2 x potrubí TeV

z centrálního zdroje tepla – PS C031, kde je prováděna centrální regulace vytápění a centrální příprava TeV.

01	Škola (stará) D1

- vstup TV a TeV do objektu v podzemním provedení v PREFA kanálu – větev JIH

- vstup TV do prostoru strojovny ÚT v 1.PP při západní fasádě objektu

- hlavní uzávěry TV – šoupata uzavírací

- rozdělovač a sběrač – dělení do větví

- potrubní rozvod TV po objektu pod stropem 1.PP

- otopná tělesa konvekční

- vstup TeV do prostoru strojovny ÚT v 1.PP při západní fasádě objektu – jako vstup TV

- hlavní uzávěry TeV – ventily uzavírací

- potrubní rozvod TeV po objektu pod stropem 1.PP

1.3		Zhodnocení stávajícího stavu

- stávající vlastní otopné soustavy jednotlivých vytápěných objektů jsou v dobrém provozovatelném stavu; většina otopných soustav je již vybavena radiátorovými ventily s hlavicemi termostatického ovládání

- stávající zařízení PS jsou za hranicí své životnosti (fyzické i morální opotřebení); zejména zařízení ohřevu TeV a zařízení MaR

- stávající zařízení venkovních potrubních rozvodů je nutno posuzovat z hlediska rozvodů TV a rozvodů TeV:

- potrubní rozvody TV jsou kromě tepelných izolací zachovalé

- potrubní rozvody TeV jsou za hranicí své životnosti a tepelné izolace ve venkovním prostoru jsou z hlediska síly zcela nevhodné!

- potrubní rozvody TeV vně objektů i v objektech zarostlé inkrusty

Další provoz venkovních potrubních rozvodů TeV je z hlediska životnosti a ekonomiky provozu neudržitelný!

- nevhodné připojení objektu školy nové (09) na potrubní rozvody TeV:

- 1 x vstup potrubí TeV do západní části školy (09a) podzemním kanálem společně s potrubími TV – do prostoru strojovny ÚT v 1.NP (na vstupu doplňkové cirkulační čerpadlo TeV)

- 1 x vstup potrubí TeV do východní části školy (09b) podzemním kanálem samostatně bez potrubím TV – do prostoru strojovny niky pod schody v 1.NP (na vstupu doplňkové cirkulační čerpadlo TeV)

- v místech připojení jednotlivých objektů jsou problémové hlavní uzávěry, sestavy regulace vytápěn směšováním (různé typy ne vhodné pro soustavu CZT EOP a problémové umístění v prostoru)

- problémové je spojení otopné soustavy objektu kanceláří (05) a tělocvičny (06) z hlediska částečně odlišného provozu!

- provoz otopné soustavy v prostorech objektu 09 Školy (nové) je problémový – nedotápění nedosažení teplot vzduchu v některých prostorech!

1.4		Bilance potřeb tepla

Potřeba tepla pro vytápění jednotlivých stávajících vytápěných objektů:

01	Škola (stará) D1		cca 60 kW

02	Kanceláře a ubytovna D2		cca 60 kW

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3		cca 70 kW

04 	Ubytovna D4			cca 50 kW

05 	Kanceláře 				cca 65 kW

###### 06 	Tělocvična (součást objektu 05)		cca 45 kW

07 	Jídelna 				cca 40 kW

08 	Vstupní objekt			cca 40 kW

09 	Škola (nová) 			cca 220 kW

10	Dílny PSV 				cca 100 kW

11 	Truhlárna				cca 110 kW

Celkem 					cca 860 kW

11 	Truhlárna

- truhlárna nová			cca 60 kW

- truhlárna stará			cca 35 kW

- truhlárna stará (šatny a hygienické zařízení)	cca 15 kW

Potřeba tepla pro ohřev větracího vzduchu (připojení ohřívače VZT) jednotlivých vytápěných objektů:

07 	Jídelna 				cca 30 kW

Celkem 					cca 30 kW

Přípojný výkon jednotlivých vytápěných objektů = součet potřeby tepla pro vytápění a pro ohřev větracího vzduchu:

## 01	Škola (stará) D1		cca 60 kW

02	Kanceláře a ubytovna D2		cca 60 kW

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3		cca 70 kW

04 	Ubytovna D4			cca 50 kW

05 	Kanceláře 				cca 65 kW

06 	Tělocvična (součást objektu 05)		cca 45 kW

07 	Jídelna 	(40 + 30 = 70 kW)		cca 70 kW

08 	Vstupní objekt			cca 40 kW

09 	Škola (nová) 			cca 220 kW

10	Dílny PSV 				cca 100 kW

11 	Truhlárna				cca 110 kW

Celkem 					cca 890 kW

Potřeba tepla pro ohřev větracího vzduchu byla převzata z PD „SOŠ a SOU stavební Rybitví – Rekonstrukce varny a výdeje jídel, část VZT“ zpracované Interklimou Pardubice pod z.č.3404/05/08 v 05/2008

Potřeby tepla pro vytápění byly vyhodnoceny po prověření veškeré otopné plochy (otopných těles) jednotlivých otopných soustav jednotlivých objektů – přepočet výkonu dle předpokládaných teplotních parametrů TV v jednotlivých otopných soustavách.

Parametry TV:

- natavená teplotní křivka TV (na regulátoru TERM) – max. teplota výstupní TV z PS (při nominálním stavu – výpočtové teplotě e = -12°C) cca 60°C

- teplotní rozsah výstupní TV z PS je cca 40 – 60°C!

- z důvodu nedotápění prostorů objektu 09 Školy (nové) byly výkony stávajících otopných ploch stanoveny pro předpokládanou střední teplotu TV m = cca 50°C – navýšení o cca 5 K oproti PD (50/40°C; m = cca 45°C) = pak navýšení celkové potřeby tepla objektu = zajištění tepelné pohody v prostorech objektu!

- výkony stávajících otopných ploch všech objektů byly stanoveny pro předpokládanou střední teplotu TV m = cca 52,5°C!

Výše uvedený součet je součet maximálních přípojných výkonů jednotlivých objektů. Celkový součet je i maximální výkon stávající PS C031.

Pro porovnání byla zjištěna maximální potřeba tepla = výkon PS C031 ze záznamů dodavatele tepla – EOP – vyhodnocení z odečtů fakturačního měřiče spotřeby tepla (proložení křivky naměřenými hodnotami). Reálný vyhodnocený průměrný maximální výkon PS C031 dle záznamů EOP je cca 700 kW.

2.		Navrhovaný stav

2.1	SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

Přehled OPS

SO 03.01 	01 Škola (stará) D1

SO 03.02 	02 Kanceláře a ubytovna D2

SO 03.03 	03 Dílny, kanceláře a ubytovna D3

SO 03.04 	04 	Ubytovna D4

SO 03.05 	05 	Kanceláře

SO 03.06 	06 	Tělocvična (součást objektu 05)

SO 03.07 	07 	Jídelna

SO 03.08 	08 	Vstupní objekt

SO 03.09 	09 	Škola (nová)

SO 03.10 	10	Dílny PSV

SO 03.11 	11 	Truhlárna

V rámci SO 03. bude provedeny lokální regulace vytápění směšováním a přípravy TeV s přihlédnutím na konkrétní podmínky v jednotlivých připojených objektech (stav stávajících zařízení, potřeba tepla pro vytápění, potřeba TeV, dispoziční prostorové možnosti, …).

V každém připojeném objektu bude zřízena nová objektová předávací směšovací stanice (OPS) v určeném a dohodnutém prostoru (případně stavebně upraveném) se zabezpečením větrání prostoru a odvodněním prostoru. Přímo na zařízení nové OPS budou napojena stávající potrubí TV (otopná soustava) a TeV (soustava rozvodů TeV).

Hlavní zásady technického řešení „soustava dvoutrubková“:

- zřízení nové soustavy „dvoutrubkové“:

- 2 x potrubí TV  	- v provozu celoročně – „částečně regulovaná“ TV

- „částečně regulovaná“ TV 	- TV částečně regulovaná dle teploty venkovního vzduchu pro vytápění a lokální přípravu TeV

- zvýšená ekvitermní křivka:

- min. výstupní teplota cca 70°C v letním a přechodném období (pro možnost lokální přípravy TeV v jednotlivých objektech

- max. výstupní teplota cca 75°C v zimním období (navýšení přenosových schopností potrubních rozvodů)

- „plně regulovaná“ TV 	- TV plně regulovaná dle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) pro vytápění po regulaci směšováním

V technickém řešení zřízení OPS budou provedeny následující úkony:

- regulace směšováním pro vytápění pomocí regulačního třícestného směšovacího ventilu se směšovacím zkratem a s oběhovým čerpadlem s řízenými otáčkami

- příprava TeV:

- příprava TeV v zásobníkovém ohřívači

- OPS s přípravou TeV v zásobníkovém ohřívači (objekty s menšími nebo nárazovými odběry TeV) – menší výkon zařízení = menší přípojný výkon OPS

- regulace směšováním přípravy TeV pomocí regulačního třícestného směšovacího ventilu  s oběhovým čerpadlem s řízenými otáčkami

- cirkulace TeV pomocí oběhového čerpadla víceotáčkového

- stabilizace sekundárních potrubních rozvodů – osazení vyvažovacích statických armatur na patách jednotlivých připojených objektů

- výměna armatur na vstupu do jednotlivých objektů

- na vstupu do OPS – měření spotřeby tepla (celkové pro vytápění i pro přípravu TeV)

- na vstupu SV do přípravy TeV – měření spotřeby SV (spotřeba tepla do přípravy TeV výpočtem z měrného tepla a naměřeného množství SV)

- v jednotlivých OPS bude osazen nový rozvaděč M+R, který bude obsahovat:

- řídící PLC včetně alfanumerického LCD displeje

- přepínače pro případné ruční ovládání oběhových čerpadel

- jistící a ovládací prvky oběhových čerpadel a veškeré technologické elektroinstalace

- program v PLC zajistí především:

- ekvitermní regulaci ÚT:

- automatické přepínání léto/zima

- týdenní časový režim

- prázdninový útlumový režim

- periodické protáčení oběhového čerpadla

- regulaci ohřevu TeV

- týdenní časový režim s možností nastavení libovolné útlumové teploty či úplného

- zablokování ohřevu a cirkulace

- vazba na prázdninový režim

- periodická termická desinfekce přehřátím TeV (likvidace bakterie legionelly pneumophily)

- příprava pro přenos dat na pracoviště energetika:

- aktivní signalizace poruchových a havarijních stavů

- přenos „požadavku na teplo“ z OPS do PS (díky čemuž lze ušetřit značné množství energie)

Zařízení nových OPS budou připojena na potrubní rozvody SV objektu v místě dostatečné kapacity s podružným měřením spotřeby SV (měření SV přímo v zařízení OPS).

Zařízení nových OPS budou připojena na rozvody el. energie el. soustavy objektu v místě dostatečné kapacity s podružným měřením el. spotřeby (měření spotřeby přímo v prostoru OPS – v rozvaděči MaR).

Zařízení nových OPS budou odvodněna do kanalizace objektu (minimálně odvodnění pojistného ventilu zařízení přípravy TeV):

- vpusť přímo v prostoru OPS 	- odvodnění do vpusti v prostoru OPS

- vpusť není v prostoru OPS (v jiném prostoru nebo nad úrovní podlahy prostoru OPS)

- přes sběrný barel a přečerpáváním do jiného prostoru nebo do jiné výškové úrovně

- odvod do stávající venkovní kanalizace vně OPS a vně objektu

Způsob regulace vytápění v jednotlivých OPS:

V následujícím popisu jednotlivých OPS byl doporučen jednotný typ regulace vytápění:

- regulace výkonu (výstupní teploty TV) směšování zpětné TV do přívodní TV (regulační ventil třícestný směšovací a oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami)

- stávajícím provozem vytápění s provozem snížených teplotních parametrů a s vychlazením teploty zpětné TV (do cca 50°C) z jednotlivých otopných soustav je splněn požadavek TPP EOP (vychlazení zpětné TV vytápění na max. hodnotu 50°C)

Obecně zařízení OPS budou navržena dle TPP dodavatele tepla a provozovatele soustavy CZT – EOP.

TPP EOP	Technické připojovací podmínky Elektráren Opatovice, a.s.

Způsob přípravy TeV v jednotlivých OPS:

V následujícím popisu jednotlivých OPS je jednotný typ přípravy TeV – v zásobníkovém ohřívači TeV!

Výhody zásobníkového ohřívače TeV:

- z důvodu charakteru odběrů TeV jednotlivých objektů (většinou nárazový odběr TeV) – snížení přípojného výkon OPS

- čistitelnost zásobníkového ohřívače vlastními silami

Podmínky provozu přípravy TeV:

- požadavek vychlazení teploty zpětné TV na hodnotu max. 45°C (dle TPP EOP):

- nutnost regulace výkonu směšování zpětné TV do přívodní TV (regulační ventil třícestný směšovací nebo dvoucestný přimíchávací s havarijní funkcí a oběhové čerpadlo) – zabezpečení kontinuálního průtoku TeV o shodné vstupní teplotě po celý rok

- vždy osazení cirkulační čerpadlo TeV

- osazení ohřívače TeV o průměru do 800 mm (manipulace dveřmi do šířky 800 mm)

- osazení ohřívače TeV s tak velkou otopnou vložkou, kterou bude možné zabezpečit výše uvedené vychlazení zpětné TV

Výkon zásobníkových ohřívačů při vstupní teplotě TV cca 70°C a definovaném průtoku cca 1,00 m3/hod.:

- ohřívač TeV o obsahu 160 l	cca 20 kW		1,03 m3/hod.		53°C

- ohřívač TeV o obsahu 400 l		cca 35 kW		1,02 m3/hod.		40°C

- ohřívač TeV o obsahu 500 l		cca 40 kW		1,00 m3/hod.		35°C

2.2		Popis navrhovaného stavu

- stávající vstup TV do objektu a do prostoru OPS v podzemním provedení v PREFA kanálu – větev JIH

- zařízení nové OPS v prostoru stávající strojovny ÚT v 1.PP při západní fasádě objektu:

- 1 x nová regulace vytápění směšováním

- 1 x nová příprava TeV v jednom zásobníkovém ohřívači TeV á 500 l – celkový obsah 500 l

- 12xsprcha, 20xumývadlo

- napojovací místo potrubí TV v místě OPS

- napojovací místo potrubí TeV a CIRK v místě OPS

- napojovací místo potrubí SV v 1.PP (vzdálenost cca do 15 m)

- odvodnění PV přečerpáváním

- napojovací místo el. energie:

- rozvaděč MaR pro OPS bude napájen ze stávajícího rozvodu NN objektu

- rozvaděč MaR v prostoru OPS

- nenutnost stavebních úprav

V rámci nové koncepce zásobování bude do objektu 01 dodávána pouze TV „částečně“ regulovaná.

Část stávajících potrubí v prostoru stávající strojovny ÚT včetně stávajícího rozdělovače a sběrače bude demontována.

Před zřízením zařízení bude vypuštěna nezbytně nutná část stávající otopné soustavy (celá otopná soustava).

Prostor OPS je přístupný z prostoru společné komunikační chodby v 1.PP.

Prostor OPS je přirozeně větrán otvíravými okny.

Prostor OPS není odvodněn podlahovou vpustí, odvod od pojistného ventilu SV bude přečerpáváním do nejbližší kanalizace.

V místě připojení OPS budou osazeny nové hlavní uzavírací armatury. V místě OPS bude osazena ruční vyvažovací armatura (ruční nastavení průtoku do OPS).

V místě OPS bude osazen nový vodoměr měřiče spotřeby tepla (podružné měření spotřeby tepla). Vodoměr bude osazen do měřící potrubní trati s požadovanými uklidňujícími délkami potrubí před (10xDN) a za (5xDN) vodoměrem!

Za měřením spotřeby tepla bude provedeno dělení do dvou potrubních sestav:

- sestava regulace vytápění

- sestava přípravy TeV.

Sestava regulace vytápění:

Ve směšovacím regulačním uzlu vytápění bude probíhat regulace směšováním výstupní TV do stávající otopné soustavy (regulační třícestný směšovací ventil – 1 x směšování zpátečky do přívodu pro vytápění); oběh TV bude zajišťovat oběhové čerpadlo s regulací otáček a tím i dopravovaného množství TV otopnou soustavou.

Výstupní potrubí TV ze sestavy regulace směšování budou napojena na dvě dvojice stávajících potrubí TV (DN100) do otopné soustavy (větev VÝCHOD + větev ZÁPAD).

Sestava přípravy TeV:

Z důvodu relativně malých a pouze nárazových odběrů TeV bude v prostoru OPS osazen zásobníkový ohřívač TeV.

V zásobníkovém ohřevu TeV (ohřívač o obsahu 500 l na podlaze) bude probíhat intenzivní příprava TeV akumulačním způsobem.

Ve směšovacím regulačním uzlu přípravy TeV bude probíhat regulace směšováním vstupní TV a tím nabíjení zásobníkového ohřívače TeV (regulační třícestný směšovací ventil – 1 x směšování zpátečky do přívodu pro vytápění); oběh TV bude zajišťovat oběhové čerpadlo s regulací otáček a tím i dopravovaného množství TV zásobníkovým ohřívačem.

V rámci části ZTI bude provedena sestava přívodu SV včetně pojistného ventilu (pojistné zařízením dle ČSN 06 0830) a vodoměru měření spotřeby SV.

Veškerá nová potrubí TV budou z trubek ocelových černých závitových bezešvých (do DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5710.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0 a z trubek ocelových černých hladkých bezešvých (nad DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5715.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0. Spojování bude svařováním. Změny směrů potrubí budou z trubkových kolen R = 1,5xDN.

Oběhové čerpadlo bude opatřeno originál tepelnou izolací (součást dodávky čerpadla).

Potrubí TV budou opatřena tepelnou izolací z vláknitého materiálu – pouzdro s hliníkovou fólií o síle:

- potrubí do DN25	25 mm

- potrubí DN32	30 mm

- potrubí DN40	40 mm

- potrubí DN50	50 mm

Síly tepelné izolace byly stanoveny dle Vyhlášky č.193/2007 Sb.

Potrubí stávající v místech napojení nových potrubí (v místech demontovaných stávajících tepelných izolací) budou lokálně opatřena tepelnou izolací z vláknitého materiálu – lamely s hliníkovou fólií o síle 50 mm.

Potrubí budou uložena pomocí doplňkových ocelových konstrukcí do stavebních konstrukcí pomocí pryžových podložek (zamezení přenosu hluku a chvění).

Veškerá potrubí a doplňkové konstrukce budou opatřena nátěry syntetickými, potrubí izolovaná nátěry základními, doplňkové konstrukce nátěry dvojnásobnými s emailováním.

Hlavní zařízení budou opatřena orientačními štítky:

- hlavní uzávěr objektu			2 ks

- měření spotřeby tepla			1 ks

- regulace vytápění 			1 ks

- regulace přípravy TeV 			1 ks

- zásobníkový ohřívač TeV		1 ks

- pojistný ventil SV			1 ks

- přívod SV			1 ks

2.3		Bilance potřeb tepla

Potřeba tepla pro vytápění		cca 60 kW

- reálná potřeba tepla

Potřeba tepla pro přípravu TeV 			cca 40 kW	zásobníkový ohřev TeV 500 l

Přípojný výkon objektu

- ZIMA1 	Z = 1,00 x 60 + 0,30 x 40 = 	72 = 	cca 75 kW	e = -12°C

- ZIMA2	Z = 0,30 x 60 + 1,00 x 40 = 58 = 	cca 60 kW	e = -12°C

- nesoučasnost provozu vytápění a přípravy TeV – možnost zatlumení provozu vytápění při špičkovém provozu přípravy TeV!

- LÉTO	L= 1,00 x 40 = 		cca 40 kW	e > +13°C

2.4	Parametry médií

- sekundární teplá topná voda (TV) z PS C031 na vstupu do OPS01 (dvoutrubková soustava) 		- teplotní spád

- ZIMA 		75/max.47°C; D = 28 K

- LÉTO		70/max.35°C; D = 35 K

(teploty zpáteček průměrné dle předpokládaných současností jednotlivých spotřebičů)

- TV „částečně regulovaná“ podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) o max. výstupní teplotě cca 75°C; v přechodném období regulovaná na konstantní min. výstupní teplotu cca 70°C

- konstrukční přetlak PN 0,6 MPa

- sekundární teplá topná voda (TV) po regulaci směšováním (vytápění) do stávající otopné soustavy		- teplotní spád (předpokládaný)

- ZIMA 		cca 60/max.45°C; D = 15 K; m = 52,5°C

- TV „plně regulovaná“ podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) o max. výstupní teplotě cca 60°C

- sekundární teplá topná voda (TV) po regulaci směšováním do nového zařízení přípravy TeV		- teplotní spád

- ZIMA 		cca 70/max.35°C; D = 35 K

- TV „plně regulovaná“ podle teploty výstupní TeV o max. výstupní teplotě cca 70°C

- nastavený konstantní průtok TV (pro konstantní vychlazení zpátečky)!

- TeV	- výstup o konstantní teplotě cca 55°C

- konstrukční přetlak PN 1,0 MPa

Poznámka: 		Po lokální regulaci směšováním dojde k úpravě teplotních parametrů odpovídajících stávajícímu stavu při centrálně regulované TV v PS:

- teplota přívodu „regulované“ TV cca 60°C při e = -12°C

3.		Měření a regulace (MaR)

Automatický chod zařízení budou zabezpečovat prvky měření a regulace v následujících okruzích:

- 1x regulace teploty TV (vytápění) podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) – kvalitativní regulace

- 1x regulace zásobníkového ohřevu TeV na konstantní teplotu s přednostním provozem před vytápěním (cca 55°C) směšováním – kvantitativní regulace

- z důvodu malého zařízení a malých odběrů TeV – příprava TeV bez omezení teploty zpátečky TV

- poruchové stavy

- porucha čerpadla

- zvýšená teplota vzduchu v prostoru

- zaplavení podlahy prostoru

- havarijní stavy

- přehřátí TeV – havarijní odstavování přívodu TV při přehřátí TeV (cca 60°C)

- přenos poruchových a havarijních stavů

- lokální osvětlení prostoru OPS

4.		Montáž zařízení

Veškeré montáže budou prováděny podle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů (Zákon č.309/1006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.) a dle technických norem.

Před uvedením do provozu zařízení propláchnout, přezkoušet na těsnost, dilatační schopnost a provést topnou zkoušku se zaregulováním a hydronickým vyvážením (dle ČSN 06 0310) včetně nastavení dopravní výšky oběhového čerpadla.

Montáž zařízení pečlivě koordinovat s montáží zařízení ostatních profesí!

OS po zprovoznění bude řádně odvzdušněna!

Oběhová čerpadla a regulační třícestné ventily budou opatřeny rozebíratelnými šroubeními.

Celkové vypuštění a zpětné napuštění celé soustavy venkovních potrubních rozvodů z PS C031 do připojených koncových objektů bude provedeno v rámci SO 02!

Demontované materiály budou odvezeny ze stavby:

- tepelné izolace na řízenou skládku dle zákona č.185/2001 Sb.

- kovová zařízení do výkupny kovového šrotu

Z důvodu toho, že nebyla k dispozici jakákoliv dokumentace základů jednotlivých objektů v areálu, jsou naznačené tvary a velikosti základových pasů předpokládané!

Lokální realizace stavby bude provedena dle skutečného stavu (po odkrytí kanálu, základového pasu, …)!

5.		Provoz zařízení

Zařízení bude provozováno plně automaticky bez nároku na stálou obsluhu, pouze s občasnou kontrolou obsluhy.

Příprava TeV bude provozována přednostně před vytápěním (krátkodobé zatlumení vytápění při špičkovém ohřevu TeV). Regulace vytápění bude směšováním. Regulace přípravy TeV v zásobníkového ohřevu TeV bude směšováním.

Zřízením OPS bude možné provozovat vytápění i přípravu TeV daného objektu nezávisle na provozu (teplota TV a čas) otopných soustav a příprav TeV v ostatních objektech!

6.		Požadavky na ostatní profese

- MaR		- dle ad.3

- elektro		- napájení zařízení MaR

- ZTI		- připojení zásobníkového ohřevu TeV na stávající potrubí SV, TeV a CIRK

- odvodnění místa vyústění pojistného ventilu na přívodu SV do ohřevu TeV do stávající kanalizace

7.		Průtoky TV

- před směšováním (na vstupu do OPS01)

- ZIMA	V = cca 2,35 m3/hod.

- LÉTO	V = cca 1,00 m3/hod.

- po směšování (na výstupu z OPS01)

- ZIMA	V = cca 3,49 m3/hod.

- oběhové čerpadlo TV nastavit na hodnotu cca 25 kPa

- vyrobená TeV o teplotě cca 55°C (na výstupu z OPS01)

V = cca 0,74 m3/hod.

8.		Měření spotřeb

Celková spotřeba tepla areálu bude měřena jako ve stávajícím stavu vodoměrem s měřičem spotřeby tepla v prostoru PS (fakturační měření spotřeby tepla vůči dodavateli – EOP).

Na patách jednotlivých OPS = jednotlivých připojených objektů je možné měřit následující:

- měření spotřeby tepla vstupující do OPS = objektu (teplo pro vytápění + TeV) – vodoměr s měřičem spotřeby tepla (podružné měření)

- měření spotřeby SV vstupující do zařízení přípravy TeV = spotřeba TeV objektu – vodoměr SV (podružné měření)

- měření spotřeby el. energie vstupující do OPS – elektroměr (podružné měření)

9.		Výchozí podklady

Návrh stavby byl zpracován v souladu s požadavky investora na rekonstrukci předávací výměníkové stanice a potrubních rozvodů areálu učiliště.

Výchozí podklady:

- PD „Jednotná řada předávacích stanic – Předávací stanice H311“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové pod z.č.5409 v 12/1984

- PD „SOŠ a SOU stavební Rybitví – Rekonstrukce varny a výdeje jídel, část VZT“ zpracovaná Interklimou Pardubice pod z.č.3404/05/08 v 05/2008

- PD „SOŠ stavební, SOU stavební Rybitví, nástavba a přístavba, část vytápění“, zpracovaná SORKE Pardubice pod z.č. 304039 v 04/2007

- PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Rybitví, obj. 05 internát, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/05 v 11/1984

- PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Rybitví, obj. 14 pavilon výchovy mimo vyučování, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/14 v 06/1985

- PD „ISŠ stavební a Učiliště Rybitví, SO 01 – Přístavba truhlářských dílen A + SO 02 Přístavba truhlářských dílen B“, část vytápění“ zpracovaná PPP Pardubice pod z.č.1451.00/98 v 02/1999

- torzo PD „Oprava kuchyně a jídelny SOU PS Pardubice – Rybitví, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.309/03 v 06/1981

- torzo PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Pardubice – Rybitví, obj. 03 přístavba AB + tělocvičny, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/03 v 11/1984

- torzo PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Pardubice – Rybitví, obj. 08 kanály ÚT a TUV, část vytápění + zdravotní technika“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897800 v 06/1984

- digitální mapa areálu, ale bez inženýrských sítí

- reálný průměrný výkon stávající předávací stanice PS C031 vyhodnocený dodavatelem tepla – EOP

- reálné parametry HV soustavy CZT EOP

- reálné parametry TV otopné soustavy areálu učiliště

- osobní prohlídka a zaměření stávajícího stavu

- Technické připojovací podmínky EOP

- vyjádření správců jednotlivých podzemních sítí (v části „D“ Doklady)

10.		Zásady organizace výstavby

Montážní práce budou prováděny pouze v uzavřených technických prostorech 1.PP objektu v součinnosti s montážemi SO 01 a SO 02.

Montážní práce bude nutné provádět v mimotopném období s podmínkou co nejkratší odstávky dodávky TeV!

Postup montáží:

- odpuštění nezbytně nutné části stávající OS

- demontáž stávajících nepotřebných zařízení (stávající rozdělovač a sběrač)

- osazení zařízení OPS

- zřízení zařízení MaR včetně el. napájení s měřením el. spotřeby

- připojení OPS na potrubí SV

- propojení potrubí TeV a CIRK – z OPS do stávajících potrubí v 1.PP

Montážní práce budou z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví prováděny dle bezpečnostních předpisů (Zákon č.309/1006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.).

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů nedojde ke kontaktu s chemickými a biologickými látkami.

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů dojde k faktoru fyzické zátěže – manuelní práce.

Faktor rizika:

- použití elektrických ručních nástrojů

- použití sváření el. obloukem a plynem

11.		Obecné poznámky k zřízení nových OPS

Ve všech výše uvedených objektech bude zařízení OPS ve stávajícím definovaném prostoru strojovny ÚT – v místě stávajícího vstupu potrubí TV a TeV do objektu.

Výjimkou budou pouze objekty:

02 Kanceláře a ubytovna D2	- umístění v prostoru nevyužívaného skladu při západní fasádě v 1.PP namísto ve stávajícím stavu při východní fasádě v 1.PP s přívodem podzemním kanálem z východní strany objektu

03 Dílny, kanceláře a ubytovna D3	- umístění v prostoru vstupu potrubí v 1.PP, likvidace stávajícího rozdělovače a sběrače nevhodně umístěného v prostoru WC v 1.NP

06 	Tělocvična 			- umístění v zcela nově realizovaném prostoru v oddělené části skladu tělocvičny

08 Vstupní objekt			- z důvodu toho, že není stávající prostor strojovny ÚT (vše ve stávajícím stavu pod podlahou) bude ve stávajícím prostoru haly zřízena pouze vestavěná skříň v prostoru vstupní haly

11 	Truhlárna		- zařízení OPS11a části přípravy TeV hygienického

truhlárny bude přímo v prostoru PS

Stávající regulační uzly vytápění v objektech 03, 05, 07, 10 a 11 různých typů ventilů i čerpadel v různých nevhodných místech a polohách budou zdemontovány a v rámci nové OPS budou osazeny nové jednotného typu s oběhovým čerpadlem s regulovatelnými otáčkami v nové vhodné poloze.

Pouze ve stávajících regulačních uzlech vytápění v objektu 09 budou z důvodu zcela nových oběhových čerpadel s regulovatelnými otáčkami tato ponechána!

Stávající regulátory vytápění v objektech 03, 05, 07, 10 a 11 i včetně objektu 09 budou nahrazeny regulátorem jednotným s možností i regulace přípravy TeV a s možností případného přenosu dat.

12.		Poznámka

Zařízení OSS je navrženo ve smyslu zákona č.458/2000 Sb. a č.406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek a dle Technických připojovacích podmínek dodavatele tepla – EOP.

SO 03.01 	01 Škola (stará) D1

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ OPS01

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

1.	Ohřívač TeV zásobníkový nepřímotopný s topnou vložkou (připojení závitové)

- výhřevná plocha topné vložky 4,0 m2

- obsah 500 l

- primár PN 1,0 MPa		DN25/25

- sekundár PN 1,0 MPa		DN25/25/25

- parametry primáru (TV) – zima + léto po regulaci směšováním

70/35°C

- parametry sekundáru (TeV) 	10/55°C (výstup cca 740 l/hod.)

Q = cca 40 kW – zima + léto 		1 ks		ÚT

Poznámka:	Zásobníkový ohřev TeV.

Materiál ocel, vnitřní úprava smalt., revizní otvor 180 mm.

Průměr ohřívače včetně tepelné izolace max. 750 mm.

Tepelná izolace snímatelná.

11. 		Čerpadlo oběhové teplovodní (připojení závitové)

PN 1,0 MPa 	DN25

automaticky regulované otáčky

VMAX = 1,00 m3/hod.; HK = 46 kPa; HK SK = cca 46 kPa (charakteristika konstantní)

P = 4 – 40 W; U = 230 V; I = 0,35 A 		1 ks		ÚT

Poznámka:		Oběh TV ohřívačem TeV.

Součástí oběhového čerpadla originál typová tepelná izolace.

12. 		Čerpadlo oběhové teplovodní (připojení závitové)

PN 1,0 MPa 	DN32

automaticky regulované otáčky

VMAX = 3,49 m3/hod.; HP = 66 kPa; HP SK = cca 25 kPa (charakteristika proporcionální)

P = 9 – 130 W; U = 230 V; I = 0,13 – 1,20 A 		1 ks		ÚT

Poznámka:		Oběh TV větví vytápění.

Součástí oběhového čerpadla originál typová tepelná izolace.

31.	Vodoměr ultrazvukový s měřičem spotřeby tepla (připojení závitové)

PN 1,6 MPa 	DN25 (G5/4“)

qN = 3,5 (m3/hod.); L = 260 mm

včetně příslušenství (digitální měřič spotřeby tepla, 2 x snímač teploty “N“ s kabely,

2 x návarek G 1/2“)			1 ks		ÚT

Poznámka: 		Měření spotřeby tepla na vstupu do objektu – OPS (poměrové měřidlo).

Měření spotřeby tepla na sekundární TV.

Impulsní výstup.

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

51. 		Čerpadlo cirkulační teplovodní (připojení závitové)

PN 1,0 MPa 	DN25

tříotáčkové

VMAX = 1,00 m3/hod.; H = 30 kPa

P = 99 W; U = 230 V; I = 0,43 A 		1 ks		ZTI

Poznámka:		Cirkulace TeV soustavou rozvodů TeV.

101.	Ventil regulační třícestný směšovací s el. pohonem (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN15

kVS = 2,5 (m3/hod.)

V = 1,00 m3/hod.; Dp = 18 kPa; tMAX = 70°C ==> kVYP = 2,36 (m3/hod.)

1 ks		MaR

Poznámka:		Regulace teploty výstupní TeV v zásobníkovém ohřívači TeV směšováním (přimícháváním do směšovaného okruhu).

102.	Ventil regulační třícestný směšovací s el. pohonem (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN32

kVS = 16,0 (m3/hod.)

V = 3,49 m3/hod.; Dp = 10 kPa; tMAX = 60°C ==> kVYP = 11,06 (m3/hod.)

1 ks		MaR

Poznámka:		Regulace teploty výstupní TV (regulace vytápění) směšováním (přimícháváním do směšovaného okruhu).

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

KK40/1	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa		DN40		1 ks		ÚT

Poznámka: 	Hlavní uzavírací armatura OPS01 – na přívodu.

RV40/1	Ventil regulační vyvažovací ruční – bez vypouštění (připojení závitové)

PN 2,0 MPa 	DN40

n = 3,2

V = 2,35 m3/hod.; Dp = 3,0 kPa		1 ks		ÚT

Poznámka: 	Regulace Dp a nastavení průtoku na vstupu do OPS01.

Hlavní uzavírací armatura OPS01 – na zpátečce.

KK25	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN25		3 ks		ÚT

KK40	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN40		3 ks		ÚT

KK50	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN50		2 ks		ÚT

F25	Filtr (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN25		1 ks		ÚT

F40	Filtr (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN40		1 ks		ÚT

F50	Filtr (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN50		1 ks		ÚT

ZK15	Klapka zpětná (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN15		1 ks		ÚT

ZK32	Klapka zpětná (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN32		1 ks		ÚT

RV25	Ventil regulační vyvažovací ruční – bez vypouštění (připojení závitové)

PN 2,0 MPa 	DN25

n = 2,1

V = 1,00 m3/hod.; Dp = 6,6 kPa		1 ks		ÚT

Poznámka: 	Regulace Dp a nastavení průtoku na vstupu do ohřívače TeV.

VK15	Kohout plnící a vypouštěcí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN15			12 ks		ÚT

AOV	Nádoba odvzdušňovací automatická (připojení závitové)

PN 1,0 MPa		DN10		2 ks		ÚT

M	Manometr D100; rozsah 0 – 600 kPa

včetně třícestného tlakoměrného kohoutu				4 ks		ÚT

T	Teploměr kruhový D60; L = 60 mm; rozsah 0 – 120°C		4 ks		ÚT

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

D40	Dýnko DN40 (připojení přivařovací)			2 ks		ÚT

Poznámka:

ÚT	Dodávka ÚT

MaR	Dodávka MaR

ZTI	Dodávka ZTI