PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a

potrubních rozvodů

Sokolovská 148

533 54 Rybitví

Objekt		:		SO 02 Venkovní potrubní rozvody

Část	: 	Zásobování teplem

Profese	: 	D1.4a Potrubní

Proj. stupeň	: 	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zakázka číslo	: 	3688.00/13

#### SEZNAM  PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.4a_1.01

Písemnosti		v.č.		formát

Seznam příloh a technická zpráva	D1.4a_1.01		18 A4

Výkaz výměr	D1.4a_1.02		14 A4

Písemnosti celkem	X A4

Výkresová část	v.č.	verze	formát

Situace – stávající stav  	D1.4a_2.01		6 A4

Situace – nový stav  	D1.4a_2.02		6 A4

Přepojení TV do objektů 06 – vedení objektem 02   	D1.4a_2.03		6 A4

Osazení sekčních uzávěrů větve JIH – schéma zapojení    	D1.4a_2.04		3 A4

Detail náhradního připojení objektu 03 + 05   	D1.4a_2.05		4 A4

Odbočná šachta do OPS01 – Půdorys 	D1.4a_2.06		3 A4

Výřez situace – přepojení TV do objektů 06 (02-03)  	D1.4a_2.11		2 A4

Detaily 02 + 03 (02–03)  	D1.4a_2.12		4 A4

Příčný řez (02–03)   	D1.4a_2.13		2 A4

Výřez situace – přepojení TeV do objektu 09b (11-12)   	D1.4a_2.21		2 A4

Detail 11 + 12 (11–12)  	D1.4a_2.22		8 A4

Příčné řezy (11–12)   	D1.4a_2.23		4 A4

Výřez situace – přepojení TV do objektu 04 (21-22)  	D1.4a_2.31		3 A4

Detail 21 + 22 (21–22)  	D1.4a_2.32		8 A4

Příčný řez (21–22)   	D1.4a_2.33		2 A4

Detail propojení v 21    	D1.4a_2.34		6 A4

Detail 31  		D1.4a_2.41		2 A4

Výkresová část celkem	71 A4

V Pardubicích, 05/2013	Vypracoval : Ing. Jan Nepraš

Dokumentací „pro provádění stavby“ je řešen objekt „SO 02 Venkovní potrubní rozvody“

stavby „SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních a rozvodů“.

Předmětem dokumentace je návrh opravy stávajících venkovních potrubních rozvodů v areálu SOŠS a SOUP Rybitví (SPŠS Pardubice):

- v rámci přechodu na dvoutrubkovou soustavu ze stávající čtyřtrubkové soustavy budou provedeny úpravy:

- oprava stávajících nadzemních potrubních rozvodů

- zekonomičtění tras potrubních rozvodů – samostatné připojení:

- samostatný přívod TV do objektu 06 Tělocvična

- samostatný přívod teplé vody pro hygienické účely (TeV) do objektu 09b Školy

- oddělení přívodu TV pro objekt 04 Internát

- zrušení přívodu TV pro objekt 10 Dílny PSV (nové připojení na stávající potrubní rozvody TV procházející přímo pod stropem 1.NP objektu 10 Dílen PSV)

1.		Stávající stav

1.1		Seznam objektů vytápěných a zásobovaných TeV

01	Škola (stará) D1

02	Kanceláře a ubytovna D2

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3

04 	Ubytovna D4

05 	Kanceláře

06 	Tělocvična (součást objektu 05)

07 	Jídelna

08 	Vstupní objekt

09 	Škola (nová)

10	Dílny PSV

11 	Truhlárna

Na jižní fasádu stávajícího objektu truhlárny (11) navazuje objekt předávací stanice tepla (PS).

1.2		Venkovní potrubní rozvody

Z centrální PS jsou dva výstupy potrubí TV z rozdělovače a sběrače TV a TeV z rozdělovače a sběrače TeV:

- větev jižním směrem – JIH

- výstup potrubí TV a TeV pod podlahu do podzemního kanálu při východní fasádě objektu PS

- větev severním směrem – SEVER

- výstup potrubí TV a TeV pod strop chodby sousedního objektu truhlárny při severním okraji objektu PS

1.2.1		Potrubní větev jižním směrem – JIH

- výstup z východní fasády objektu PS do neprůlezného podzemního železobetonového PREFA kanálu

- 2xpotrubí TV + 2xpotrubí TeV

- trasa potrubní větve JIH je v následujících provedeních

- v podzemním provedení – v neprůlezného podzemního železobetonového PREFA kanálu

- v nadzemním provedení – po ocelové konstrukci zastřešení (pergola) komunikačního chodníku (v trase mezi objekty 03, 02, 08 a 01)

- pod stropem prostorů 1.PP objektu 03

- potrubní větví JIH jsou připojeny následující objekty dle pořadí:

04 	Ubytovna D4 – samostatnou odbočkou v podzemním provedení

10	Dílny PSV – samostatnou odbočkou v podzemním provedení

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3 – samostatnou odbočkou v podzemním provedení

05 	Kanceláře – po průchodu 1.PP objektu 03 a samostatným vedením v podzemním provedení

06 	Tělocvična (součást objektu 05) – součástí otopné soustavy objektu 05

07 	Jídelna – samostatnou odbočkou v podzemním provedení z nadzemního vedení

02	Kanceláře a ubytovna D2 – samostatnou odbočkou v podzemním provedení z nadzemního vedení

08 	Vstupní objekt – samostatnou odbočkou v podzemním provedení z nadzemního vedení

01	Škola (stará) D1 – samostatnou odbočkou v podzemním provedení

09 	Škola (nová) – samostatnou odbočkou v podzemním provedení z podzemního vedení

Všechny objekty jsou zásobovány TV pro vytápění i TeV pro hygienické potřeby.

1.2.2		Potrubní větev severním směrem – SEVER

- výstup ze severního okraje objektu PS pod strop chodby sousedního objektu truhlárny

- 2xpotrubí TV + 2xpotrubí TeV

- potrubí TeV pouze pro hygienická zařízení v prostoru objektu truhlárny

- trasa potrubní větve JIH je v následujících provedeních

- pod stropem prostorů 1.NP objektu 11

- v podzemním provedení – v podzemním bezkanálovém provedení z potrubí předizolovaných (mezi objektem 11 a 10)

- pod stropem prostorů 1.NP objektu 10

- v podzemním provedení – v podzemním bezkanálovém provedení z potrubí předizolovaných (mezi objektem 10 a 09)

- pod stropem prostorů 1.NP objektu 09

- potrubní větví SEVER jsou připojeny následující objekty dle pořadí:

11 	Truhlárna – samostatným vedením pod stropem 1.NP

09 	Škola (nová) – samostatným vedením přímo z PS ve výše uvedené trase

Oba objekty jsou zásobovány TV pro vytápění. TeV pro hygienické potřeby je zásobován pouze objekt 11. Objektem 10 je proveden pouze průchod bez odbočky.

Umístění sekčních uzávěrů na odbočce pod stropem prostoru staré truhlárny větve SEVER.

Stav zařízení venkovních potrubních rozvodů

- potrubní rozvody TeV (ocel pozinkovaná) jsou za hranicí své životnosti!

- potrubní rozvody TV (ocel černá) jsou z hlediska životnosti zachovalé (z důvodu uzavřené soustavy s oběhem stále upravené TV)

- z hlediska tepelných ztrát potrubních rozvodů jsou stav a síly tepelných izolací neodpovídající! – relativně velké tepelné ztráty!

- nešťastné je připojení objektu 02 podzemním kanálem s armaturní šachtou z prostoru před objektem do ulice!

1.3		Zhodnocení stávajícího stavu

- stávající zařízení venkovních potrubních rozvodů je nutno posuzovat z hlediska rozvodů TV a rozvodů TeV:

- potrubní rozvody TV jsou kromě tepelných izolací zachovalé

- potrubní rozvody TeV jsou za hranicí své životnosti a tepelné izolace ve venkovním prostoru jsou z hlediska síly zcela nevhodné!

- potrubní rozvody TeV vně objektů i v objektech zarostlé inkrusty

Další provoz venkovních potrubních rozvodů TeV je z hlediska životnosti a ekonomiky provozu neudržitelný!

- nevhodné připojení objektu školy nové (09) na potrubní rozvody TeV:

- 1 x vstup potrubí TeV do západní části školy (09a) podzemním kanálem společně s potrubími TV – do prostoru strojovny ÚT v 1.NP (na vstupu doplňkové cirkulační čerpadlo TeV)

- 1 x vstup potrubí TeV do východní části školy (09b) podzemním kanálem samostatně bez potrubím TV – do prostoru strojovny niky pod schody v 1.NP (na vstupu doplňkové cirkulační čerpadlo TeV)

2.		Navrhovaný stav

2.1		Popis navrhovaného stavu

Hlavní zásady technického řešení „soustava dvoutrubková“:

- zřízení nové soustavy „dvoutrubkové“:

- 2 x potrubí TV  	- v provozu celoročně – „částečně regulovaná“ TV

- „částečně regulovaná“ TV 	- TV částečně regulovaná dle teploty venkovního vzduchu pro vytápění a lokální přípravu TeV

- zvýšená ekvitermní křivka:

- min. výstupní teplota cca 70°C v letním a přechodném období (pro možnost lokální přípravy TeV v jednotlivých objektech

- max. výstupní teplota cca 75°C v zimním období (navýšení přenosových schopností potrubních rozvodů)

- „plně regulovaná“ TV 	- TV plně regulovaná dle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) pro vytápění po regulaci směšováním v každém připojeném objektu (v OPS01 – OPS11)

- ponechání venkovních potrubních rozvodů TV, pouze s výměnou tepelné izolace, lokálními přepojeními vybraných objektů o doosazením sekčních uzávěrů (stávající rozdělovač a sběrač TV v prostoru PS zůstane zachován)

- odstavení venkovních potrubních rozvodů TeV a kompletní zlikvidování přístupných venkovních rozvodů TeV (stávající rozdělovač a sběrač TeV v prostoru PS bude v rámci SO 01 zdemontován)

Výhody řešení „soustava dvoutrubková“:

- neprovozování provozně problémových venkovních rozvodů TeV (z hlediska životnosti i z hlediska tepelných ztrát)

- provozování provozně bezproblémových venkovních rozvodů TV (z hlediska životnosti provoz upravené TV)

- stavebně nenáročná realizace bez masivního otevření a zpětného uzavření podzemních železobetonových PREFA kanálů v celém areálu (ponechání potrubních rozvodů v podzemních neprůlezných kanálech)

- krátkodobá odstávka dodávek TeV (v jednotlivých dnech)

- řešení seriózní regulace provozu vytápění jednotlivých objektů z hlediska odlišného provozu (teplotní křivka a čas provozu vytápění) při odlišné lokální regulaci vytápění jednotlivých objektů

- řešení seriózní regulace provozu přípravy TeV v jednotlivých objektech z hlediska odlišného provozu (teplota TeV a čas provozu přípravy TeV) při odlišné lokální regulaci přípravy TeV jednotlivých objektů

V rámci SO 02 bude provedena oprava stávajících venkovních potrubních rozvodů.

Stávající potrubní rozvody teplé topné vody (TV):

- v provedení ve venkovních neprůlezných podzemních PREFA kanálech a v provedení v nadzemním budou ponechány a budou i nadále využívány pro přenos tepla (nově „částečně regulované“ TV) z PS C031 do jednotlivých připojených objektů

- v provedení ve venkovních neprůlezných podzemních kanálech – budou ponechány včetně stávající tepelné izolace (v rámci stávajících znalostí se jeví nenutnost otevírání stávajících podzemních kanálů a oprav potrubí)!:

- předpoklad dobrého stavu potrubí TV a zachovalého stavu tepelné izolace, která však určitě nevyhojuje požadavkům Zákonu č.406/2000 Sb.!

- poměr pořizovacích nákladů do otevření venkovních neprůlezných podzemních kanálů vůči úspoře tepelné energie přeizolováním stávajících potrubí je nepoměrný = vysoké pořizovací náklady vůči relativně zanedbatelným nákladům provozním na ztracenou tepelnou energii!

- v provedení venkovních nadzemních vedení:

- budou potrubí TV kompletně odizolována a po prohlídce potrubí a zařízení pro uložení a nátěrech budou nově opatřena tepelnou izolací dle požadavku Zákonu č.406/2000 Sb.!

- před a za každou odbočku budou dodatečně osazeny sekční uzávěry pro zabezpečení možnosti ostavování jednotlivých částí tras

Stávající potrubní rozvody teplé vody pro hygienické účely (TeV):

- v provedení ve venkovních neprůlezných podzemních kanálech budou ponechány, ale nebudou již dále provozovány a v provedení v nadzemním budou bez náhrady demontovány

- v provedení venkovních nadzemních vedení budou potrubí kompletně zdemontována!

2.2	Úpravy venkovních potrubních rozvodů, které se nabízejí (zjednodušení venkovních potrubních rozvodů = příznivý poměr pořizovacích nákladů vůči výsledným výhodám) – zekonomičtění tras potrubních rozvodů – 7 částí (2.1.1 – 2.1.7):

2.2.1	Zřízení trasy 01 – 02:

- nové připojení OPS02 a OPS06

- vysazení odboček 2xDN50 na potrubích stávajících 2xDN100 u líce objektu 02 (místo 01)

vstup nových potrubí 2xDN50 pod strop1.PP objektu 02 (vedení potrubí podél vnější svislé stěny)

- vedení nových potrubí 2xDN50 pod stropem nevyužívaných prostorů 1.PP (z líce severní fasády – místo 01 k líci jižní fasády – místo 02)

- osazení dvou dvojic sekčních uzávěrů 2xDN50

- vysazení odboček 2xDN40 v těžišti objektu pro připojení nové OPS02

- příprava na napojení na potrubí předizolovaná – v místě 02

2.2.2	Zřízení trasy 02 – 03:

- nové připojení OPS06

- vedení dvojice potrubí předizolovaných 2xDN50/125 z místa 02 do místa 03 v bezkanálovém provedení pod úrovní terénu přímo ve výkopu

- v místě 02 – prostup pro potrubí ve svislé stěně 1.PP

- v místě 03 – výstup potrubí nad úroveň podlahy v objektu 06 montážní dočasnou šachtou

- potrubí ve spádu stávajícího terénu – nejnižší místo v místě 01

- stávající terén – zatravnění

- druh potrubí a uložení potrubí

- potrubí v podzemním provedení bude z již z výroby předizolovaných dílů (ocel + tepelná izolace PUR + povrchová úprava PE fólie – odolnost do 140°C/PN 1,6 MPa)

- potrubí přívodní i zpětné

- standardní tepelná izolace polyuretan (D = 125 mm)	DN50/125 (60,3/125)

- změny směrů prefabrikovanými předizolovanými ohyby

- spojování bude svařováním.

- potrubí předizolovaná budou uložena v pískovém loži (písek zrnitosti 3 – 10 mm)

- dilatace potrubí předizolovaná bude kompenzována v přirozených lomech trasy

- při dilataci vyšší než cca 4 mm budou potrubí opatřena dilatačními polštáři o síle 40 mm

- potrubí předizolovaná na výstupu z objektu 02 a na vstupu do objektu 06 budou ve svislé stěně přezdění a v místě vodorovné izolaci proti vodě opatřena těsnícími kruhy

- potrubí předizolovaná budou opatřena monitorovacím Alarm systémem (propojení monitorovacích drátků v celé trase) s ukončením pomocí připojovací a vyhodnocovací krabice

- v souběhu s potrubími předizolovanými bude veden přenosový kabel, který bude na obou koncích v prostoru objektu 02 a objektu 06 zaizolován

- potrubí předizolovaná a přenosový kabel budou kryty výstražnými fóliemi

2.2.3	Zřízení trasy 11 – 12:

- nový přívod TeV do objektu 09b z centrální přípravy TeV v OPS09

- vedení dvojice potrubí předizolovaných DN40/110 + DN32/90 z místa 11 do místa 12 v bezkanálovém provedení pod úrovní terénu přímo ve výkopu a v tělese stávajícího PREFA kanálu

- část trasy – přímo ve výkopu (11-L1)

- část trasy – ve stávajícím tělese PREFA kanálu vedeného z odbočné šachty k OPS01 do místa 12 pod schody objektu 09b (L1-L2-12)

- před uložením nových potrubí v tělese stávajícího PREFA kanálu – demontáž potrubí TeV stávajících (2xtrubka ocelová pozinkovaná)

- v místě 11 – výstup potrubí nad úroveň podlahy v objektu 09a montážní dočasnou šachtou v prostoru OPS09 (prostup v základovém pasu)

- v místě 12 – výstup potrubí nad úroveň podlahy v objektu 09b montážní dočasnou šachtou v prostoru pod schody (prostup pod základovým trámem)

- stávající terén – zatravnění + dlažba

- druh potrubí a uložení potrubí

- potrubí v podzemním provedení bude z již z výroby předizolovaných dílů (plast (PE-Xa) + tepelná izolace PUR a povrchová úprava PE fólie – odolnost do 80°C/PN 1,0 MPa).

- potrubí přívodní i zpětné

- 1 x standardní tepelná izolace polyuretan (D = 110 mm)	DN40/110 (S-50)

- 1 x standardní tepelná izolace polyuretan (D = 90 mm)	DN32/90 (S-40)

- potrubí v roli bez spojování pod úrovní terénu

- lomy provedeny ohnutím potrubí v dovoleném radiusu:

- trubka DN40/110 (S-50) 	min.0,9 m

- trubka DN32/90 (S-40) 	min.0,8 m

- potrubí předizolovaná budou uložena v pískovém loži (písek zrnitosti 3 – 10 mm)

- potrubí předizolovaná na výstupu z objektu 09a a na vstupu do objektu 09b budou ve svislé stěně přezdění a v místě vodorovné izolaci proti vodě opatřena těsnícími kruhy

- potrubí předizolovaná budou v koncových místech opatřena lisovacími spojkami s protizávitem pro dopojení potrubí plastových v místech 11 a 12; dopojovací potrubí budou dodávkou SO 09 části ZTI

- v souběhu s potrubími předizolovanými bude veden přenosový kabel, který bude na obou koncích v prostoru objektu 09a a objektu 09b zaizolován

- potrubí předizolovaná a přenosový kabel budou kryty výstražnými fóliemi

2.2.4	Zřízení trasy 21 – 22 – 23:

- nové připojení OPS04

- otevření stávajícího podzemního PREFA kanálu vystupujícího z PS (kanál cca 2.000x600 mm) v místě stávající odbočky k objektu 04 – místo zrušení stávající odbočky do objektu 04 – vyříznutí stávajících hlavních potrubí 2xDN200 s odbočkou 2xDN50 a propojení novými potrubími 2xDN200 – místo 23!

- zrušení odbočky = rovný úsek potrubí 2xDN200 nově zaizolován

- otevření stávajícího podzemního PREFA kanálu směrem k objektu 04 (kanál cca 1.200x500 mm) – místo 22 – místo propojení potrubí do objektu 04 – vyříznutí stávajících potrubí 2xDN50 z hlavních potrubí

- vedení dvojice potrubí předizolovaných 2xDN50/125 z místa 21 do místa 22 v bezkanálovém provedení pod úrovní terénu přímo ve výkopu

- v místě 21 – výstup potrubí z úrovně podlahy v objektu PS montážní dočasnou šachtou pod úroveň přilehlého terénu (předpoklad pod stávajícím základovým trámem)

- v místě 22 – vstup potrubí do tělesa stávajícího PREFA kanálu a napojení potrubí na stávající potrubí 2xDN50

- v místě propojení zřízení nového pevného bodu (k zabetonovanému ocelovému příčníku přivaření kluzných uložení (dle ON 13 0800)

- potrubí ve spádu stávajícího terénu – nejnižší místo v místě 21

- stávající terén – zatravnění

- druh potrubí a uložení potrubí

- potrubí v podzemním provedení bude z již z výroby předizolovaných dílů (ocel + tepelná izolace PUR + povrchová úprava PE fólie – odolnost do 140°C/PN 1,6 MPa)

- potrubí přívodní i zpětné

- standardní tepelná izolace polyuretan (D = 125 mm)	DN50/125 (60,3/125)

- změny směrů prefabrikovanými předizolovanými ohyby

- spojování bude svařováním.

- potrubí předizolovaná budou uložena v pískovém loži (písek zrnitosti 3 – 10 mm)

- dilatace potrubí předizolovaná bude kompenzována v přirozených lomech trasy

- při dilataci vyšší než cca 4 mm budou potrubí opatřena dilatačními polštáři o síle 40 mm

- potrubí předizolovaná na vstupu z do PREFA kanálu a na výstupu z objektu PS budou ve svislé stěně kanálu a v místě vodorovné izolaci proti vodě opatřena těsnícími kruhy

- potrubí předizolovaná budou opatřena monitorovacím Alarm systémem (propojení monitorovacích drátků v celé trase) s ukončením pomocí připojovací a vyhodnocovací krabice

- v souběhu s potrubími předizolovanými bude veden přenosový kabel, který bude na obou koncích v prostoru objektu PS a v tělese kanálu zaizolován

- potrubí předizolovaná a přenosový kabel budou kryty výstražnými fóliemi

- napojení v prostoru PS:

- vysazení odbočky 2xDN50 na potrubích stávajících 2xDN200 větve JIH a zavedení do místa výstupu z prostoru PS (místo 21)

- v místě odboček osazení sekčních uzávěrů 2xDN50

- v místě trasy potrubí v prostoru PS demontáž stávající neprovozuschopné jednotky VZT

2.2.5	Úprava stávajících potrubí v místě 31:

- nové odpojení stávající OPS10

- otevření stávajícího podzemního PREFA kanálu vystupujícího z PS (kanál cca 2.000x600 mm) v místě stávající odbočky k objektu 10 – místo zrušení stávající odbočky do objektu 10 – vyříznutí stávajících hlavních potrubí 2xDN200 s odbočkou 2xDN65 a propojení novými potrubími 2xDN200 – místo 31!

- zrušení odbočky = rovný úsek potrubí 2xDN200 nově zaizolován

- stávající terén – železobetonové panely

2.2.6	Oprava potrubních rozvodů TV větve JIH – trasa 41 – 42 – 43:

- kompletní oprava stávajících rozvodů TV (nadzemních a dosažitelných podzemních)

- vypuštění potrubí celé větve JIH (vypuštění společné i pro „zřízení trasy 21 – 22 – 23“)

- zřízení nového náhradního připojení v místě připojení objektu 03 + 05:

- vysazení odbočky 2xDN50 ve svislém sloupu na potrubí 2xDN150

- dovedení propojovacích potrubí 2xDN50 do prostoru nové OPS03 a napojení na uzávěry 2xDN50 OPS03 – ochoz stávajícího podzemního přívodu TV

- osazení nových sekčních uzávěrů DN150 na stávajících potrubích 2xDN150 před odbočkami (ve svislém sloupu s přístupem otvíravými dveřmi)

- osazení nových sekčních uzávěrů DN150 na stávajících potrubích 2xDN150 za odbočkami (ve vodorovných potrubích)

- odstavení části nadzemního a podzemních vedení TV od líce objektu 02 Kanceláře a ubytovna D2 k odbočné šachtě před objektem 02 a dále zpět do objektu 02 a zpětné připojení OPS v objektu 02 ze severního líce objektu 02 prostory 1.PP – podstatné  zjednodušení z hlediska provozu i z hlediska tepelných ztrát (nové vedení pod stropem 1.PP objektu 02)

- po vysazení odboček 2xDN50 na stávajících potrubích 2xDN100 pro připojení OPS02 a OPS06 – zdemontování pokračujících stávajících nadzemních potrubí 2xDN100

- za vysazenými odbočkami potrubí 2xDN100 2xzadýnkována:

- 1 x těsně za odbočkami

- 1 x za nejbližším stávajícím ocelovým příčníkem

- stávající podzemní již neprovozované potrubní rozvody zůstanou pod úrovní terénu

- osazení nových sekčních uzávěrů po trase:

- před a za každou odbočkou v provedení nadzemním pod ocelovým přístřeškem resp. v podzemní odbočné šachtě do OPS01

- v místě odbočky (do OPS07, OPS08, OPS01) v provedení nadzemním pod ocelovým přístřeškem resp. v podzemní odbočné šachtě do OPS01

- kompletní demontáže stávající tepelné izolace potrubí TV nadzemních rozvodů a potrubí v podzemní odbočné šachtě do OPS01

- oprava nátěrů stávajících odizolovaných potrubí

- kompletní zpětná montáže nové tepelné izolace potrubí TV nadzemních rozvodů a potrubí v podzemní odbočné šachtě do OPS01 (potrubí 2xDN65, 2xDN100, 2xDN125, 2xDN150)

- kompletní montáže nové tepelné izolace potrubí TV v prostorech 1.PP objektu 03 (ve stávajícím stavu neizolovaná potrubí 2xDN80)

2.2.7	Oprava potrubních rozvodů TV větve SEVER:

- vypuštění obsahu nadzemního potrubí celé větve SEVER pro připojení nové OPS10 a opravy OPS09

2.2.8	Oprava potrubních rozvodů TeV větve JIH – trasa 41 – 42 – 43:

- kompletní demontáže stávajících potrubních rozvodů TeV včetně tepelné izolace potrubí TeV nadzemních rozvodů a potrubí v podzemní odbočné šachtě do OPS01

2.3		Bilance potřeb tepla

Potřeba tepla pro vytápění a pro ohřev větracího vzduchu:

01	Škola (stará) D1		cca 60 kW

02	Kanceláře a ubytovna D2		cca 60 kW

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3		cca 70 kW

04 	Ubytovna D4			cca 50 kW

05 	Kanceláře 				cca 65 kW

06 	Tělocvična (součást objektu 05)		cca 45 kW

07 	Jídelna 	(40 + 30 = 70 kW)		cca 70 kW

08 	Vstupní objekt			cca 40 kW

09 	Škola (nová) 			cca 220 kW

10	Dílny PSV 				cca 100 kW

11 	Truhlárna				cca 110 kW

Celkem 					cca 890 kW

Potřeba tepla pro přípravu TeV v jednotlivých objektech

= přípojný výkon v letním období:

01	Škola (stará) D1		cca 40 kW

02	Kanceláře a ubytovna D2		cca 70 kW

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3		cca 40 kW

04 	Ubytovna D4			cca 80 kW

05 	Kanceláře 				cca 20 kW

06 	Tělocvična 				cca 40 kW

07 	Jídelna 				cca 35 kW

08 	Vstupní objekt			cca 20 kW

09 	Škola (nová) 			cca 40 kW

10	Dílny PSV 				cca 35 kW

11 	Truhlárna				cca 35 kW

Celkem 					cca 455 kW

Celkem včetně tepelných ztrát v potrubních rozvodech

- cca 1,05 x 455 = 478 = cca 480 kW

Přípojný výkon PS C031 v letním období – dle odhadu současnosti odběru:

- cca 0,60 x 480 = 288 = cca 300 kW

Předpokládaný průměrný teplotní spád TV na výstupu z PS (LÉTO)

cca 70/max.40°C; D= 30 K

Potřeba tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a přípravu TeV v jednotlivých objektech = přípojný výkon v zimním období (ZIMA I nebo ZIMA II):

01	Škola (stará) D1		cca 75 kW

02	Kanceláře a ubytovna D2		cca 85 kW

03	Dílny, kanceláře a ubytovna D3		cca 85 kW

04 	Ubytovna D4			cca 95 kW

05 	Kanceláře 				cca 75 kW

06 	Tělocvična 				cca 60 kW

07 	Jídelna 				cca 85 kW

08 	Vstupní objekt			cca 50 kW

09 	Škola (nová) 			cca 235 kW

10	Dílny PSV 				cca 115 kW

11a 	Truhlárna 11a			cca 110 kW

11b	Truhlárna 11a			cca 35 kW

Celkem 					cca 1.105 kW

Celkem včetně tepelných ztrát v potrubních rozvodech

- cca 1,10 x 1.105 = 1.216 = cca 1.200 kW

Přípojný výkon PS C031 v zimním období – dle současnosti odběru:

- cca 1,00 x 1.200 = cca 1.200 kW

Předpokládaný průměrný teplotní spád TV na výstupu z PS (ZIMA)

cca 75/max.46°C; D= 29 K

- snížení teploty zpátečky z důvodu tepelných ztrát venkovních potrubních rozvodů – teplota  zpátečky z cca 46°C na cca 45°C!

Přípojný výkon OPS – max. předpokládaná potřeba tepla při nesoučasném chodu vytápění a přípravy TeV:

- výkon ZIMA I	- plný chod vytápění + nechod přípravy TeV (pouze ohřev cirkulace TeV)

- výkon ZIMA II	- zatlumený chod vytápění + plný chod přípravy TeV

ZIMA 		– období s min. výpočtovou teplotou e = -12°C – plný chod vytápění a přípravy TeV

- plný výkon vytápění; pouze cirkulace TeV

LÉTO 		– období s výpočtovou teplotou e > +13°C – plný chod přípravy TeV

Na výše uvedené hodnoty přípojných výkonů (zimní provoz + letní provoz) je navrženo zařízení nové PS (SO 01):

- ZIMA		cca 1.200 kW

- LÉTO		cca 300 kW

Max. průtok TV PS:

- ZIMA – při výše uvedeném teplotní spádu	cca 33,0 m3/hod.

- LÉTO – při výše uvedeném teplotní spádu	cca 13,2 m3/hod.

- dvojice nových oběhových čerpadel v PS bude pracovat paralelně v kaskádě dle nastavené tlakové diference v hodnotě cca 40 kPa na rozdělovači a sběrači přímo v prostoru PS!

2.4		Parametry médií

- sekundární teplá topná voda (TV) do jednotlivých OPS – na vstupu jednotlivých otopných soustav jednotlivých připojených objektů (dvoutrubková soustava)

- průměrné parametry na výstupu z PS

- teplotní spád

- ZIMA 		75/max.46°C; D = 29 K

- LÉTO		70/max.40°C; D = 30 K

(teploty zpáteček průměrné dle předpokládaných současností jednotlivých spotřebičů)

- TV „částečně regulovaná“ podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) o max. výstupní teplotě cca 75°C; v přechodném období regulovaná na konstantní min. výstupní teplotu cca 70°C

- konstrukční přetlak PN 0,6 MPa

- sekundární teplá topná voda (TV) po regulaci směšováním (vytápění) do stávající otopné soustavy		- teplotní spád (předpokládaný)

- ZIMA 		cca 60/max.45°C; D = 15 K; m = 52,5°C

- TV „plně regulovaná“ podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) o max. výstupní teplotě cca 60°C pro všechny objekty kromě objektu 09 Škola (nová)

- ZIMA 		cca 59/max.45°C; D = 14 K; m = 52°C

- TV „plně regulovaná“ podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně) o max. výstupní teplotě cca 59°C pro objekt 09 Škola (nová)

- sekundární teplá topná voda (TV) po regulaci směšováním do nového zařízení přípravy TeV

- průměrné parametry na výstupu z PS

- teplotní spád

- ZIMA 		cca 70/max.40°C; D = 30 K

- TV „plně regulovaná“ podle teploty výstupní TeV o max. výstupní teplotě cca 70°C

Světlosti stávajících venkovních potrubních rozvodů TV budou zachovány – přenosové schopnosti stávajících potrubí jsou dostačující! Zvýšením teplotního spádu se přenosové schopnosti stávajících potrubních rozvodů zvýší!

2.5		Vodní obsah otopné soustavy areálu

- vodní obsah zařízení PS 		cca 2 m3

- vodní obsah venkovních potrubních rozvodů	cca 16 m3

- vodní obsah otopných soustav jednotlivých objektů	cca 24 m3

- vodní obsah celkem			cca 42 m3

2.6	Druh potrubí

Potrubí v podzemním provedení bude z již z výroby předizolovaných dílů dle specifikace v ad.2.1.2, 2.1.3 a 2.1.5.

Potrubí dodatečně tepelně izolovaná v prostorech:

- PS

- 1.PP objektu 02

- podzemních PREFA kanálů

- podzemní odbočné šachtě k OPS01

- OPS03

budou z trubek ocelových černých závitových bezešvých (do DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5710.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0 a z trubek ocelových černých hladkých bezešvých (nad DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5715.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0. Spojování bude svařováním. Změny směrů potrubí budou z trubkových kolen R = 1,5xDN.

2.7		Tepelné izolace

Potrubí TV z trubek ocelových černých dodatečně izolovaných v prostorech:

- PS

- 1.PP objektu 02

- podzemních PREFA kanálů

- podzemní odbočné šachtě k OPS01

- OPS03

- pod ocelovými přístřešky (pergoly)

budou opatřena tepelnou izolací – pouzdro s hliníkovou fólií o síle:

- potrubí DN50 v objektu 02 a v OPS02	50 mm

- potrubí DN50 ve venkovním prostoru, v prostoru PS a v prostoru PREFA kanálu

60 mm

- potrubí DN65 ve venkovním prostoru a v prostoru odbočné šachty do OPS01

60 mm

- potrubí DN100 ve venkovním prostoru 	80 mm

- potrubí DN125 ve venkovním prostoru a v prostoru odbočné šachty do OPS01

80 mm

- potrubí DN150 ve venkovním prostoru 	100 mm

Síly tepelné izolace byly stanoveny dle Vyhlášky č.193/2007 Sb.

Nové mezipřírubové uzavírací klapky ve venkovním provedení budou lokálně opatřeny tepelnou izolací z vláknitého materiálu – lamely s hliníkovou fólií o síle 50 mm.

Potrubí stávající v místech napojení nových potrubí (v místech demontovaných stávajících tepelných izolací) budou lokálně opatřeny tepelnou izolací z vláknitého materiálu – lamely s hliníkovou fólií o síle:

- potrubí DN80 v prostoru 1.PP objektu 03

60 mm

- potrubí DN150 v prostoru svislého sloupu

80 mm

- potrubí DN200 v prostoru PS 	80 mm

- potrubí DN200 v prostoru PREFA kanálu

2x50 mm

Tepelná izolace potrubí 2xDN50 klesající z úrovně pod ocelovým přístřeškem do prostoru 1.PP objektu 02 při venkovní svislé stěně bude opatřena oplechováním z AL plechu.

Potrubí pro podzemní vedení budou z předizolovaných dílů již z výroby.

2.8		Nátěry

Potrubí z trubek nových ocelových dodatečně izolovaných budou opatřena nátěry syntetickým základními antikorozními (pod tepelnou izolací).

Potrubí z trubek nových ocelových neizolovaných budou opatřena nátěry syntetickým dvojnásobnými s emailováním.

Potrubí z trubek stávajících ocelových dodatečně izolovaných budou opatřena nátěry syntetickými základními antikorozními (pod tepelnou izolací).

3.		Montáž zařízení

Veškeré montáže budou prováděny podle návodů výrobců jednotlivých zařízení (systém předizolovaných potrubí) a dle bezpečnostních předpisů (Zákon č.309/1006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.) a dle technických norem.

Před uvedením do provozu zařízení propláchnout, přezkoušet na těsnost

(zkušební přetlak 1,5x0,6 MPa) a dilatační schopnost.

Montáž potrubí předizolovaných provádět při teplotě ne nižší než 15°C!

Potrubí nových TV přípojek nebudou tepelně předepnuta!

Potrubí, přenosové sdělovací kabely a chráničky budou chráněny výstražnými fóliemi. Fólie pro potrubí – barvy zelené, fólie pro kabely a chráničky – barvy oranžové.

Po montáži potrubí a propojení výstražného monitorovacího systému bude provedeno proměření impulsním reflektometrem obrazu výstražného monitorovacího systému:

- samostatně nový úsek

Před zprovozněním bude provedeno propláchnutí potrubního systému.

Uložení přenosového kabelu bude ve smyslu ČSN 33 2000-5.)-52 a ČSN 73 6005.

Demontované materiály budou odvezeny ze stavby:

- tepelné izolace na řízenou skládku dle zákona č.185/2001 Sb.

- kovová zařízení do výkupny kovového šrotu

Po odizolování stávajících nadzemních potrubních rozvodů větve JIH (41-42-43) bude zhodnocen stav stávajících potrubí!

Z důvodu toho, že nebyla k dispozici jakákoliv dokumentace venkovních potrubních rozvodů v areálu, jsou světlosti potrubí, řazení potrubí v podzemních kanálech, tvary a hloubky podzemních PREFA kanálů a přesné místa odboček podzemních kanálů předpokládané!

Z důvodu toho, že nebyla k dispozici jakákoliv dokumentace základů jednotlivých objektů v areálu, jsou naznačené tvary a velikosti základových pasů předpokládané!

Lokální realizace stavby bude provedena dle skutečného stavu (po odkrytí kanálu, základového pasu, …)!

4.		Provoz zařízení

Zařízení venkovních potrubních rozvodů budou pracovat bez nároku na obsluhu a údržbu.

Předizolovaná potrubí budou vybavena výstražným monitorovacím systémem (vodiče součástí potrubí předizolovaných).

Místa koncová potrubí předizolovaných budou vybavena koncovými prvky pro vyhodnocení stavu tepelné izolace (připojovací a měřící krabice).

5.		Měření spotřeb

Celková spotřeba tepla areálu bude měřena jako ve stávajícím stavu vodoměrem s měřičem spotřeby tepla v prostoru PS (fakturační měření spotřeby tepla vůči dodavateli – EOP).

Na patách jednotlivých OPS = jednotlivých připojených objektů je možné měřit následující:

- měření spotřeby tepla vstupující do OPS = objektu (teplo pro vytápění + TeV) – vodoměr s měřičem spotřeby tepla (podružné měření)

- měření spotřeby SV vstupující do zařízení přípravy TeV = spotřeba TeV objektu – vodoměr SV (podružné měření)

- měření spotřeby el. energie vstupující do OPS – elektroměr (podružné měření)

6.		Křížení a souběhy potrubí se stávajícími okolními ostatními inženýrskými sítěmi

Trasy nových podzemních přípojek budou v kontaktu se stávajícími okolními podzemními inženýrskými sítěmi!

Skutečné vedení nových potrubí TV přípojky bude provedeno po odhalení všech stávajících podzemních inženýrských sítí a zjištění jejich reálné polohy a výšky!

Při kontaktu potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné respektovat odstupové vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005 a ČSN 33 2160!

Před výkopovými pracemi je nutno vytyčit polohově a výškově veškeré stávající podzemní inženýrské sítě!

Níže uvedené trasy podzemních vedení nebudou v kontaktu se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi veřejných správců (dle vyjádření správců v dokladové části této PD)!

Trasa 02 – 03

- stávající podzemní inženýrské sítě – křížení:

- 1 x vnitroareálová kanalizace (kanalizace pod úrovní potrubí nové TV přípojky)

Trasa 21 – 22 – 23

- není přímý kontakt s podzemními inženýrskými sítěmi

Trasa 11 – 12

- stávající podzemní inženýrské sítě – křížení:

- 1 x vnitroareálová kanalizace (kanalizace pod úrovní potrubí nové TeV přípojky)

7.		Požadavky na ostatní profese

#### - stavební	- výkopy v trasách nových TV a TeV přípojek po líc stávajících objektů ve stávajících terénech (02-03, 11-12, 21-22-23, 31)

- po položení potrubí předizolovaných do výkopu:

- zapískování potrubí (pískový obsyp – zrnitost písku 3 – 10 mm kolem předizolovaných potrubí dle příčného řezu v celé trase

- zpětné uzavření výkopu (zhutněný zásyp po vrstvách) – uvedení terénu do původního stavu

- prostupy v základových pasech a dočasné montážní šachty v objektech nepodsklepených včetně opravy izolace proti vodě a uvedení podlahy do původního stavu

- 2 x lokální rozkrytí stávajících PREFA kanálů v trase 21-22-23 a jejich zpětné zakrytí po opravě potrubních rozvodů včetně opravy izolace proti vodě a uvedení terénu do původního stavu

- 1 x lokální rozkrytí stávajícího PREFA kanálů v místě 31 a jeho zpětné zakrytí po opravě potrubních rozvodů včetně opravy izolace proti vodě a uvedení terénu do původního stavu

- prostupy pro potrubí ve svislých konstrukcích v 1.PP objektu 02

- prostupy pro potrubí ve svislých a vodorovných konstrukcích v 1.NP objektu 03

- demontáž a zpětná montáž krycích plechů ocelových přístřešků (pergoly) po opravě potrubí nadzemních pod přístřeškem (mezi objekty 03 – 07 – 02 – 08 – 01)

- opatření okna svislého sloupu objektu 03 uzavíratelnými dvířky

8.		Výchozí podklady

Návrh stavby byl zpracován v souladu s požadavky investora na rekonstrukci předávací výměníkové stanice a potrubních rozvodů areálu učiliště.

Výchozí podklady:

- PD „Jednotná řada předávacích stanic – Předávací stanice H311“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové pod z.č.5409 v 12/1984

- PD „SOŠ a SOU stavební Rybitví – Rekonstrukce varny a výdeje jídel, část VZT“ zpracovaná Interklimou Pardubice pod z.č.3404/05/08 v 05/2008

- PD „SOŠ stavební, SOU stavební Rybitví, nástavba a přístavba, část vytápění“, zpracovaná SORKE Pardubice pod z.č. 304039 v 04/2007

- PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Rybitví, obj. 05 internát, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/05 v 11/1984

- PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Rybitví, obj. 14 pavilon výchovy mimo vyučování, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/14 v 06/1985

- PD „ISŠ stavební a Učiliště Rybitví, SO 01 – Přístavba truhlářských dílen A + SO 02 Přístavba truhlářských dílen B“, část vytápění“ zpracovaná PPP Pardubice pod z.č.1451.00/98 v 02/1999

- torzo PD „Oprava kuchyně a jídelny SOU PS Pardubice – Rybitví, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.309/03 v 06/1981

- torzo PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Pardubice – Rybitví, obj. 03 přístavba AB + tělocvičny, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/03 v 11/1984

- torzo PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Pardubice – Rybitví, obj. 08 kanály ÚT a TUV, část vytápění + zdravotní technika“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897800 v 06/1984

- digitální mapa areálu, ale bez inženýrských sítí

- reálný průměrný výkon stávající předávací stanice PS C031 vyhodnocený dodavatelem tepla – EOP

- reálné parametry HV soustavy CZT EOP

- reálné parametry TV otopné soustavy areálu učiliště

- osobní prohlídka a zaměření stávajícího stavu

- Technické připojovací podmínky EOP

- vyjádření správců jednotlivých podzemních sítí (v části „E“ Doklady)

9.		Zásady organizace výstavby

Montážní práce budou prováděny ve venkovních i uzavřených technických prostorech jednotlivých objektů v součinnosti s montážemi SO 01 a SO 03..

Montážní práce bude nutné provádět v mimotopném období s podmínkou co nejkratší odstávky dodávky TeV!

Montážní práce budou z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví prováděny dle bezpečnostních předpisů (Zákon č.309/1006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.).

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů nedojde ke kontaktu s chemickými a biologickými látkami.

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů dojde k faktoru fyzické zátěže – manuelní práce.

Faktor rizika:

- použití elektrických ručních nástrojů

- použití sváření el. obloukem a plynem

10.		Poznámka

Po konzultaci se zástupci provozovatele z důvodu zjednodušení po přechodu na dvoutrubkovou soustavu byly v řešení koncepce rekonstrukce zahrnuty dva návrhy pana ing. Středy:

- zrušení stávajícího přívodu TV do objektu 10 Dílny PSV z podzemního kanálu větve JIH a zřízení nové OPS v prostoru kolem vstupní haly v těžišti objektu, kde pod stropem 1.NP procházejí stávající potrubí větve SEVER do sousedního objektu 10 Školy (nové) – nové místo napojení v nevyužívaném prostoru pod schody

- realizace osazení sekčních uzávěrů před a za každou odbočkou na venkovních potrubních rozvodech

- zokruhováním obou hlavních větví v místě objektu 09 Školy!

Technická řešení rekonstrukce budou v souladu se Zákonem č.406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, Zákonem č.458/2000 Sb. a s Technickými připojovacími podmínkami EOP.

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ – VĚTEV JIH

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

MK65/N	Klapka uzavírací motýlová (připojení mezipřírubové)

PN 1,6 MPa	DN65		6 ks		ÚT

Poznámka:  		Manžeta EPDM; motýl litina

Ovládání ruční pákou.

Sekční uzávěr.

MK125/N	Klapka uzavírací motýlová (připojení mezipřírubové)

PN 1,6 MPa	DN125		8 ks		ÚT

Poznámka:  		Manžeta EPDM; motýl litina

Ovládání ruční pákou.

Sekční uzávěr.

MK150/N	Klapka uzavírací motýlová (připojení mezipřírubové)

PN 1,6 MPa	DN150		4 ks		ÚT

Poznámka:  		Manžeta EPDM; motýl litina

Ovládání ruční pákou.

Sekční uzávěr.

KK20/N	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN20		2 ks		ÚT

Poznámka:  		Sekční uzávěr.

KK25/N	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN25		4 ks		ÚT

Poznámka:  		Sekční uzávěr.

VK20/N	Kohout plnící a vypouštěcí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN20			12 ks		ÚT

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ – TRASA „01 – 02“

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

KK50	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN50		4 ks		ÚT

Poznámka:  		Sekční uzávěr.

VK15	Kohout plnící a vypouštěcí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN15			10 ks		ÚT

ON50	Nádoba odvzdušňovací (připojení závitové)

PN 0,6 MPa	DN50			6 ks		ÚT

OV10	Ventil odvzdušňovací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN10			6 ks		ÚT

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ – TRASA „21 – 22 – 23“

POS.		NÁZEV			POČET  	DOD.

KK50	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,6 MPa	DN50		2 ks		ÚT

Poznámka:  		Sekční uzávěr.

Poznámka:

ÚT	Dodávka ÚT