Projektant  :   KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel. 461 612270   fax 461 612271,  IČO 15036499

1D 1.6-1   	TECHNICKÁ  ZPRÁVA  -  VYTÁPĚNÍ

Stavba            :       Albertinum Žamberk-modernizace plicního lůžkového oddělení

dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Místo stavby   :      Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

# Investor          :      Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Profese           :      1D 1.6 Vytápění

Stupeň            :     Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Vedoucí zakázky                          :     Ing. Jan Gabrhel, KIP s.r.o. Litomyšl

Odpovědný projektant profese :   :      Ing. Libor Sauer , IČ 16753631

Datum                                          :      Říjen 2013                                           Zak.č.:   2739-62

1) Úvod

Projektová dokumentace řeší vytápění modernizovaného objektu plicního lůžkového oddělení dlouhodobé léčby (objekt Malinský), který se nachází v areálu léčebny Albertinum v Žamberku.

Jedná se samostatný pavilón v rámci léčebny, který bude celkově modernizován včetně nové přístavby.   Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.

V rámci zadání a projednání se zástupci léčebny byly dohodnuty tyto požadavky:

-vnitřní teploty místností- standardně dle ČSN, vnitřní teplota -pokoje 22°C

-objekt bude vytápěn systémem teplovodního vytápění s nuceným oběhem topné vody, otopnou plochu

budou tvořit otopná tělesa v provedení pro snadnou čistitelnost a sanitaci

-objekt je napojen na areálový rozvod otopné vody z centrální plynové kotelny areálu

- ohřev TV stávající zásobníkový

Podkladem pro vypracování projektu dále byly:

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách-výpočet tepelného výkonu

ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách-Projektování a montáž

ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách-Zabezpečovací zařízení

ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách-Příprava teplé vody-navrhování a projektování

Bezpečnostní a hygienické předpisy

Projekt stavební části, požadavky investora a provozovatele.

2) Bilance potřeb tepla - hodinová, roční

2a) Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky

Místo stavby 							   :       Žamberk, Pardubický kraj

Uvažovaná venkovní teplota:                                                          :      -15°C

Průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum                    :      +22°C

Průměrná roční venkovní teplota v otopné období pro vytápění       :       3,6°C

(při venkovní teplotě zahájení/ukončení vytápění +13°C)

Počet otopných dnů v roce ( +13°C)				   :       251

Průměrná roční venkovní teplota v otopné období pro VZT       	   :       4,9°C

(při venkovní teplotě zahájení/ukončení vytápění +15°C)

Počet otopných dnů v roce (+15°C)				   :       289

Provoz-počet hodin za den					   :      trvalý

Počet pracovních dnů v týdnu a v roce:                 		   :       -

Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru                                 :      krajina s intenzivními větry

Poloha budovy v krajině                                                                 :      nechráněná poloha, osaměle stojící

Typ provozu (plně automatický, ruční)                                           :      automatický

Provozní režim 							   :      trvalý, nepřerušovaný, noční útlum

(trvalý, občasný(příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný

Obsluha							   :     občasná kontrola

2b) Přehled potřeb tepla

2b1) vytápění

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro oblastní teplotu -15oC, krajinu s intenzivními větry s nechráněnou polohou, osaměle stojící budovu. Je uvažováno nepřerušované vytápění s maximálním nočním útlumem

1 až 2K.  Ve výpočtu je uvažována ztráta větráním (pokoje přirozeně větrány) výměna vzduchu

min.0,5 x/hod až 1x/hod.

Potřeba tepla pro vytápění      QUT =  41,50 kW    z toho větráním  14,56 kW

2b2) vzduchotechnika

Dle podkladů projektanta vzduchotechniky je potřeba tepla pro vzduchotechniku:    QVZD = 5,0 kW

2b3) ohřev TV

Stávající systém- požadavek osazeného ohřevu TV        QTV = 73 kW

2c) Stanovení a přehled roční potřeby tepla (MWh/rok)

Teoretická roční potřeba tepla pro  ÚT,                                           87,03 MWh/rok

(prům.venk.teplota t13 = 3,6°C, počet dnů 251)

Teoretická roční potřeba tepla pro vzduchotechniku                        1,72  MWh/rok

(prům.venk.teplota t15 = 4,9°C, počet dnů 289)

v otopné období max.30 dnů

Teoretická roční potřeba tepla pro ohřev TV                                  27,75  MWh/rok

------------------------

Teoretická roční potřeba tepla celkem                                           116,50 MWh/rok

Bilance potřeby paliva

Netýká se - teplonosnou látkou je voda.

3)  Způsob napojení na venkovní rozvod, zdroj tepla, teplonosná látka

Modernizovaný objekt je v současné době napojen na areálový rozvod CZT- rozvod otopné vody.

Potrubí primární otopné vody prochází suterénem objektu, kde je v technické místnosti provedena odbočka

k tlakově závislé předávací stanici vytápění a odbočka pro stávající zásobníkový ohřev TV.

Toto napojení zůstane zachováno.

Dle sdělení zástupce léčebny jsou parametry teplonosné látky CZT–primérní okruh:

Teplonosná látka					:    otopná voda

Teplota teplonosné látky 				:    zima 85 až 90°C/70°C

léto  65 až 70°C

Typ rozvodu tepla					:    dvoutrubkový rozvod

Tlakové pásmo					             :    max. provozní přetlak 0,30 MPa

Dodávka teplonosné látky  je bez přerušení

Centrálním zdrojem tepla je stávající areálová centrální plynová teplovodní kotelna.

4) Předávací stanice objektu

V prostoru 1.PP v technické místnosti je osazena stávající tlakově závislá předávací stanice tepla pro vytápění. /trojcestný směšovací ventil, oběhové teplovodní čerpadlo, M+R/.Zařízení bude beze změny zachováno.Pro ohřev TV je provedena stávající odbočka s čerpadlem  z rozvodu areálové otopné vody-zůstane zachováno.

Nově bude provedeno napojení dopravního čerpadla pro vzduchotechniku. Na potrubí přípojky pro předávací

stanici UT za měřením tepla bude napojeno potrubí pro otopnou vodu vzduchotechniky. Tato samostatná odbočka bude vybavena teplovodním oběhovým čerpadlem elektronicky regulovatelnými otáčkami.

5) Systém vytápění-popis otopného systému objektu

Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci otopného systému objektu.

Topná voda bude odebírána ze stávající tlakově závislé předávací stanice, která je umístěna v 1.PP

v technické místnosti.(zapojení-směšovaní+elektronicky řízené oběhové čerpadlo zůstane beze změn)

Vytápění objektu bude napojeno na jednu otopná větev s nuceným oběhem otopné vody o teplotním spádu otopné vody 70/55°C

Popis otopného systému

Otopný systém				            :    vodní – otopná voda

Nominální teplotní spád				:    vytápění     70/55°C 											:    oopná voda pro vzduchotechniku  85/65°C

:    otopná voda pro ohřev TV zima 85/65°C, léto 65-70/45°C

Tlakové pásmo					:    max. provozní přetlak 0,30 MPa

Typ rozvodu tepla				:    dvoutrubkový rozvod

5.1. Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění

5.1a) Soustava pro vytápění

Potrubí je z 1.PP vedeno do podlahy 1.NP a v úklidové komoře je zavedeno stoupačkou pod strop 1.NP.

Hlavní páteřní potrubí je vedeno pod stropem chodby 1.NP objektu. Z tohoto rozvodu jsou napojeny

odbočky k jednotlivým stoupačkám do 2.NP nebo stoupačkám do podlahy 1.NP pro napojení otopných těles. Připojovací potrubí k otopným tělesům bude vedeno v podlaze jednotlivých podlaží. Napojení otopných těles 1.PP bude provedeno odbočkou potrubí z hlavního rozvodu v 1.PP v tech.místnosti.

Potrubí v 1.PP je vedeno volně pod stropem a u podlahy.

5.1b) Soustava pro vzduchotechniku

Nové páteřní potrubí bude vedeno z 1.PP do podlahy 1.NP, kde bude potrubí zavedeno do místnosti fyzioterapie, kde bude stoupačkou vyvedeno pod strop ke směšovacímu uzlu vzd.jednotky.

Potrubí procházející nosnými stěnami a stropy se musí vést v měděných chráničkách. Páteřní potrubí bude vedeno ve spádu 3%o.

  - Popis  otopných ploch, umístění,  způsob připojení  na  tepelnou  soustavu,regulace v prostoru,          osazení termostatických ventilů

Tepelné ztráty místností budou hrazeny ocelovými deskovými otopnými tělesy s hladkou čelní plochou,

které mají hygienický atest pro použití ve zdravotnictví.

V prostorech 1.PP a některých místnostech 1.NP (výdej jídel, koupelna) budou osazena desková otopná tělesa s čelní tvarovanou deskou , která jsou upravena pro lepší sanitaci a čistitelnost.

Všechna otopná tělesa jsou navržena bez přídavných otopných ploch v provedení jednoduchém (jedna deska), dvojitém(dvě desky) a trojitém (tři desky), otop.tělesa budou bez vrchních mřížek a bočních krytů.

Otopná tělesa desková budou se spodním pravým připojením s roztečí přípojek 50 mm budou s integrovaným termostatickým ventilem tzv.tělesa VK-ventil kompakt (ITV). Některá otopná tělesa v 1.PP jsou navžena bez integrovaného termostatického ventilu s bočním připojením.

V koupelnách pokojů jsou navržena trubková  celová otopná tělesa, která budou se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm bez ITV.Jsou navržena tělesa z kruhových trubek a otopná tělesa z obdélníkových trubek 70x11 mm-umístění obdélník.trubek vertikální.

V jídelně a chodbě 2.NP jsou navržena tělesa z obdélníkových trubek  70x11mm umístění obdélník.trubek horizontální s krajním spodním připojením.

Otopná tělesa  /ozn,ITV, VK/ jsou z výroby opatřena termostatickými ventily-připojení termostatických hlavic

závit M 30x1,5. Ostatní otopná tělesa budou opatřena termostatickými ventily nebo speciál.armaturou pro středové připojení, která má integrovaný termostatický ventil a regulační šroubení.

Termostatické ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi pro doregulování teploty  v jednotlivých místnostech. Budou osazeny termostatické hlavice s kapalinovou náplní určené pro veřejné budovy s možností fixace nastavené teploty systém-připojení závit M 30x1,5.

Napojení radiátorů je provedeno buď přes rohové regulovatelné šroubení dvojité nebo jednoduché zezadu ze zdi nebo přes přímé regulovatelné šroubení.

(Přesný popis jednotlivých otopných těles a radiátorových armatur je popsán v technické specifikaci).

6)  Popis  připojení  vzduchotechnických  zařízení na otopnou soustavu,způsob,regulace teploty,

Ohřívač vzduchu bude na topný systém připojen přes směšovací uzel –dodávka profese vzduchotechnika.

Regulace topného výkonu ohřívače vzduchu bude provedena pomocí trojcestného ventilu s elektropohonem v přívodním potrubí a samostatným oběhovým čerpadlem.(směšovací uzel). Regulace topného výkonu ohřívače je kvalitativní (konstantní průtok, změna teploty média). Ohřívač vzduchu bude na straně otopné vody zapojen v protiproudu.

Směšovací uzel je osazen uzávěry a zkratem se zpětnou klapkou a regulačním ventilem (nastavení na

cca 1/3 požadovaného průtoku), který zajistí stálý průtok a stálou teplotu topné vody před směšovacím uzlem.

7) Systém přípravy teplé vody

Teplá voda je připravována ve stávajícím akumulačním zásobníkovém ohřívači systém tank in tank

o objemu TV 263 litrů (celkový objem včetně otopné vody je 318 litrů).

Po dohodě se zástupcem léčebny tento systém ohřevu TV včetně množství připravované TV zůstane zachován (celý systém ohřevu byl osazen před několika léty v rámci změny zásobování teplem areálu léčebny).

Dle projektanta ZTI je požadavek na TV:     špička   471 litrů/10 minut o teplotě 45°C

trvalý   1250 litrů/hod. o teplotě 45°C

Stávající instalovaný ohřívač TV má výkonové parametry:

Zimní období-otopná voda 85 až 90°C:       špička   790 litrů/10 minut o teplotě 45°C

trvalý   1794 litrů/hod. o teplotě 45°C

Letní období-otopná voda 85 až 90°C:        špička   475 litrů/10 minut o teplotě 45°C

trvalý   1075 litrů/hod. o teplotě 45°C

Výkon stávajícího ohřívače je v letním období vzhledem k nižší teplotě otopné vody poddimenzován

o cca 15% v hodinovém výkonu.

Po dohodě se zástupci provozovatele-léčebny bylo dohodnuto:

- maximální odběr je pro současný provoz sprch pokojů (velký počet sprch na malý počet pacientů),

současnost užívání sprch je těžké stanovit

- bude proveden zkušební provoz spotřeby TV v letním období, po kterém bude provedeno vyhodnocení

- v rámci provozu objektu bude v letním období provedeno rozložení umývání pacientů v čase-nízká

současnost provozu sprch /toto bude popsáno v provozním předpise objektu/.

8)  Systém regulačního zařízení otopného systému objektu

8.1 Vytápění

Teplota otopné vody bude ekvitermně regulována - směšováním pomocí trojcestného směšovacího ventilu s čerpadlem. Doregulace teploty v jednotlivých místnostech bude provedena termostatickými ventily, které budou opatřeny termostatickými hlavicemi.

Hydraulické vyregulování průtoku jednotlivými odbočkami rozvodného potrubí bude pomocí statických vyvažovacích ventilů.

Hydraulické vyregulování průtoku jednotlivými otopnými tělesy bude provedeno přednastavením na termostatických ventilech a regulačních šroubení otopných těles. (hodnoty uvedeny ve výkrese)

8.2 Vzduchotechnika

Doregulace teploty otopné vody dle požadavku vzduchotechniky bude provedena pomocí trojcestného směšovacího ventilu a čerpadla u vzduchotechnické jednotky (směšovací uzel dodávka VZD).

8.3 Ohřev TV

Je zajištěna regulace ohřevu TV na konstantní teplotu +55 až 60°C.

V rámci M+R je zajištěna periodická termická dezinfekce nahřátím ohřívače TV zvýšenou teplotu TV

(teplota TV 70°C)-stávající zařízení. (stávající systém regulace)

9)  Měření  spotřeby tepla,

Stávající měření tepla je osazeno na odbočce pro objekt - bude zachováno beze změn.

10) Řešení požární bezpečnosti

Budou splněny požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby.

Rozvodné potrubí je navrženo z nehořlavých materiálů, tepelné izolace volně vedeného potrubí budou navrženy z nehořlavých materiálů-třída reakce na oheň A2. Prostupy potrubí jednotlivými požárními úseky bude požárně utěsněno.

Potrubí procházející dělící konstrukcí požárních úseku (stěna, strop) bude požárně utěsněno.  Prostup

potrubí požárně dělící konstrukcí  provést elastickým protipožárním tmelem s požární odolnost

min. EI 45 + nátěr potrubí protipožární nátěrem  min. EI 45 před a za prostupem v délce min. 0,5 m.

11)  Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace, demontáž

11.1.  Potrubí a jeho uložení

Rozvodné potrubí systému vytápění je navrženo z měděných  trubek  polotvrdých F 25 (prům.15x1,18 x 1,

22 x 1 mm) a tvrdých F 29 (prům. 28 x 1,5, 35 x 1,5, 42 x 1,5 mm).PN=0,6 MPa. Spojování pájením.

Potrubí bude v nejvyšším místě opatřeno automatickými odvzdušňovacími ventily a v nejnižším místě vypouštěcími armaturami. Vypouštění potrubí a těles bude také přes regulační šroubení otopných těles.

Uložení potrubí je zčásti na konzolách s třmeny, zčásti na závěsech ze stropu nebo v podlahách. (rozvody ÚT budou provedeny před provedením podlah) Pevné body provést pomocí třmenů pro měděné potrubí.

11.2. Nátěry

Otopná tělesa jsou konečnou povrchovou úpravou opatřena již z výroby.  Měděné potrubí nebude natíráno.

11.3 Tepelné izolace

Tepelné izolace potrubí budou provedeny v tloušťkách a typech:

Potrubí vedené v podlaze nebo ve zdi- tepelně izolační pouzdro z polyetylenu –zabudované v podlaze

Potrubí v 1.NP     tl. 10 mm,   potrubí v 2.NP   tl. 6 mm

Potrubí páteřních rozvodů vedené volně, v podhledech

tepelně izolační trubka z minerálních vláken-reakce na oheň A2 – pouzdro nebo skruž s Al fólií

Potrubí prům. 15,18,22,28 mm 	       tl. 25 mm

Potrubí prům. 35 mm 	      	       tl. 25 mm

Potrubí prům. 42 mm 	                    tl. 25 mm

Potrubí areálového rozvodu otopné vody v 1.PP objektu bude po demontáži stávající tepelné izolace opatřeno tepelnou izolací z rohoží z minerálních vláken tl. 60 mm s Al fólií.

Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobců jednotlivých tepelných izolací Spoje trubkových izolací (polyetylen) budou lepeny, spoje pouzder z MW budou přelepeny Al. fólií.

11.4 Demontáže

Demontáže stáv.rozvodů budou provedeny v rámci bouracích prací celého objektu. Technická místnost

v 1.PP a páteřní areálový rozvod v 1.PP zůstanou zachovány.

12)  Pokyny pro montáž

12.1. Orientační štítky, identifikace potrubí

Pro snadnou identifikaci jednotlivých zařízení, otopných větví a potrubí budou  osazeny orientační štítky s popisem zařízení, druhu a teploty protékajícího média.   Štítky potrubí budou vyrobeny z potištěné fólie s podkladem v předepsaném odstínu topného média dle přílohy ČSN. Budou osazeny i po potrubní trase z důvodu identifikace potrubí.

12.2. Napouštění systému, zkoušky

Dle ČSN 060310 se před vyzkoušením a uvedením do provozu, musí každé zařízení řádně propláchnout, proplach se provede vodou z vodovodního řádu. Poté se zařízení zcela dokompletuje a naplní vodou jakosti dle ČSN 077401. Po napuštění systému se provedou zkoušky těsnosti, dilatační a topná(dle ČSN 060310).

Zkoušky provádět zvlášť na soustavu vytápění, otopné vody pro vzduchotechniku.

Zkouška těsnosti

Po napuštění otopné soustavy a dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne celé zařízení u kterého se nesmějí projevovat netěsnosti. V zařízení se udržuje přetlak po předepsanou dobu (dle ČSN) po jejímž uplynutí se provede nová prohlídka.

Zkouška těsnosti bude provedena pracovním médiem tj. upravenou vodou (teplota vody  nesmí být vyšší než 50°C)

Zkouška dilatační

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek a šachet, zakrytím podhledů, stoupaček a před provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na předepsané nejvyšší pracovní teploty a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat.

Zkouška topná

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.

Topná zkouška bude trvat 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období po dokončení stavby.

Při topné zkoušce se kontroluje zejména:

- správná funkce armatur

- správná funkce regulačních zařízení

- nejvyšší výkony  při odběru tepla pro ÚT,VZD

- hydraulické vyvážení otopné soustavy

- dosažení technických předpokladů projektu

Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a zaregulování otopné soustavy.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede záznam o zaškolení obsluhy.

Zkoušky se provádí za účasti technického dozoru investora a dodavatele vytápění.

O průběhu a výsledku jednotlivých zkoušek budou sepsány  protokoly.  Podrobnosti jednotlivých zkoušek

a protokolů viz ČSN.

12.3. Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce a následný provoz je nutno provádět v souladu s platnými technickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN zejména ČSN 060310,060830.

Montáž  musí provádět jen odborně způsobilá firma.

Při provádění prací budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související s platnými normami o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví. Provádění prací smí být pověřeni pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním a zaškolením, kteří mají oprávnění k montáži  zařízení.

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení. Užívání  bude zahájeno po revizi všech instalací a kolaudaci stavby.

Pracovní podmínky a povinnosti jednotlivých pracovníků investora budou zahrnuty v provozním řádu zpracovaném investorem.

###### 13)  Požadavky související profese

a) elektro, MaR-  zdroj tepla

-silové napojení a ovládání čerpadla vzduchotechniky

b) stavba  -  zazdění drážek a menších prostupů spojených s montáží vytápění, demontáže stávajících

rozvodů

Veškeré požadavky na profese  elektro, M+R ,ZTI, stavba byly předány v rámci koordinačních schůzek jednotlivým specialistům a jsou zohledněny v jejich projektech.

14)  Požadavky na uvádění do provozu, obsluha

14.1.  Provozní doba

Otopná soustava bude provozována v topné sezóně nepřetržitě, regulace bude ovládána dle potřeby tepla (teploty otop.vody) dle potřeb vzduchotechniky nebo TV.

14.2. Požadavky na provoz, obsluhu

Uživatel-osoby určené k obsluze jsou povinny:

a) znát důkladně systém vytápění z hlediska údržby a obsluhy

b) sledovat činnost celého zařízení a provádět potřebné regulační zásahy

c) pravidelně kontrolovat správnou činnost všech regulačních a zabezpečujících zařízení

d) dbát o čistotu a pořádek v místnosti v 1.PP včetně zajištění přístupu z důvodu servisu

e) dbát o to, aby zařízení vytápění bylo v provozu schopném stavu

Obsluha (uživatel) je povinna provozovat zařízení systému vytápění dle platných předpisů a ČSN, návodů

k obsluze jednotlivých zařízení a této technické zprávy. Nastavení ekvitermního regulátoru bude provádět servisní technik.

15)  Závěr

Užívání otopné soustavy bude zahájeno po revizích a zkouškách všech instalací a kolaudaci stavby.

Provozovatel otopné soustavy bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být  provozovatel zaškolen. Zaškolení se provádí pro obsluhu za všech provozních podmínek.

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedeno dle platných ČSN a příslušných souvisejících  předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno  neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!

c)   Projektant doporučuje vypracovat provozní řád pro navrženou otopnou soustavu v němž budou

uvedeny podrobnosti obsluhy.

_____________________________________________

Seznam  příloh – 1D 1.6 vytápění

1D 1.6-1   Technická zpráva vytápění

1D 1.6-2   Technická specifikace vytápění

1D 1.6-3   Půdorys ÚT 1.PP -2,450, -2,650 m

1D 1.6-4   Půdorys ÚT 1.NP +0,000 m

1D 1.6-5   Půdorys ÚT 2.NP +3,400 m

1D 1.6-6   Schéma zapojení - úprava stáv.předávací stanice

1D 1.6-7   Schéma zapojení - vytápění

- _________________________________________________

_____________________________________________

Seznam  příloh – 1D 1.6 vytápění

1D 1.6-1   Technická zpráva vytápění

1D 1.6-2   Technická specifikace vytápění

1D 1.6-3   Půdorys ÚT 1.PP -2,450, -2,650 m

1D 1.6-4   Půdorys ÚT 1.NP +0,000 m

1D 1.6-5   Půdorys ÚT 2.NP +3,400 m

1D 1.6-6   Schéma zapojení - úprava stáv.předávací stanice

1D 1.6-7   Schéma zapojení - vytápění

- _________________________________________________

_____________________________________________

Seznam  příloh – 1D 1.6 vytápění

1D 1.6-1   Technická zpráva vytápění

1D 1.6-2   Technická specifikace vytápění

1D 1.6-3   Půdorys ÚT 1.PP -2,450, -2,650 m

1D 1.6-4   Půdorys ÚT 1.NP +0,000 m

1D 1.6-5   Půdorys ÚT 2.NP +3,400 m

1D 1.6-6   Schéma zapojení - úprava stáv.předávací stanice

1D 1.6-7   Schéma zapojení - vytápění

_________________________________________________