Projektant  :   KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel. 461 612270   fax 461 612271,  IČO 15036499

1D 1.6-2	TECHNICKÁ  SPECIFIKACE  - VYTÁPĚNÍ

Stavba            :       Albertinum Žamberk-modernizace plicního lůžkového oddělení

dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Místo stavby   :      Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

# Investor          :      Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Profese           :      1D 1.6 Vytápění

Stupeň            :     Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Vedoucí zakázky                          :     Ing. Jan Gabrhel, KIP s.r.o. Litomyšl

Odpovědný projektant profese :   :     Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                                           :     Říjen 2013                                           Zak.č.:   2739-62

Standardy kvality

Specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard stavebních prací a díla zahrnuje, a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů, které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.

Všechna  použitá  zařízení  a  komponenty  v  tomto  projektu  musí  být certifikovány  a  schváleny

dle platných  předpisů  a  norem !

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení |  |
| 1 |  | Kompletní montáž závitového oběhového čerpadla DN 25 včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 2 | 1 | Oběhové čerpadlo: Přípojky závitové G 1 1/2", max.tlak v systému 1 MPa, teplota čerpané kapaliny +20°C až +110°C, energetická třída A,při průtoku Q=0,3 m3/h je výtlačná výška H=3,9 m (39 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 5 W, proud In=0,05A, při max. P=22 W a proud In=0,19 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 42, třída izolace F Technický popis čerpadla: oběhové mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Materiálová specifikace: řídící jednotka-kompozit,PC, oddělovací vložka rotoru-korozivzdorná ocel, radiální ložisko-keramika, hřídel-keramika, pouzdro rotoru- korozivzdorná ocel, axiální ložisko-uhlík, kroužek axiálního ložiska- pryž EPDM, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel, Motor čerpadla je čtyř pólový synchronní motor s permanentním magnetem(PM motor), řídící jednotka čerpadla je vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty a okamžité spotřeby. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky(tři otáčkové stupně), automatický noční redukovaný provoz. Čerpadlo automaticky řídí diferenční tlak nastavováním výkonu čerpadla podle aktuální potřeby tepla.Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. |  |
|  |  | Rozvodné potrubí |  |
| 3 |  | Neobsazeno |  |
| 4 |  | Neobsazeno |  |
| 5 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek měděných nízkotlakých prům.15x1mm /v položce pomocný montážní a spojovací materiál včetně systémových výložníků,závěsů a objímek (objímky s pryžovou vložkou), pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 6 |  | Potrubí z měděných bezešvých tažených trubek vyráběných z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi (CU-DHP) na základě DIN 1786 spojovaných pájením-potrubí v tyčích včetně potřebných tvarovek - rozměr trubky prům. 15x1 mm trubky musí odpovídat ČSN EN 1057 a ČSN EN 1254. Potrubí včetně tvarovek musí být atestováno. Tvrdost dle EN 133/99 – polotvrdá F 25, pevnost v tahu 250 N/mm2(lze ohýbat za studena) Maximální provozní teplota 100°C, maximální provozní tlak 0,6 MPa, tepelná roztažnost 0,017 mm/mK, drsnost povrchu stěn trubek 0,002 mm, min. poloměr ohybu je s použitím ohýbacího nářadí 5x do (vnější průměr) |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek měděných nízkotlakých prům.18x1mm /v položce pomocný montážní a spojovací materiál včetně systémových výložníků,závěsů a objímek (objímky s pryžovou vložkou), pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 8 |  | Potrubí z měděných bezešvých tažených trubek vyráběných z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi (CU-DHP) na základě DIN 1786 spojovaných pájením-potrubí v tyčích včetně potřebných tvarovek - rozměr trubky prům. 18x1 mm trubky musí odpovídat ČSN EN 1057 a ČSN EN 1254. Potrubí včetně tvarovek musí být atestováno. Tvrdost dle EN 133/99 – polotvrdá F 25, pevnost v tahu 250 N/mm2(lze ohýbat za studena) Maximální provozní teplota 100°C, maximální provozní tlak 0,6 MPa, tepelná roztažnost 0,017 mm/mK, drsnost povrchu stěn trubek 0,002 mm, min. poloměr ohybu je s použitím ohýbacího nářadí 5x do (vnější průměr) |  |
| 9 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek měděných nízkotlakých prům.22x1mm /v položce pomocný montážní a spojovací materiál včetně systémových výložníků,závěsů a objímek (objímky s pryžovou vložkou), pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 10 |  | Potrubí z měděných bezešvých tažených trubek vyráběných z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi (CU-DHP) na základě DIN 1786 spojovaných pájením-potrubí v tyčích včetně potřebných tvarovek - rozměr trubky prům. 22x1 mm trubky musí odpovídat ČSN EN 1057 a ČSN EN 1254. Potrubí včetně tvarovek musí být atestováno. Tvrdost dle EN 133/99 – polotvrdá F 25, pevnost v tahu 250 N/mm2(lze ohýbat za studena) Maximální provozní teplota 100°C, maximální provozní tlak 0,6 MPa, tepelná roztažnost 0,017 mm/mK, drsnost povrchu stěn trubek 0,002 mm, min. poloměr ohybu je s použitím ohýbacího nářadí 5x do (vnější průměr) |  |
| 11 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek měděných nízkotlakých prům.28x1,5 mm /v položce pomocný montážní a spojovací materiál včetně systémových výložníků,závěsů a objímek (objímky s pryžovou vložkou), pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 12 |  | Potrubí z měděných bezešvých tažených trubek vyráběných z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi (CU-DHP) na základě DIN 1786 spojovaných pájením-potrubí v tyčích včetně potřebných tvarovek - rozměr trubky prům. 28x1,5 mm trubky musí odpovídat ČSN EN 1057 a ČSN EN 1254. Potrubí včetně tvarovek musí být atestováno. Tvrdost dle EN 133/99 – polotvrdá F 25, pevnost v tahu 250 N/mm2(lze ohýbat za studena) Maximální provozní teplota 100°C, maximální provozní tlak 0,6 MPa, tepelná roztažnost 0,017 mm/mK, drsnost povrchu stěn trubek 0,002 mm, min. poloměr ohybu je s použitím ohýbacího nářadí 5x do (vnější průměr) |  |
| 13 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek měděných nízkotlakých prům.35x1,5 mm /v položce pomocný montážní a spojovací materiál včetně systémových výložníků,závěsů a objímek (objímky s pryžovou vložkou), pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 14 |  | Potrubí z měděných bezešvých tažených trubek vyráběných z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi (CU-DHP) na základě DIN 1786 spojovaných pájením-potrubí v tyčích včetně potřebných tvarovek - rozměr trubky prům. 35x1,5 mm trubky musí odpovídat ČSN EN 1057 a ČSN EN 1254. Potrubí včetně tvarovek musí být atestováno. Tvrdost dle EN 133/99 – tvrdá F 29, pevnost v tahu 290 N/mm2(nelze ohýbat za studena) Maximální provozní teplota 100°C, maximální provozní tlak 0,6 MPa, tepelná roztažnost 0,017 mm/mK, drsnost povrchu stěn trubek 0,002 mm, |  |
| 15 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek měděných nízkotlakých prům.42x1,5 mm /v položce pomocný montážní a spojovací materiál včetně systémových výložníků,závěsů a objímek (objímky s pryžovou vložkou), pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 16 |  | Potrubí z měděných bezešvých tažených trubek vyráběných z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi (CU-DHP) na základě DIN 1786 spojovaných pájením-potrubí v tyčích včetně potřebných tvarovek - rozměr trubky prům. 42x1,5 mm trubky musí odpovídat ČSN EN 1057 a ČSN EN 1254. Potrubí včetně tvarovek musí být atestováno. Tvrdost dle EN 133/99 – tvrdá F 29, pevnost v tahu 290 N/mm2(nelze ohýbat za studena) Maximální provozní teplota 100°C, maximální provozní tlak 0,6 MPa, tepelná roztažnost 0,017 mm/mK, drsnost povrchu stěn trubek 0,002 mm, |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Kompletní montáž kompenzační vsuvky pájecí prům.15 a 18 mm včetně pomocného montážního a spojovacího materiálu |  |
| 18 |  | Kompenzátor délkové roztažnosti- kompenzační vsuvka měděná prům. 15 mm na obou stranách přípojka pro připájení, určená pro vytápění pracovní přetlak max.1,0 MPa, teplota max.120°C, max. délková kompenzace (zdvih) 5 mm, stavební délka 98 mm. Materiál: měděné objímky, měch z ušlechtilé oceli. Maximální teplota při pájení 600°C. |  |
| 19 |  | Kompenzátor délkové roztažnosti- kompenzační vsuvka měděná prům. 15 mm na obou stranách přípojka pro připájení, určená pro vytápění pracovní přetlak max.1,0 MPa, teplota max.120°C, max. délková kompenzace (zdvih) 5 mm, stavební délka 98 mm. Materiál: měděné objímky, měch z ušlechtilé oceli. Maximální teplota při pájení 600°C |  |
| 20 |  | Jednoúrovňová měděná odbočka (dvojitý kříž) připojovací měděné trubky pájením prům. 15/15/15 mm, volný průchod prům.15 mm, přípojka prům.15 mm, vzdálenost os přímého směru 35 mm, vzdálenost os přípojky 50 mm. Materiálové provedení a provozní podmínky shodné s výše uvedeným potrubím |  |
| 21 |  | Jednoúrovňová měděná odbočka (dvojitý kříž) připojovací měděné trubky pájením prům. 18/15/18 mm, volný průchod prům.18 mm, přípojka prům.15 mm, vzdálenost os přímého směru 35 mm, vzdálenost os přípojky 50 mm. Materiálové provedení a provozní podmínky shodné s výše uvedeným potrubím |  |
| 22 |  | Kompletní montáž pevného bodu měděného potrubí včetně pomocného montážního a spojovacího materiálu |  |
| 23 |  | Systémová typová objímka třmen pro pevný bod měděného potrubí prům. 28 mm, prům. 42 mm |  |
| 24 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | Armatury |  |
| 25 |  | Kompletní montáž kulového kohoutu závitového G 1/2“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 26 | 10 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 6/120°C G 1/2“ materiál-niklovaná mosaz |  |
| 27 |  | Kompletní montáž kulového kohoutu závitového G 3/4“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 28 | 11 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 6/120°C G 3/4“ materiál-niklovaná mosaz |  |
| 29 |  | Kompletní montáž kulového kohoutu závitového G 1“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 30 | 12 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 6/120°C G 1“ materiál-niklovaná mosaz |  |
| 31 |  | Kompletní montáž kulového kohoutu závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 32 | 13 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 6/120°C G 6/4“ materiál-niklovaná mosaz |  |
| 33 |  | Neobsazeno |  |
| 34 |  | Neobsazeno |  |
| 35 |  | Kompletní montáž zpětné klapky závitové G 1“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 36 | 28 | Zpětná klapka nerez pružinou, oboustranný vnitřní závit,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 6/120°C, materiál-niklovaná mosaz G 1“ |  |
| 37 |  | Kompletní montáž zpětné klapky závitové G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 38 | 29 | Zpětná klapka nerez pružinou, oboustranný vnitřní závit,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 6/120°C, materiál-niklovaná mosaz G 6/4“ |  |
| 39 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 40 | 30 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C, materiál-mosaz G 6/4“ |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 1/2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 42 | 15,16 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 1/2“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 43 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 3/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 44 | 17,18, 19,20, 21,22, 25 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 3/4“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 45 |  | Neobsazeno |  |
| 46 |  | Neobsazeno |  |
| 47 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 5/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 48 | 26 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 5/4“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 49 |  | Neobsazeno |  |
| 50 |  | Neobsazeno |  |
| 51 |  | Kompletní montáž technic.teploměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 52 | 32 | Technický teploměr přímý D 100, včetně návarku a jímky /rozsah 0 až 120°C/ |  |
| 53 |  | Kompletní montáž tlakoměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 54 | 33 | Tlakoměr deformační kruhový s bronzovou trubicí se spodním přípojem ČSN nízkotlaký rozsah 0 až 400 kPa, prům. 100 mm, včetně trojcestného zkušebního kohoutu pro tlakoměry,navařovací smyčky a návarku |  |
| 55 |  | Kompletní montáž kulového vypouštěcího kohoutu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 56 | 14 | Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem pro hadici a s krytkou,PN 10/120°C, mosazný G 1/2“ včetně návarku G 1/2“ pro vypouštěcí kohout |  |
| 57 |  | Kompletní montáž přímého nebo rohového automatického odvzdušňovacího ventilu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 58 | 31 | Rohový automatický odvzdušňovací ventil /funkce na principu plováku/ PN 7/120°C, mosazný vnější závit G 1/2“ včetně návarku G 1/2“-vnitřní závit |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | Kompletní montáž termostatické hlavice včetně nastavení požadované teploty a provedení zajištění hlavice proti odcizení. |  |
| 60 | TH | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy /zvýšená odolnost se zabezpečením proti odcizení/. Termostat. hlavice samočinný proporcionální regulátor a malým pásmem proporcionality. Rozsah nastavení teploty 6 až 28°C pro xp=2K Hlavice s kapalinovým čidlem (naplněno nestlačitelnou tekutinou). Hlavice má protimrazovou ochrannou funkci, nastavitelné omezení rozsahu a blokování nastavení. Proti odcizení bude hlavice jištěna pojistkou proti odcizení /pomocí zabezpečujícího kroužku/ . Hlavice pro napojení na integrovaný termostatický ventil otopných těles nebo samostatný termostatický ventil. (připevnění závit M 30x1,5). Hlavice v bílém provedení. |  |
| 61 |  | Kompletní montáž radiátorového termostatického ventilu (tzv.spodku) včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 62 | PTV | Radiátorový ventil s přesným jemným přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /šest základních nastavení/ připojení vnitřní závit Rp 1/2“ provedení přímé, kvs=0,73 m3/h (pro nastavení 6) provozní tlak 1,0 MPa, (doporučený diferenční tlak 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 120°C, pásmo proporcionality od 1 do 2 K, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné bronzu, povrch poniklovaný, vřeteno z nerezavějící oceli utěsněno dvojitým O-kroužkem. Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice (připevnění závit M 30x1,5 ) Ventil včetně typového svěrného šroubení pro daný ventila pro napojení měděných trubek a opěrné měděné pouzdro. |  |
| 63 | RTV | Radiátorový ventil s přesným jemným přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /šest základních nastavení/ připojení vnitřní závit Rp 1/2“ provedení rohové, kvs=0,73 m3/h (pro nastavení 6) provozní tlak 1,0 MPa, (doporučený diferenční tlak 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 120°C, pásmo proporcionality od 1 do 2 K, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné bronzu, povrch poniklovaný, vřeteno z nerezavějící oceli utěsněno dvojitým O-kroužkem. Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice (připevnění závit M 30x1,5 ) Ventil včetně typového svěrného šroubení pro daný ventila pro napojení měděných trubek a opěrné měděné pouzdro. |  |
| 64 |  | Kompletní montáž připojovací armatury potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 65 | RTVM | Připojovací armatura (s integrovaným termostatickým ventilem a se šroubením) pro připojení otopných těles se spodním připojením středovým o rozteči vývodů 50 mm s obnovitelným přednastavením /šest základních nastavení/, uzavíráním a vypouštěním, připojení těleso R 1/2“IG, rozvod G 3/4“ AG, provedení rohové, kvs=0,90 m3/h(pro N) provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,06 MPa(doporučený 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorného bronzu, povrch poniklovaný. Vřeteno z nerezavějící oceli je těsněno dvojitým O-kroužkem z EPDM praže. Vnější O-kroužek je vyměnitelný za provozu. Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice (připevnění závit M 30x1,5) Ventil včetně svěrného šroubení pro napojení měděných trubek. |  |
| 66 |  | Kompletní montáž dvojitého radiátorového regulačního šroubení pro otopná tělesa s integrovaným termostatickým ventilem včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 67 | RŠV | Radiátorové dvojité regulační šroubení pro dvoutrubkový systém a otop.tělesa s integrovaným termostatickým ventilem-rozteč připojení 50 mm, s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení rohové, kvs=1,48 m3/h(pro plné otevření) provozní tlak 1,0 MPa, max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso šroubení je vyrobeno z korozivzdorného bronzu, povrch poniklovaný. Šroubení včetně typového svěrného šroubení pro dané šroubení a pro napojení měděných trubek a opěrné měděné pouzdro. |  |
| 68 |  | Kompletní montáž radiátorového regulačního šroubení včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 69 | PŠ | Radiátorové šroubení jednoduché s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení přímé, kvs=1,31 m3/h(pro plné otevření) provozní tlak 1,0 MPa, max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. Šroubení včetně typového svěrného šroubení pro dané šroubení a pro napojení měděných trubek a opěrné měděné pouzdro. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | RŠ | Radiátorové šroubení jednoduché s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení rohové, kvs=1,31 m3/h(pro plné otevření) provozní tlak 1,0 MPa, max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. Šroubení včetně typového svěrného šroubení pro dané šroubení a pro napojení měděných trubek a opěrné měděné pouzdro. |  |
| 71 |  | Adaptér s připoj.šroubením pro vypouštění přes jednoduché šroubení s napojením na hadici G 1/2“ |  |
| 72 |  | Adaptér s připoj.šroubením pro vypouštění přes dvojité šroubení s napojením na hadici G 1/2“ |  |
|  |  | Otopná tělesa |  |
| 73 |  | Kompletní montáž deskového otopného tělesa s integrovaným termostatickým ventilem včetně montážního materiálu |  |
| 74 |  | Otopné ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem s konečnou povrchovou úpravou v provedení VK – ventil kompakt, včetně podpor a podpěr(navrtávací konzole), odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek se spodními pravými připojovacími vývody G 1/2“ (vnitřní závit), s roztečí 50 mm. Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Otopné těleso s hladkou čelní plochou. Těleso v provedení a úpravě pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu.-otopné těleso s hygienickým atestem pro zdravotnictví. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez horní mřížky a bočních krytů, horní mřížkou a bočními kryty. Švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou. Materiálové provedení: Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak- odstín bílý RAL 9010. Technické parametry integrovaného termostat.ventilu Ventil s přesným jemným přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /šest základních nastavení/ vnější připojovací závit M 30x1,5 kvs=0,98 m3/h(pro stupeň 6) provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,06 MPa(doporučený 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 110°C |  |
| 74a |  | Typ 10 VK-HYG jednoduché deskové těleso (jedna deska) bez přídavné přestupní otop plochy. Výška 603 mm, délka 404 mm, hloubka 49 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=160 W, jmenovitý tepel.výkon 496 W/m. teplotní exponent 1,2695, objem vody 3,1 l/m, hmotnost 16,0 kg/m |  |
| 74b |  | Typ 10 VK-HYG jednoduché deskové těleso (jedna deska) bez přídavné přestupní otop plochy. Výška 603 mm, délka 504 mm, hloubka 49 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=200 W, jmenovitý tepel.výkon 496 W/m. teplotní exponent 1,2695, objem vody 3,1 l/m, hmotnost 16,0 kg/m |  |
| 74c |  | Typ 10 VK-HYG jednoduché deskové těleso (jedna deska) bez přídavné přestupní otop plochy. Výška 603 mm, délka 804 mm, hloubka 49 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=320 W, jmenovitý tepel.výkon 496 W/m. teplotní exponent 1,2695, objem vody 3,1 l/m, hmotnost 16,0 kg/m |  |
| 74d |  | Typ 10 VK-HYG jednoduché deskové těleso (jedna deska) bez přídavné přestupní otop plochy. Výška 603 mm, délka 1204 mm, hloubka 49 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=480 W, jmenovitý tepel.výkon 496 W/m. teplotní exponent 1,2695, objem vody 3,1 l/m, hmotnost 16,0 kg/m |  |
| 74e |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 704 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=533 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74f |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 804 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=609 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 74g |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1004 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=761 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74h |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1104 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=837 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74ch |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1204 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=913 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74i |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1404 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1065 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74j |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1604 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1218 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74k |  | Typ 20 VK-HYG dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1804 mm, hloubka 102 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1370 W, jmenovitý tepel.výkon 941 W/m. teplotní exponent 1,2512, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 27,8 kg/m |  |
| 74l |  | Typ 30 VK-HYG trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 804 mm, hloubka 157 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=860 W, jmenovitý tepel.výkon 1333 W/m. teplotní exponent 1,2677, objem vody 8,7 l/m, hmotnost 40,6 kg/m |  |
| 74m |  | Typ 30 VK-HYG trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1004 mm, hloubka 157 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1075 W, jmenovitý tepel.výkon 1333 W/m. teplotní exponent 1,2677, objem vody 8,7 l/m, hmotnost 40,6 kg/m |  |
| 74n |  | Typ 30 VK-HYG trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1804 mm, hloubka 157 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1935 W, jmenovitý tepel.výkon 1333 W/m. teplotní exponent 1,2677, objem vody 8,7 l/m, hmotnost 40,6 kg/m |  |
| 75 |  | Kompletní montáž deskového otopného tělesa včetně montážního materiálu |  |
| 76 |  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr(navrtávací konzole), odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek s bočními levými nebo pravými připojovacími vývody G 1/2“ (vnitřní závit). Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Otopné těleso s čelní tvarovanou plochou. Těleso v provedení a úpravě pro instalaci a provoz v místnostech s vyššími požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez horní mřížky a bočních krytů. Materiálové provedení: Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak-odstín bílý RAL 9010. |  |
| 76a |  | Typ 10 sanit jednoduché deskové těleso (jedna deska) bez přídavné přestupní otop plochy. Výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 47 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=194 W, jmenovitý tepel.výkon 604 W/m. teplotní exponent 1,2942, objem vody 3,1 l/m, hmotnost 11,5 kg/m |  |
| 76b |  | Typ 20 sanit dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=334 W, jmenovitý tepel.výkon 1043 W/m. teplotní exponent 1,3181, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 22,1 kg/m |  |
| 76c |  | Typ 20 sanit dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 600 mm, délka 500 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=417 W, jmenovitý tepel.výkon 1043 W/m. teplotní exponent 1,3181, objem vody 5,8 l/m, hmotnost 22,1 kg/m |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 76d |  | Typ 20 sanit dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 400 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=469 W, jmenovitý tepel.výkon 1463 W/m. teplotní exponent 1,3058, objem vody 8,3 l/m, hmotnost 33,5 kg/m |  |
| 76e |  | Typ 30 sanit trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 400 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=665 W, jmenovitý tepel.výkon 2084 W/m. teplotní exponent 1,3355, objem vody 12,6 l/m, hmotnost 51,2 kg/m |  |
| 77 |  | Otopné ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem s konečnou povrchovou úpravou v provedení VK – ventil kompakt, včetně podpor a podpěr(navrtávací konzole), odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek se spodními pravými připojovacími vývody G 1/2“ (vnitřní závit), s roztečí 50 mm. Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Otopné těleso s čelní tvarovanou plochou. Těleso v provedení a úpravě pro instalaci a provoz v místnostech s vyššími požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez horní mřížky a bočních krytů. Materiálové provedení: Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak-odstín bílý RAL 9010. Technické parametry integrovaného termostat.ventilu Ventil s přesným jemným přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /šest základních nastavení/ vnější připojovací závit M 30x1,5 kvs=0,98 m3/h(pro stupeň 6) provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,06 MPa(doporučený 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 110°C |  |
| 77a |  | Typ 20 VK sanit dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 500 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=586 W, jmenovitý tepel.výkon 1463 W/m. teplotní exponent 1,3058, objem vody 8,3 l/m, hmotnost 33,5 kg/m |  |
| 77b |  | Typ 20 VK sanit dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 600 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=703 W, jmenovitý tepel.výkon 1463 W/m. teplotní exponent 1,3058, objem vody 8,3 l/m, hmotnost 33,5 kg/m |  |
| 77c |  | Typ 20 VK sanit dvojité deskové těleso (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 1000 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1172 W, jmenovitý tepel.výkon 1463 W/m. teplotní exponent 1,3058, objem vody 8,3 l/m, hmotnost 33,5 kg/m |  |
| 77d |  | Typ 30 VK sanit trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 600 mm, délka 500 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=591 W, jmenovitý tepel.výkon 1482 W/m. teplotní exponent 1,3299, objem vody 8,7 l/m, hmotnost 34,4 kg/m |  |
| 77e |  | Typ 30 VK sanit trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 700 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1163 W, jmenovitý tepel.výkon 2084 W/m. teplotní exponent 1,3355, objem vody 12,6 l/m, hmotnost 51,2 kg/m |  |
| 77f |  | Typ 30 VK sanit trojité deskové těleso (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 900 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 výkon při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1495 W, jmenovitý tepel.výkon 2084 W/m. teplotní exponent 1,3355, objem vody 12,6 l/m, hmotnost 51,2 kg/m |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 |  | Kompletní montáž trubkového otopného tělesa včetně montážního materiálu a soupravy pro upevnění tělesa do prostoru |  |
| 79 |  | Speciální trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených ocelových profilů: Rozdělovací a sběrný profil-ocelový profil 41x35 mm-průřez písmene „D“, topný profil-ocelové trubky prům. 24 mm-propojuje rozdělovací a sběrný profil, s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek, se spodními středovými připojovacími vývody s připojovací roztečí 50 mm G 1/2“ (vnitřní závit). Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Materiálové provedení: Otopné těleso svařené z ocelových profilů 41x35 mm- průřez písmene „D a ocelových trubek prům. 24 mm. Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak-odstín bílý RAL 9010. |  |
| 79a |  | Výška 1220 mm, délka 450 mm, hloubka 35 mm, výkon trubkového otopného tělesa dle ČSN EN 442, při teplotním spádu 70/55/24°C, Q=396 W, jmenovitý tepelný výkon 557 W (75/65/20°C), teplotní exponent 1,2627, objem vody 7,0 l, hmotnost tělesa 10,4 kg/m. |  |
| 79b |  | Výška 1500 mm, délka 450 mm, hloubka 35 mm, výkon trubkového otopného tělesa dle ČSN EN 442, při teplotním spádu 70/55/24°C, Q=486 W, jmenovitý tepelný výkon 686 W (75/65/20°C), teplotní exponent 1,2689, objem vody 8,6 l, hmotnost tělesa 12,7 kg/m. |  |
| 79c |  | Výška 1820 mm, délka 450 mm, hloubka 35 mm, výkon trubkového otopného tělesa dle ČSN EN 442, při teplotním spádu 70/55/24°C, Q=590 W, jmenovitý tepelný výkon 833 W (75/65/20°C) teplotní exponent 1,2760, objem vody 10,6 l, hmotnost tělesa 15,5 kg/m. |  |
| 80 |  | Kompletní montáž speciálního trubkového otopného tělesa včetně montážního materiálu a soupravy pro upevnění tělesa do prostoru |  |
| 81 |  | Speciální otopné těleso vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, rozdělovací a sběrný profil mají oválný průřez 50x30mm popř.průřez písmene „D“ o rozměrech 40x30 mm, provedení vertikalní-otopné profily jsou orientovány svisle s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr, odvzdušňovací zátky a zaslepovací zátky, se spodními středovými připojením o rozteči 50 mm vývody G 1/2“. Otopné těleso bude dodáno bez bočních krytů. Maximální provozní tlak 0,4 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Materiálové provedení: Otopné těleso svařené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, rozdělovací a sběrný profil mají oválný průřez 50x30mm popř.průřez písmene „D“ o rozměrech 40x30 mm Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak - odstín bílý RAL 9010 |  |
| 81a |  | Typ 10 VM-vertikální se středovým spodním připojením, jednoduché (jedna řada profilů) bez rozšířené otopné plochy, výška 1800 mm, délka 218 mm, hloubka 62 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 3 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=373 W. Jmenovitý tepelný výkon 2131 W/m, teplotní exponent 1,2993, objem vody 3,3 l, hmotnost tělesa 12,7 kg. |  |
| 81b |  | Typ 20 VM-vertikální se středovým spodním připojením, dvojité (dvě řady profilů s mezerou 52 mm) bez rozšířené otopné plochy, výška 1400 mm, délka 218 mm, hloubka 74 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 3 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=419 W. Jmenovitý tepelný výkon 2407 W/m, teplotní exponent 1,3266, objem vody 4,9 l, hmotnost tělesa 17,9 kg. |  |
| 81c |  | Typ 20 VM-vertikální se středovým spodním připojením, dvojité (dvě řady profilů s mezerou 52 mm) bez rozšířené otopné plochy, výška 1600 mm, délka 218 mm, hloubka 74 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 3 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=472 W. Jmenovitý tepelný výkon 2715 W/m, teplotní exponent 1,3283, objem vody 5,5 l, hmotnost tělesa 20,4 kg. |  |
| 81d |  | Typ 20 VM-vertikální se středovým spodním připojením, dvojité (dvě řady profilů s mezerou 52 mm) bez rozšířené otopné plochy, výška 1800 mm, délka 218 mm, hloubka 74 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 3 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=525 W. Jmenovitý tepelný výkon 3019 W/m, teplotní exponent 1,3299, objem vody 6,2 l, hmotnost tělesa 22,8 kg. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 |  | Kompletní montáž trubkového otopného tělesa z obdélníkových profilů dvojitého včetně montážního materiálu |  |
| 83 |  | Speciální otopné těleso vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, rozdělovací a sběrný profil mají oválný průřez 50x30mm popř.průřez písmene „D“ o rozměrech 40x30 mm, provedení horizontální-otopné profily jsou orientovány vodorovně s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr, odvzdušňovací zátky a zaslepovací zátky, se spodními krajními připojeními - vývody G 1/2“. Otopné těleso bude dodáno bez bočních krytů a vrchní mřížky. Maximální provozní tlak 0,4 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Materiálové provedení: Otopné těleso svařené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, rozdělovací a sběrný profil mají oválný průřez 50x30mm popř.průřez písmene „D“ o rozměrech 40x30 mm Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak - odstín bílý RAL 9010 |  |
| 83a |  | Typ 20 H-horizontální s krajními připojeními, dvojité (dvě řady profilů s mezerou 52 mm) bez rozšířené otopné plochy, výška 218 mm, délka 2600 mm, hloubka 74 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 3 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1001 W. Jmenovitý tepelný výkon 473 W/m, teplotní exponent 1,2150, objem vody 8,7 l, hmotnost tělesa 31,1 kg. |  |
| 83b |  | Typ 20 H-horizontální s krajními připojeními, dvojité (dvě řady profilů s mezerou 52 mm) bez rozšířené otopné plochy, výška 366 mm, délka 1100 mm, hloubka 74 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 5 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=662 W. Jmenovitý tepelný výkon 740 W/m, teplotní exponent 1,2190, objem vody 6,6 l, hmotnost tělesa 22,3 kg. |  |
| 83c |  | Typ 20 H-horizontální s krajními připojeními, dvojité (dvě řady profilů s mezerou 52 mm) bez rozšířené otopné plochy, výška 366 mm, délka 2600 mm, hloubka 74 mm, počet profilů v řadě 70x11 mm - 5 ks výkon tělesa při teplotním spádu 70/55/20°C Q=1564 W. Jmenovitý tepelný výkon 740 W/m, teplotní exponent 1,2190, objem vody 14,5 l, hmotnost tělesa 51 kg. |  |
| 84 |  | Typová systémová stojánková konzola vnitřní určená pro všechny modely a typy výše uvedených deskových a trubkových-70x11mm otopných těles, zkompletovaná u výrobce. Kovové díly konzoly jsou lakovány bílou barvou. Pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a přídavné přestupní plochy. Maximální svislé zatížení konzoly je 1800 N. Sada obsahuje: 1x stojánkovou konzolu komplet, vruty , hmoždinky VELIKOST KONZOLY NENÍ ZÁVISLÁ NA VÝŠCE OTOPNÉHO TĚLESA. + krytka základové desky pro vnitřní konzolu, + krytka nosného profilu odstín bílý RAL 9010 |  |
|  |  | Nátěry |  |
| 85 |  | Neobsazeno |  |
| 86 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tepelné izolace |  |
| 87 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z pěnového polyetylenu včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu (izolace bude zabudována v podlaze) |  |
| 88 |  | Trubková tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 90°C, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 20 až 45 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň E, délka 2 m |  |
| 88a |  | vnitřní průměr 15 mm, tloušťka stěny 6 mm |  |
| 88b |  | vnitřní průměr 18 mm, tloušťka stěny 6 mm |  |
| 89 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z pěnového polyetylenu včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu (izolace bude zabudována v podlaze) |  |
| 90 |  | Trubková tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 90°C, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 20 až 45 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň E, délka 2 m |  |
| 90a |  | vnitřní průměr 15 mm, tloušťka stěny 10 mm |  |
| 90b |  | vnitřní průměr 18 mm, tloušťka stěny 10 mm |  |
| 90c |  | vnitřní průměr 22 mm, tloušťka stěny 10 mm |  |
| 90d |  | vnitřní průměr 42 mm, tloušťka stěny 10 mm |  |
| 91 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 92 |  | Trubková tepelná izolace z minerální vlny vnitřní průměr 18 mm tloušťka stěny 25 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 93 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 94 |  | Trubková tepelná izolace z minerální vlny vnitřní průměr 22 mm tloušťka stěny 25 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 95 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 96 |  | Trubková tepelná izolace z minerální vlny vnitřní průměr 28 mm tloušťka stěny 25 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 97 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 98 |  | Trubková tepelná izolace z minerální vlny vnitřní průměr 42 mm tloušťka stěny 25 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 99 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 100 |  | Trubková tepelná izolace z minerální vlny vnitřní průměr 35 mm tloušťka stěny 30 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 102 |  | Trubková tepelná izolace z minerální vlny vnitřní průměr 42 mm tloušťka stěny 40 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 103 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti včetně pomocného a montážního materiálu |  |
| 104 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované, na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 80 kg/m3. Tloušťka 60 mm |  |
|  |  | Ostatní |  |
| 105 |  | Kompletní zhotovení a montáž podpůrné konstrukce potrubí z ocelových uzavřených profilů, pro P.B. včetně spojovacího a montážního materiálu |  |
| 106 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. CU potrubí DN 15 až 20. Včetně provedení |  |
| 107 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. CU potrubí DN 40. Včetně provedení |  |
| 108 |  | Neobsazeno |  |
| 109 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem, včetně protokolů o tlakových zkouškách, zaregulování, hydraulickém vyvážení systému |  |
| 110 |  | Neobsazeno |  |
| 111 |  | Topná zkouška v rozsahu 24 hodin, včetně zaškolení obsluhy |  |