KIP spol. s r.o. LITOMYŠL	ALKON ČÁSLAV s.r.o

Inženýrská a projektová činnost

Toulavcovo nám.156	Chotusická 990

570 01 Litomyšl	286 01 Čáslav

Název stavby:

ALBERTINUM ŽAMBERK – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Stupeň:

###### PROJEKT  PRO PROVEDENÍ STAVBY

###### A VÝBĚR ZHOTOVITELE

investor:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

SLP –  /slaboproudé rozvody/

- dorozumívací systém

- strukturovaná kabeláž (tel. a PC rozvod)

- kamerový systém

- elektrická zabezpečovací signalizace

- společná televizní anténa

- elektrické vrátníky

- přístupový systém

- požární rozhlas

Číslo zakázky: 06/2013	Projektant: ing.Stanislav Kunášek, Jaromír Pavlásek

Číslo : SLP 06	Datum: 	  říjen 2013

Obsah :

1.  Technické řešení

  - Všeobecné údaje

  - Výchozí podklady

  - Normy a předpisy

  - Popis objektu

2.  Technické řešení

  - DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM  (DS)

2.1.1. Dorozumívací systém s hlasovou komunikací

2.1.2. Dorozumívací systém signalizační

2.1.3. Dorozumívací systém – domácí telefony pro návštěvy

  - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SK)

2.2.1. SK - počítačová síť

2.2.2. SK - telefonní rozvod

  - KAMEROVÝ SYSTÉM  (CCTV)

  - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS)

  - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)

  - ELEKTRICKÉ VRÁTNÍKY (EV)

  - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ACS)

  - PoŽÁRNÍ ROZHLAS (RÚ)

3.1	NAPOJENÍ NA VNĚJŠÍ SÍTĚ

3.1.1. Nový přívod optického kabelu

3.1.2. Nový přívod telefonního kabelu

3.2	POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE A KOORDINACI

Výkresová část:

V.č. SLP –  1:  1.P.P. půdorysný plán

V.č. SLP –  2:  1.N.P.      „             „    DS + EZS

V.č. SLP –  3:  2.N.P.      „             „    DS + EZS

V.č. SLP –  4:  1.N.P.      „             „    SK + STA + RÚ + CCTV + EV + ACS

V.č. SLP –  5:  2.N.P.      „             „    SK + STA + RÚ + CCTV + EV + ACS

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- VŠEOBECNÁ ČÁST

  - VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby	: ALBERTINUM ŽAMBERK – modernizace plicního lůžkového

oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Název PS	: projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Projektanti	: ing.Kunášek Stanislav, Pavlásek Jaromír

Investor	: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

  - VÝCHOZÍ PODKLADY

Pro zpracování této zprávy bylo použito následujících podkladů :

·	Stavební podklady v AutoCADu

Konzultace s pracovníkem Albertina p.Pechou.

  - NORMY A PŘEDPISY

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s normou ČSN EN 50110-1 ed.2. (7/2005, Opr.1 – 9/2006), ČSN EN 50110-2 ed.2. (2/2011) a se zásadami Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm. Dále s požadavky ČSN 342300 – předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. ČSN 33 1500 (3/1991, Z1-8/1996, Z2-4/2000, Z3-4/2004 a Z4-9/2007) - Revize el.zařízení, ČSN 332000-4.41 ed.2+Z1 (8/2007, 4/2010), – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4.41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN EN 54 (342710): ČSN EN 54-1 (2007), ČSN EN 54-4 (A2/2007), ČSN 730835 (4/2006, Z1-2/2013) – Požární bezpečnost staveb-Budovy zdr.zařízení a soc.péče, ČSN EN 60849 (8/1999) – Nouzové zvukové systémy, Vyhláška 23 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb z r.2008.

  - POPIS OBJEKTU

Budova plicního lůžkového oddělení má tři podlaží. V 1.P.P. jsou šatny, sklady zdravotnického materiálu, strojovna. Lůžková část je v 1. a 2.N.P.. V 1.N.P. jsou ale jen tři pokoje s celkem 5-ti lůžky, z nichž jeden pokoj s jedním lůžkem je pro karanténu (116). Ostatní místnosti jsou pracovna lékaře (111), denní místnost sester (112), vyšetřovna (113), koupelna pacienti (114), fyzioterapie (115), dále návštěvní místnost (104), hovorna (105), zázemí (106), jídelna (124), čajová kuchyňka, výdej jídel (125) a chodba, termosy (126).

Ve 2.N.P. je celkem 11 pokojů s celkem 20-ti lůžky, a pracovnou staniční sestry (228).

Vstupů do budovy jsou čtyři (dva v 1.P.P., z nichž jeden pouze pro personál), v 1.N.P. hlavní vstup (103) a vstup ze schodiště na oddělení (101) a v 2.N.P. vstup boční (229) a vstup ze schodiště (201).

2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1. DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM

Dorozumívací systém lze buď signalizační s možností hlasové komunikace a příposlechu naladěné stanice radia (2.1.1.) nebo pouze signalizační (2.1.2.), kdy pacient přivolá sestru stlačením tlačítka. Zdravotní sestra pak musí na místo dojít a teprve na místě zjistit příčinu přivolání.

U dorozumívacího systému s hlasovou komunikací si zdravotní sestra může ověřit s pacientem co potřebuje a vydat se již připravená na konkrétní pomoc.

2.1.1. DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM – s hlasovou komunikací

Dorozumívací systém hlasový bude v 1. a 2.N.P. a bude především zajišťovat signalizaci a komunikaci mezi pacientem na lůžku a zdravotním personálem. Hlavní ústředna bude ve vyšetřovně (č.m.113) v 1.N.P.. Ve 2.N.P. bude v pracovně staniční sestry (č.m.228) sekční ústředna nástěnná. Ta umožňuje sestře stejnou komunikaci s pacienty jako hlavní ústředna. Mimo lůžka je komunikace navržena i do jídelny.

Napáječ pro dorozumívací zařízení bude pod stolem. Napáječ má rozměry 300x350x96mm. Hlavní ústředna (360x250mm) bude na pracovním stole, k rozvodnému vedení bude připojena pomocí propojovacích kabelů. Ve 2.N.P. bude v pracovně staniční sestry „služební jednotka stolní s displeji“ (SIJ-D), připojenou kabelem UTP cat.5E LSOH, která bude také jako hlavní ústředna zajišťovat komunikaci s pacienty. Volání z lůžek v 2.N.P. budou přednostně přenášena pouze na jednotku SIJ-D a v případě, že nejsou do předem stanovené doby vybavena přenášejí se dále do celého systému. Prvek se připojuje do systému prostřednictvím Zásuvky služební jednotky stolní 109312. Rozměry SIJ-D jsou 180x300x90mm.

Komunikační jednotka řídící se umisťuje na lůžkových pokojích v blízkosti vstupních dveří, ale s respektováním potřeby optimálního ozvučení lůžek při centrálním hlášení. Zároveň je taky potřeba zachovat dobrý přístup pro personál. Komunikační jednotka řídící je centrální prvek lůžkového pokoje, ke kterému se připojují ostatní klientské prvky. Rozměry: 130mm x 150mm x 48mm. Funkční možnosti prvku: možnost vysílání žádosti o hovorové spojení s personálem, realizace hovorového spojení, vysílání žádosti o spojení se sestrou, hlasité komunikační spojení s personálem, připojení mikrotelefonu pro diskrétní spojení prostřednictvím konektoru KJR, připojení volací šňůry nouzového volání prostřednictvím konektoru KJR, poslech zábavného programu s regulací hlasitosti, přijetí telefonního hovoru z veřejné telefonní sítě, přijetí volání ze systémů ve sdruženém provozu s možností vzájemné komunikace, registrace přítomnosti sestry, vyvolání služebního alarmu, připojení tlačítek a táhel nouzového volání prostřednictvím propojovací desky KJR, vzájemná komunikace se všemi komunikačními prvky systému, hlasitá reprodukce zpráv z hlavní ústředny na pokoj či v rámci centrálního hlášení na celé oddělení, akustická signalizace všech volání z jiných míst systému a systémů v rámci sdruženého provozu, možnost připojení až osmi účastnických prvků v rámci lůžkového pokoje, ovládání svítidla optické signalizace.

Lůžková jednotka je prvek ve tvaru telefonního sluchátka, který se umisťuje u lůžka pacienta. Do systému je připojen prostřednictvím konektoru na Zásuvce účastníka  při instalačním rozvodu v pacientských rampách ( v tomto případě je součástí dodávky taktéž Závěs lůžkové jednotky bez konektoru). Funkční možnosti prvku: vyslání žádosti a navázání hovorového spojení, možnost poslechu dvou zábavných programů dle výběru, regulace hlasitosti zábavných programů, realizace hovorového spojení, převzetí telefonního hovoru z JTS. Rozměry: 54mm x 200mm x 25mm (LJ). Rozměry: 86mm x 150mm x 45mm (ZLJK).

Tlačítko nouzového volání (TNV) je prvek umožňující ve spojení se Signalizační jednotkou nebo Komunikační jednotkou vyslání nouzového volání do systému. Používá se především v sociálních místnostech v blízkosti toalet a umyvadel. Rozměry: 86mm x 86mm x 27mm.

Táhlo nouzového volání (TaNV) je funkční obdobou Tlačítka nouzového volání. Umisťuje se do koupelen nad vany a do sprchovacích koutů ve výšce minimálně 2,25 m nad podlahu. Rozměry: 86mm x 86mm x 27mm.

Rozvody budou provedeny kabely UTPcat.5E LSZH, CHKE-R 2x1,5, SHKFH 1x2x0,5, CHKE-R 2x1 v instalačních trubkách HFX d=20mm, a d=25mm, na chodbách se sádrokartonovým podhledem v kabelovém roštu slaboproudu. Z kabelového roštu budou kabely svedeny do instalační krabice AKH 150 pod podhledem instalačními trubkami HFX 25.

2.1.2. DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM – domácí telefony pro návštěvy

V místnosti pro návštěvy budou dvě hovorová sluchátka – domácí telefony pro telefonní hovor s pacienty v karanténě. Hovor bude uskutečňován z místnosti pro návštěvy (104) s pacientem v hovorně (105) za přímé viditelnosti hovořících přes sklo. Dále bude možno uskutečnit i druhou návštěvu – druhý telefonní hovor z místnosti pro návštěvy (104) s pacientem v zázemí (106) taktéž  za přímé viditelnosti hovořících přes sklo. Pro každé dva mikrotelefony bude zvlášť napáječ, aby byly samostatné, bez vzájemné slyšitelnosti.

Rozvody budou kabely SYKFY 5x2x0,5mm2 pod omítkou. Od napáječe bude ke každému DT přiveden kabel SYKFY 5x2x0,5mm2.

2.2. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

2.2.1. SK – počítačová síť

Počítačová síť bude provedena kabely UTP cat.5E v elektroinstalačních trubkách. Zásuvky s 1xRJ-45 budou u lůžek pacientů na rampách. Pouze u pokoje 116 (= pokoj 1-lůžkový – karanténa) bude zásuvka s 2-RJ-45.

Zásuvky s 1xRJ-45 budou v 1.P.P. – 3ks, 1.N.P. – 7 ks, 2.N.P. – 23ks.

Zásuvky s 2xRJ-45 budou v 1.P.P. – 1ks, 1.N.P. – 9 ks, 2.N.P. – 2ks.

Celkem je navrženo 58 RJ-45 viz výkresy.

Kabely UTP budou svedeny do Rackové skříně v 1.P.P. naproti úklidové místnosti 005. V rackové skříni budou ukončeny na 3ks patch panelem o 24 zásuvkách. Na patch panelech bude možno zásuvky propojovat s počítačovou sítí, popřípadě telefonním rozvodem nebo jinými specializovanými přístroji.

Rozvody budou provedeny kabely UTPcat.5E LSZH na chodbách nad sádrokartonovým podhledem v elektroinstalačních žlabech, v místnostech v elektroinstalačních trubkách LP 23. Mezi 2.N.P. a 1.N.P. budou dvě trubky prům.50mm, mezi 1.N.P. a 1.P.P. budou čtyři trubky prům.50mm. Racková skříň 45U 80x80 bude na chodbě v 1.P.P.. V Rackové skříni budou 4 patch panely pro 60 RJ45 v zásuvkách po objektu.

2.2.1. SK – telefonní rozvod

Využití strukturované kabeláže pro telefonní rozvody je počítáno v následujících místnostech: 1.P.P. – 004 = sklad zdravotnického materiálu, 011 = pracovní šatna – ženy, 007 = strojovna. 1.N.P. – 111 = pracovna lékaře, 112 = denní místnost sester, 113 = vyšetřovna, 115 = fyzioterapie, 104 = místnost pro návštěvy, 125 = čajová kuchyňka, výdej jídel, 102 = chodba.

2.N.P.: 202 = chodba, 228 = pracovna staniční sestry. S elektrickými vrátníky (6 + 2 příprava) je počítáno s 20-ti linkami.

2.3. KAMEROVÝ SYSTÉM

V objektu bude 16 kamer, z nichž 5 bude ve venkovním provedení. Venkovní kamery v 1.N.P.: (KA-07 – hl.vstup, KA-08 – vstup pro kuchyň, KA-15 – terasa). Venkovní kamery v 2.N.P.: KA-06 – boční vchod. Venkovní kamery v 1.P.P.: KA-16 – vstup.

Vnitřní kamery v 1.N.P. budou KA-09 na vstupní dveře, KA-10 na chodbu od vstupu, KA-11, KA-12 a KA-13 na chodbu v 1.N.P., KA-14 v jídelně. Ve 2.N.P. budou vnitřní kamery KA-01, KA-02, KA-03, KA-04 a KA-05 na chodbách. Propojeny budou UTP kabely a koaxiálními kabely v elektroinstalačních trubkách do 1.P.P. do rackové skříně naproti úklidové místnosti 005. Odtud budou koaxiálními a UTP kabely vyvedeny vývody pro 4 monitory v místnostech 111 = pracovna lékaře, 112 = denní místnost sester,  113 = vyšetřovna a 228 = pracovna staniční sestry.

V Rackové skříni bude výkonové nahrávání DVR pro 16 kamer s HDD 1TB, 400obr./s (podpora 960H), DVD, se záznamem ve vysokém rozlišení 960H (100 obr./s) a podporou kamer s rozlišením 650TV řádků. Obsahuje 16x video vstupy, HDD 1TB a české menu. Doplňující funkcí je možnost vzdáleně programovat a ovládat kamery přímo po koaxiálním kabelu (Coaxitron). Samozřejmostí je HDMI výstup a podpora smartphone klientů (Android/iOS).

Z Rackové skříně bude ke každé kameře natažen koaxiální kabel H121 a UTP cat.5E LSZH.

Vnitřní barevné analogové kamery DOME, 600 TVř den / 650 TVř noc, 0.1 Lux, 1/3" CCD  Super HAD II, D/N - Digital, mikroobjektiv 3.6 mm, 2DNR, DC 12 V, 70 mA, 3-osý, Ø 132 x 107 mm (v základu objektiv 3.6mm možná změna na 2.9, 4.3, 6, 8, 12, 16mm.

Venkovní barevné analogové kamery budou v provedení antivandal DOME s IR, 700TVř, Lux. 1/3“ CCD 960H Effio-E, D/N – Digital, IR přísvit 30m, varifokální objektiv DC 2.8 – 12mm, DC 12V, 400mA, IP 66, černé provedení.

2.4 ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Pro přijímač bezdrátového tísňového tlačítka a opticko kouřové detektory bude ve vyšetřovně umístěna ústředna a ovladač elektrické zabezpečovací signalizace. K ní bude připojen GSM komunikátor pro volání na mobilní telefony.

Opticko kouřové detektory jsou navrženy do 1.P.P.: 003 = chodba u Rackové skříně, 004 = sklad zdravotnického materiálu. 1.N.P.: 102 = chodba 2x, 124 = jídelna. V 2.N.P. budou optickou kouřové detektory: 202 = chodba 2x, 229 chodba.

Rozvody budou kabely SYKFY 5x2x0,5mm2 pod omítkou viz výkresová část.

2.5. SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)

Na střeše bude anténní stožár o prům.40mm. Na stožáru bude anténa UHF, která bude přijímat 3 až 4 místně přijímatelné multiplexy a anténa FM na radio. Na půdě bude kanálová zesilovací souprava. Rozbočení bude do 4 větví, na každé z nich 5 až 6 zásuvek STA/radio. Čtyři průběžné, jedna koncová. Rozbočení bude do 21 anténních zásuvek.

Rozvod bude koaxiálním kabelem CB 100 v instalačních trubkách LPE 23 a kabelových žlabech, tak, aby 21 zásuvek bylo rozděleno do 4 větví a nejkratšími trasami bylo navzájem propojeno.

2.6. ELEKTRICKÉ VRÁTNÍKY

Ke všem vstupním dveřím (002, 008, 103 – 2x, 126, 229) budou z Rackové skříně přivedeny kabely SYKFY 5x2x0,5mm2 pro elektrické vrátníky. V 1.P.P. budou tyto kabely ukončeny v KO 97 uvnitř budov.

Vstupní dveře (002, 008, 103 – 2x, 126, 229) budou osazeny elektrickým otvíračem 12V nizkoodběrovým stejnosměrným – toto domluvit s dodavateli dveří.

Napáječ pro elektrické zámky bude v Rackové skříni. Venkovní vrátníky budou opatřeny povětrnostní stříškou (EV-1, EV-3, EV-4, EV-5, EV-6). Ke všem vrátníkům bude z Rackové skříně přiveden kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 a UTP cat.5E LSZH.

2.7. PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ACCESS)

Ke všem vstupním dveřím (002, 008, 103 – 2x, 126, 229) budou z Rackové skříně přivedeny dva kabely UTP cat.5E ukončené v KO 68 pro pozdější možné osazení přístupovým systémem.

V Rackové skříni budou tyto kabely ukončené ve smotku.

Vstupní dveře (002, 008, 103 – 2x, 126, 229) budou osazeny elektrickým otvíračem 12V nizkoodběrovým stejnosměrným – toto domluvit s dodavateli dveří.

Napáječ pro elektrické zámky bude v Rackové skříni.

2.8. POŽÁRNÍ ROZHLAS

Pro zajištění plynulé evakuace osob musí být objekt zdravotnického zařízení vybaven domácím rozhlasem. Vzhledem k tomu, že ústředna pro dorozumívání je požadována ve vyšetřovně (113), bude do vyšetřovny (113) umístěna i ústředna požárního evakuačního rozhlasu. Jejím prostřednictvím bude umožněno personálu ohlásit nenadálou událost na všechny lůžkové pokoje, jídelny, pokoje lékaře, sesterny, chodby a sklad.

Reproduktory jsou ve třech podlažích: 1.P.P. – reproduktory 1 – 3, 1.N.P. – reproduktory 4 – 16, 2.N.P. – reproduktory 17 – 30.

Požární rozhlas nebude-li jiné upřesnění od HZS bude rozdělen do pěti okruhů: 1.P.P. – reproduktory, 1.N.P. – personál + chodby a společné prostory, 1.N.P. – lůžkové pokoje, 2.N.P. – personál + chodby a společné prostory, 2.N.P. lůžkové pokoje. Rozvod bude proveden kabely PRAFlaDur 2x1,5mm2 v kabelových roštech a trubkách.

3.1. NAPOJENÍ NA VNĚJŠÍ SÍTĚ

3.1.1. Nový přívod optického kabelu

Napojení budovy „Plicního oddělení“ (Malínský I) na počítačovou síť bude optickým kabelem 12-ti vlákno Singl mode v mikrotrubičce 10/5,5 pod objektem prádelny do serveru v budově výměníkové stanice. Celá trasa bude ve stávajícím topném kanálu. Pouze ze strojovny bude nutné k Rackové skříni provést propojení trubkami.

3.1.2. Nový přívod telefonního kabelu

Napojení na budovu Janovského, kde je pobočková telefonní ústředna, bude zemním kabelovým přívodem TCEPKPFLE 10x4x0,6mm2 vedeného topným kanálem mezi budovami.

3.2. Požadavky na navazující profese a koordinaci

Požadavky na elektro:

1.P.P.: naproti 005 místo jedné skříně - skříň Rack – 2 zásuvky 230V/16A – každá na samostatný jistič B16A, Hl.pospojení CY min.8 zž

1.N.P.: m.č.111 - zás.230V/16A pod stolem pro TVP, monitor CCTV, PC + monitor,

112 - zás.230V/16A pod stolem ?? pro TVP, monitor CCTV, PC + monitor,

113 - zás.230V/16A pod stolem pro TVP, monitor CCTV, PC + monitor, vývod 230V/10A nad stolem ve v=cca

2.20 pro ústřednu EZS, zás. 230V/16A samostatně jištěnou pro hl.ústřednu dorozumívacího systému

115 - cca 4 zás.230V/16A pro PC, tiskárnu

v místnosti pro návštěvy 104 před hovornou 105 a zázemím 106 – po každé straně vývod 230V/B10A pro napáječe DT, které budou 104 – 105 a 104 – 106.

1.N.P.: v místnosti vyšetřovny 113 přibude vývod 230V/16A pro ústřednu požárního rozhlasu.

zásuvku 230V/16A pro TVP (vedle zás.STA) ve všech lůžkových pokojích  + jídelně 124 a v už jmenovaných místnostech

2.N.P.: 228 zás.230V/16A pod stolem pro TVP, monitor CCTV, PC + monitor,  zás. 230V/16A

zás.230V/16A pro TVP na chodbě ve v=2m (vedle zás.STA)

3.N.P. - dvojzásuvku 230V/16A pro anténní zesilovač, CY 8 zž pro anténní stožár