B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	      : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	      :        Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                    :        Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

- Areál Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky se nachází na ulici Sokolovská 1638/1 ve středu města Svitavy.

Objekty gymnázia tvoří komplex pěti budov vzájemně propojených:

Budova A – Základní škola

Budova B –Ředitelství, sborovna

Budova C-Gymnázium

Budova SPO – Jídelna, šatny

Budova D- Kuchyně, tělocvična

Poloha objektu a umístění kotelen je dána jejím současným stavem a nebude měněna.

Centrální kotelna (SO-01) se nachází v 1.NP  budovy C v samostatné místnosti.

Podružná kotelna (SO-02) se nachází v 1.NP budovy SPO v samostatné místnosti.

- Staveniště pro rekonstrukci plynových teplovodních kotelen je v těchto místnostech a je limitováno stávající dispozicí a provozem uživatele.

Údaje potřebné pro vytyčení stavby (polohopisné i výškové) jsou uvedeny ve výkrese jednotlivých profesí.

Prostor kolem stavby je přístupný z jiných místností.

Areál gymnázia i jednotlivé budovy s rekonstruovanými kotelnami jsou přístupné po místních komunikacích. Objekty jsou napojeny na rozvody NN, vodovod, kanalizaci a zemního plynu.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci akce byly prostory stávajících rekonstruovaných kotelen doměřeny a zároveň byl prostor dle možnosti vizuálně zkontrolován. Nebyly objeveny žádné příznaky statických či jiných poruch bránících rekonstrukci kotelen. Pro realizaci  nejsou vyžadovány další průzkumy a měření.

Na základě porovnání lze očekávat podmínky pro uvažované práce jako vhodné.

V rámci doměření byl proveden povšechný průzkum systému vytápění , odvodu spalin a rozvodu plynu a elektroinstalace týkající se provozu kotelen.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- Netýká se.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemí, poddolovanému území apod.

Netýká se. Stavba leží mimo záplavové území.

- e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

- v území.

Jedná se o rekonstrukci technologického zařízení stávajících plynových kotelen s drobnými stavebními

úpravami prostor-místností kotelen vyplývajících z nově osazených technologií bez nárůstu obestavěného prostoru. Nedochází k negativnímu vlivu stavby na okolní objekty.

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu. Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo

k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Po dokončení veškerých stavebních prací musí být staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou uklizeny

a uvedeny do původního stavu.

Po dokončení stavby by realizovaná stavba neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí.

- f) požadavky a asanace, demolice, kácení dřevin

- Netýká se.

- g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

- k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

- Netýká se.

- h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

- infrastrukturu)

Objekty s rekonstruovanými kotelnami jsou přístupné po místní komunikaci. Objekty jsou napojeny na rozvody NN, vodovod, kanalizaci a zemního plynu.

- Možnosti napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se nemění

- i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Veškeré  vyžadované úpravy budou provedeny v rámci akce, nejsou vyžadovány žádné další investice.

- Stavbou nejsou vyvolány související investice.

Předpokládá se současná realizace stavby „Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny“ se stavbou „Realizace úspor energie-Gymnázium Svitavy“, kdy některé práce je třeba provádět v koordinaci případně před začátkem provádění prací souvisejících se zateplením objektů.

V rámci zpracování projektu-koordinačních schůzek byly investorovi předány požadavky na koordinaci

a provádění těchto prací ve vazbě na stavbu „Realizace úspor energie-Gymnázium Svitavy“.

Požadavky na koordinaci prací při rekonstrukci SO-01 Centrální kotelny a zateplení objektu C

- V koordinaci se zateplením fasády je nutno provést přeložku plynovodu DN 80 mezi skříní HUP+MaR

centrální kotelny a vstupem do objektu C. Potrubí je vedeno po povrchu fasády.

- Pod vrstvou tepelné izolace fasády bude vedeno potrubí odvzdušnění plynovodu centrální kotelny

do větratelné skříňky, která bude osazena ve fasádě (šťít objektu C).

- Pod vrstvou tepelné izolace fasády bude do skříně HUP a MaR veden elektro kabel z kotelny pro napájení

bezpečnostní armatury plynu (BAP)  a dále bude veden elektro kabel z kotelny k venkovnímu čidlu, které

bude umístěno na fasádě objektu C.

- U jednoho okna kotelny 900x600 mm bude osazen pouze rám okna, místo křídla bude osazena

protidešťová žaluzie pro přívod vzduchu do kotelny (v rámci projektu rekonstrukce kotelny).

- Zateplení fasády u kotelny provést až po zazdění původního otvoru pro větrání kotelny.(zazdění

v rámci projektu rekonstrukce kotelny)

-Stavební úpravy komína+komínové hlavy,vyvložkování komín.průduchů a větrání kotelny (práce

v rámci projektu rekonstrukce kotelny) je nutno provést před zateplením střechy objektu C v místě

komínu (vyvložkování bude z lešení na střeše).

Požadavky na koordinaci prací při rekonstrukci SO-02 Podružné kotelny a zateplení objektu SPO a C

- Bude osazena nová větší skříň HUP+MaR podružné kotelny – zateplení fasády SPO provést až po

osazení skříně

- Pod vrstvou tepelné izolace fasády SPO bude vedeno potrubí odvzdušnění plynovodu podružné

kotelny do větratelné skříňky, která bude osazena ve fasádě SPO

- Pod vrstvou tepelné izolace fasády SPO, C do skříně HUP a MaR podružné kotelny bude veden

z kotelny elektro kabel pro napájení bezpečnostní armatury plynu (BAP)  a dále bude veden

z kotelny elektro kabel pro venkovní čidlo umístěné na fasádě objektu C u objektu SPO

- Bude zvětšen otvor v obvodové stěně pro větrání kotelny v parapetu okna kotelny- zateplení fasády

provést poté

- Vyvložkování komín.průduchu (práce v rámci projektu rekonstrukce kotelny) je nutno provést před

zateplením střechy objektu SPO v místě komínu. (vyvložkování bude z lešení na střeše)

- Nově bude proveden prostup střechou pro vedení potrubí odvětrání kotelny- je nutno provést

před zateplením střechy objektu SPO v místě komínu. (oplechování prostupu v rámci rekonstrukce

kotelny)

- B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Jedná se o rekonstrukci stávajících dvou zdrojů tepla (centrální a podružné kotelny), které slouží pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu TV objektů areálu Gymnázia Svitavy.  Ostatní prostory školy nebudou stavebně dotčeny. Jedná se o dvě plynové teplovodní kotelny, které byly dány do užívání v roce 1997 po celkové decentralizaci zásobování teplem celého areálu gymnázia.

Stávající plynové kotelny jsou v havarijním stavu (plynové kotle jsou poruchové, některé zcela mimo provoz) provoz zdroje tepla je neefektivní a neekonomický.

Nové zdroje tepla budou navrženy s ohledem na provedení celkového zlepšení tepelně technických vlastností obálky objektů areálu, které bude provedeno v rámci jiné stavby -„Realizace úspor energií- Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“.

- Tato stavba-realizace úspor energií bude provedena před rekonstrukcí kotelen, výkonové parametry  zdrojů tepla budou navrženy na konečnou potřebu tepla po provedení tepelně technických opatření

a vycházejí z určených potřeb tepla energetického auditu z ledna 2012, který zpracoval energetický auditor J.Džbánek, DD Ekonom Konzult Real s.r.o. Litomyšl.

Základní parametry rekonstruovaných zdrojů tepla:

SO-01 Centrální kotelna

Celkový instalovaný tepelný výkon centrální kotelny-zdroje tepla bude 279,9 kW až 308,4 kW

(při kondenzaci), celkový instalovaný tepelný příkon centrální kotelny je 285,6 kW.

Původní zdroj tepla je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou II.kategorie.

Nově rekonstruovaný zdroj tepla je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie.

SO-02 Podružná kotelna

Celkový instalovaný tepelný výkon podružné kotelny-zdroje tepla bude 149,4 kW až 164,6 kW

(při kondenzaci),  celkový instalovaný tepelný příkon podružné kotelny je 152,4 kW.

Původní i nově rekonstruovaný zdroj tepla je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou

kotelnou III.kategorie.

- Účel užívání stavby se nemění, kotelny budou připravovat teplo pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody. Palivem zůstává zemní plyn.

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o rekonstrukci dvou plynových teplovodních kotelen uvnitř objektu v 1.NP objektů C a SPO. Z hlediska urbanistického a architektonického nedochází ke změně.

Poloha objektu a umístění kotelen je dána jejím současným stavem a nebude měněna.

Údaje potřebné pro vytyčení stavby (polohopisné i výškové) jsou uvedeny ve výkrese jednotlivých profesí.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

a) Stávající  stav:

SO-01 Centrální kotelna

Zdrojem tepla je třináct stávajících plynových závěsných kotlů(Buderus GB)o výkonu jednoho kotle 39,3 kW,

celkový výkon kotelny je 510,9 kW. Odvod spalin dvěmi komínovými plechovými vložkami, které jsou

vedeny stávajícími komínovými průduchy nad střechu objektu C. Stávající otopný systém je o teplotním

spádu 90/70°C resp. 85/65°C. Otopný systém je rozdělen na pět samostatných otopných větví (4x větev

vytápění, 1xvětev pro přípravu TV). Otopnou plochu tvoří v desková ocelová otopná tělesa.

Stávající zdroj tepla je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou II.kategorie.

SO-02 Podružná kotelna

Objekty SPO (jídelna, šatny) a D (kuchyně a tělocvična) jsou v současnosti vytápěny otopnou vodou

o teplotním spádu 85/65°C (80/60°C)z podružné kotelny, která se nachází v samostatné místnosti v 1.NP

objektu SPO vedle jídelny.

Zdrojem tepla jsou čtyři stávající plynové závěsné kotle (Buderus GB) o výkonu jednoho kotle 39,3 kW,

celkový výkon kotelny je 157,2 kW. Odvod spalin je samostatným třísložkovým nerezovým komínem

o vnitřním průměru 200 mm nad střechu objektu SPO.

Otopný systém je rozdělen na tři samostatné otopné větve (2x větev vytápění , 1xvětev pro vzduchotechniku  kuchyně).Příprava TV nebyla v této kotelně řešena. Otopnou plochu tvoří v desková ocelová otopná tělesa.

Stávající zdroj tepla je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie.

b) Navrhované technické řešení

SO-01 Centrální kotelna

Po dohodě s investorem budou novým zdrojem tepla plynové kondenzační kotle, nový odvod spalin bude stávajícím  komínem nad střechu objektu. Kotelna bude umístěná v prostoru stávající kotelny v 1.NP

objektu C areálu. Bude osazena nová technologie kotelny s využitím kondenzačních kotlů. Nový instalovaný výkon kotelny bude 279,9 kW (při kondenzaci až 308,4 kW ). Instalovaný tepelný příkon kotelny je 285,6 kW.

Navrhované kondenzační kotle budou z hlediska množství NOx v třídě 5. (snížení obsahu Nox  oproti stávajícím kotlům). Příprava TV bude nově řešena pouze pro objekty A, B, C. Pro přípravu TV bude navržen nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívač TV.

Nově bude proveden trubní odvod spalin stávajícím komínovými průduchy. V rámci plynoinstalace bude kotelna vybavena novým bezpečnostním uzávěrem plynu. Hospodárný provoz kotelny bude zajišťovat nový řídící systém kotelny.

Provedením předpokládaných energetických opatřeních( výměna oken, zateplení obálky jednotlivých objektů) při zachované velikosti otopné plochy  (stávající otopná tělesa) dojde ke snížení celkové potřeby tepla pro vytápění a ke snížení teploty otopné vody topného systému z původního teplotního spádu cca  90/70°C  na předpokládaný nový výpočtový teplotní spád cca 70/50°C (68/48°C).

Z požárně bezpečnostního řešení je stávající kotelna samostatným požárním úsekem-toto nebude měněno.

SO-02 Podružná kotelna

Po dohodě s investorem a provozovatelem budou novým zdrojem tepla plynové kondenzační kotle, nový odvod spalin bude stávajícím  nově vyvložkovaným třísložkovým komínem nad střechu objektu SPO. Kotelna bude umístěná v prostoru stávající kotelny v 1.NP objektu SPO areálu.

Bude osazena nová technologie kotelny s využitím kondenzačních kotlů. Nový instalovaný výkon kotelny bude 149,4 kW (při kondenzaci až 164,6 kW ). Instalovaný tepelný příkon kotelny je 152,4 kW.  Navrhované kondenzační kotle budou z hlediska množství NOx v třídě 5.(snížení obsahu Nox  oproti stávajícím kotlům).

Příprava TV bude nově řešena pro objekty SPO a D. Pro přípravu TV je navržen z hlediska optimální potřebné akumulace pro předpokládaný provoz nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívače systém

„tank in tank“ o objemu TV 571 litrů. V rámci plynoinstalace bude kotelna vybavena novým bezpečnostním uzávěrem plynu. Hospodárný provoz kotelny bude zajišťovat nový řídící systém kotelny.

Provedením předpokládaných energetických opatřeních ( výměna oken, zateplení obálky jednotlivých objektů) při zachované velikosti otopné plochy  (stávající otopná tělesa) dojde ke snížení celkové potřeby tepla a ke snížení teploty otopné vody topného systému z původního teplotního spádu cca  85/65°C  na předpokládaný nový výpočtový teplotní spád cca 70/50°C (68/48°C).

Z požárně bezpečnostního řešení je stávající kotelna samostatným požárním úsekem-toto nebude měněno.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Netýká se.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

a) Zásady řešení

Při provozu obou zdrojů tepla budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky a platné normy.  Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Užívání  bude zahájeno

po revizích a zkouškách všech instalací.

Pracovní podmínky a povinnosti jednotlivých pracovníků budou zahrnuty v provozním řádu kotelen zpracovaném investorem.

Provozovatel kotelen je povinen dodržovat vyhlášku č.91/1993 ČBUP  k zajištění bezpečnosti práce

v nízkotlakých kotelnách a ČSN EN 12170 Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu.

Provozovatel kotelen bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu za všech provozních podmínek. Kromě odborné způsobilosti k  obsluze plynových zařízení je nutná i zkouška z obsluhy kotlů ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů ČÚBP 91/93 Sb, atd. S plynovým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace, provozní řád kotelny, revizní kniha a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Obě  kotelny budou obsahovat následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

-místní provozní řád kotelny

-hasící zařízení dle projektu požárního zabezpečení

-pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

-lékárničku první pomoci

-bateriovou svítilnu

-detektor na oxid uhelnatý

Na dveře kotelny bude namontován samozavírač BRANO podle ČSN 070703. Před vstupem do kotelny a v kotelně budou instalovány upozorňovací a výstražné tabulky.

b) Nebezpečné látky

Při provozu nedochází k manipulaci s nebezpečnými látkami.

c) Další zdroje ohrožení, bezpečnostní pásma

Nejsou stanovena.

d) Technická zařízení

Technická zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám, stanoveným výrobci těchto zařízení.

Provozovatel bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni.

Před uvedením zdrojů tepla do provozu musí být zpracovány provozní řád kotelen.

e) Výstavba

Vlastní stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s vyhl. č. 324/1990 Sb.

- B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení-stavební úpravy

Zahrnují práce a úpravy vyvolané osazením nové technologie kotelen. Všechny úpravy dispozice budou probíhat v prostoru stávajících kotelen a na střeše okolo komínu.

Práce spočívají ve vybourání prostupů pro spalinovou cestu, opravy podlah, omítek a maleb. Dále se jedná o stavební přípomoc při zřízení zařízení pro větrání kotelny.

Stávající nosné konstrukce a vnější vzhled budovy nebudou dotčeny, Jedná se pouze o změnu-úpravu dispozice technologie v rámci stávajících plynových kotelen.

b) mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu předpokládaných prací nehrozí poškození stavby ani nepřípustné přetvoření. Při zpracování dokumentace nebyly zjištěny statické poruchy prostor stávajících kotelen.

Pokud budou při realizaci nalezeny skryté statické poruchy,musí být poté navržena a realizována jejich

sanace.

- B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení objektů

B.2.7.1 SO-01 Centrální kotelna

a) technické řešení-vytápění, kotelna

S ohledem na zálohování výkonu kotlových jednotek a regulaci je zdroj tepla navržen se třemi závěsnými kondenzačními kotli. (Při poruše jednoho kotle bude zajištěna dodávka min.60% potřeby tepla pro vytápění).

Zdrojem tepla budou tři závěsné plynové kondenzační kotle o instalovaném výkonu jednoho kotle

93,3 kW (při teplotním spádu 80/60°C) až 102,8 kW (při teplotním spádu 50/30°C a kondenzaci).

Třída NOx 5 (množství NOx je menší než 40 mg/m3, množství CO je menší než  30 mg/m3).

(Přesný popis kotle viz technická specifikace).

Celkový instalovaný výkon zdroje tepla bude 279,9 kW až 308,4 kW (při kondenzaci).

Příkon jednoho kotle je 95,2 kW, celkový instalovaný příkon kotelny je 285,6 kW.

Regulovatelnost kotle je v rozsahu výkonu 18,7 kW a 102,8 kW dle kondenzace a teplotního spádu otopné vody. Kotle budou osazeny ve stávající místnosti plynové kotelny v 1.NP objektu C.

Nová centrální kotelna bude dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie

Pro přípravu TV je navržen akumulační nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívač TV.

Kondenzační kotle budou jištěny pojistnými ventily - každý kotel jedním pojistným ventilem, který bude osazen na výstupním potrubí topné vody z kotle v pojistném místě.

Otopná soustava bude vybavena zabezpečovacím zařízením pro teplovodní otopné soustavy s uzavřenou expanzní nádobou s membránou (dle ČSN 06083).

Otopná voda je z hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků vedena na nový sdružený rozdělovač

a sběrač otopné vody. Z tohoto rozdělovače jsou napojeny otopné větve (stávající, nové):

Otopná větev č.1  Vytápění  gymnázium - objekt C - -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.2  Vytápění chodby - objekt A,B,C -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.3  Vytápění ředitelství- objekt B -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.4  Vytápění základní školy- objekt A -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.5  Příprava TV -teplotní spád otopné vody 80(85)/60°C

Otopná větev č.6  Vytápění kotelny-teplotní spád otopné vody 70/50°C

Kotle a otopný systém budou řízeny modulárním ekvitermním regulátorem, který bude doplněn o tři moduly

kaskádového řízení kotlů a dvěma moduly pro řízení dalších otopných větví nebo přípravy TV.

Systém regulace bude doplněn komunikační jednotkou pro vzdálenou GSM/GPRS správu, diagnostiku

a stavové/chybové hlášení  s uživatelským internetovým rozhraním.

b)Technický popis-rozvod plynu

Pro napojení nové kotelny bude využit stávající NTL plynovod,který je napojen na stávající M+R plyn.M+R plynu bude dle potřeby upraveno.Veškeré stávající rozvodné potrubí včetně armatur bude demontováno.Další technické řešení viz plynová zařízení.

c)Technický popis-elektroinstalace

Napěťová soustava :3NPE, AC 50Hz,400/230V ,TN-C-S

Energetická bilance na RK01:

Instalovaný výkon: Pi=5kW vč.zásuvek

Výpočtový výkon:   Pp=3kW

Roční spotřeba el.energie: 2000kWhod/rok

Vnější vlivy

Stanoveny dle ČSN 332000-1 ed.2  a ČSN 332000-5-51- jako normální – AA5, vně

objektu jsou prostory nebezpečné AB8.

Napájení

Elektrická instalace bude napájena z rozvaděče RK01.

Tento rozvaděč je napájen stávajícím kabelem z rozvaděče objektu.

Osvětlení

Osvětlení bude pomocí zářivkových svítidel umístěných na stropě,svítidla budou použita

stávající, nade dveřmi je instalováno nouzové svítidlo s autonomním zdrojem .

Hladina osvětlenosti je stanovena dle ČSN –EN 12-464-1 na 200lx.

Ochranné  pospojení

V místnosti se zdroji tepla bude provedeno ochranné pospojení vodičem CY6 zž, pospojení

bude připojeno na připojnici PE v RK01.

d)Technický popis-slaboproud

Netýká se

e) technické řešení zdravotní instalace

Jedná se o nové napojení nového ohřívače TV v prostorech rekonstruované kotelny na rozvody studené pitné vody, teplé vody a cirkulace s potřebnými pojistnými a uzavíracími armaturami. Na rozvod studené vody bude dále napojena bloková úpravna vody přes potrubní oddělovač.

Dále bude řešen odvod kondenzátu z kotlů do neutralizačního boxu a z něj do stávající kanalizacea  odvod odpadních vod z úpravny vody.

f) technické řešení - vzduchotechnika

Dle ČSN 070703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva a TPG 90802 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW bude v kotelně zajištěna výměna vzduchu

min.0,5 x/hod.a současně bude kotelna vybavena detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu při překročení limitních parametrů koncentrace výbušného plynu.

Větrání kotelny bude řešeno přirozeným způsobem - šachtové větrání a aerace. Vzduchotechnika řeší přívod spalovacího vzduchu a větrání domovní plynové kotelny III.kategorie

B.2.7.1 SO-02 Podružná kotelna

S ohledem na zálohování výkonu kotlových jednotek a regulaci je zdroj tepla navržen se dvěmi závěsnými kondenzačními kotli. (Při poruše jednoho kotle bude zajištěna dodávka min.60% potřeby tepla pro vytápění).  Zdrojem tepla budou tři závěsné plynové kondenzační kotle o instalovaném výkonu jednoho kotle

74,7 kW (při teplotním spádu 80/60°C) až 82,3 kW (při teplotním spádu 50/30°C a kondenzaci).

Třída NOx 5 (množství NOx je menší než 50 mg/m3, množství CO je menší než  30 mg/m3).

Celkový instalovaný výkon zdroje tepla bude 149,4 kW až 164,6 kW (při kondenzaci).

Příkon jednoho kotle je 76,3 kW, celkový instalovaný příkon kotelny je 152,4 kW.

Regulovatelnost kotle je v rozsahu výkonu 14,9 kW a 82,3 kW dle kondenzace a teplotního spádu otopné vody. Kotle budou osazeny ve stávající místnosti podružné plyn.teplovodní kotelny v 1.NP objektu SPO.

Pro přípravu TV je navržen akumulační nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívač TV.

Kondenzační kotle budou jištěny pojistnými ventily - každý kotel jedním pojistným ventilem, který bude osazen na výstupním potrubí topné vody z kotle v pojistném místě.

Otopná soustava je vybavena zabezpečovacím zařízením pro teplovodní otopné soustavy s uzavřenou expanzní nádobou s membránou (dle ČSN 06083).

Otopná voda je z hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků vedena na nový sdružený rozdělovač

a sběrač otopné vody. Z tohoto rozdělovače jsou napojeny otopné větve (stávající, nové):

Otopná větev č.1  Vzduchotechnika kuchyně-teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.2  Vytápění  tělocvična-objektu SPO,D - -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.3  Vytápění Kuchyně a jídelny - objektu SPO,D -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.4  Příprava TV -teplotní spád otopné vody 80(85)/60°C

Kotle a otopný systém budou řízeny modulárním ekvitermním regulátorem, který bude doplněn o dva

moduly kaskádového řízení kotlů a rozšiřujícím modulem pro řízení dalších dvou okruhů.

Systém regulace bude doplněn komunikační jednotkou pro vzdálenou GSM/GPRS správu, diagnostiku a stavové/chybové hlášení  s uživatelským internetovým rozhraním.

b)Technický popis-rozvod plynu

Pro napojení nové kotelny bude využit stávající NTL plynovod,který je napojen na stávající M plyn.M plynu bude dle potřeby upraveno.Veškeré stávající rozvodné potrubí včetně armatur bude demontováno.

Další technické řešení viz plynová zařízení.

c)Technický popis-elektroinstalace

Napěťová soustava :3NPE, AC 50Hz,400/230V ,TN-C-S

Energetická bilance na RK02:

Instalovaný výkon: Pi=5kW vč.zásuvek

Výpočtový výkon:   Pp=3kW

Roční spotřeba el.energie: 2000kWhod/rok

Vnější vlivy

Stanoveny dle ČSN 332000-1 ed.2  a ČSN 332000-5-51- jako normální – AA5, vně

objektu jsou prostory nebezpečné AB8.

Napájení

Elektrická instalace bude napájena z rozvaděče RK02.

Tento rozvaděč je napájen stávajícím kabelem z rozvaděče objektu.

Osvětlení

Osvětlení bude pomocí zářivkových svítidel umístěných na stropě,svítidla budou použita

stávající, nade dveřmi je instalováno nouzové svítidlo s autonomním zdrojem .

Hladina osvětlenosti je stanovena dle ČSN –EN 12-464-1 na 200lx.

Ochranné  pospojení

V místnosti se zdroji tepla bude provedeno ochranné pospojení vodičem CY6 zž, pospojení

bude připojeno na připojnici PE v RK02.

d)Technický popis-slaboproud

Netýká se

e) technické řešení zdravotní instalace

Jedná se o napojení nového ohřívače TV(dříve TUV), napojení změkčovače vody (přes potrubní oddělovač)

a odvedení kondenzátu do neutralizace a do kanalizace, odvod odpadních vod ze změkčovače vody.

Z důvodu přesunutí přípravy TV z centrální kotelny do podružné kotelny budou stávající rozvody upraveny: studená pitná voda-zvětšení dimenze, teplá voda a cirkulace-odpojení od centrální kotelny

f) technické řešení - vzduchotechnika

Dle ČSN 070703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva a TPG 90802 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW bude v kotelně zajištěna výměna vzduchu

min.0,5 x/hod.a současně bude kotelna vybavena detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu při překročení limitních parametrů koncentrace výbušného plynu.

Větrání kotelny bude řešeno přirozeným způsobem - šachtové větrání a aerace. Vzduchotechnika řeší přívod spalovacího vzduchu a větrání domovní plynové kotelny III.kategorie

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Je řešeno podrobně v samostatném PBŘ viz samostatná část  1D.1.3 a 2D.1.3.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavbou nedochází ke změně stavebních konstrukcí obvodového pláště budovy ani dispozice vytápěných prostor objektu.

Z hlediska celkové potřeby tepla dochází ke snížení potřeby tepla pro vytápění objektů realizací úprav vyplývajících z energetického auditu. (Tyto úpravy jsou řešeny samostatnou stavbou).

Dochází ke změně výkonu zdroje tepla a účinnosti spalování. Budou osazeny kondenzační kotle.

b) energetická náročnost stavby

Viz energetický zpracovaný energetický audit budov a projekt „Realizace úspor energie - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy„

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

S ohledem na závěry EA nejsou alternativní zdroje navrženy.

d) základní bilance stavby (potřeby energií a médií, vod apod.)

d.1 SO-01 Centrální kotelna

Teplo

Potřeba tepla pro vytápění		                    QÚT SO-01   =    247,82 kW

Potřeba tepla pro vzduchotechniku 	                    QVZD SO-01  =      0,00  kW

Potřeba tepla pro ohřev TV			       QTV  SO-01  =      65,00 kW

------------------------------

Celkem potřeba tepla pro centrální kotelnu                 Qc SO-01   =    312,82 kW

Přípojný výkon zdroje tepla   Qcelk = 0,7 QÚT + 0,7QVZD + QTV =  0,7.247,82 + 0 + 65 =  238,5 kW

(dle ČSN 060310)

Roční teoretická potřeba tepla  celkem SO-01        569 575 kWh/rok

- Elektrická energie

- Hodinová potřeba el.energie    centrální kotelny(SO-01)  	            3 kW

- Roční teoretická potřeba el.energie centrální kotelny(SO-01)   10.000  kWhod/rok

Zemní plyn

Hodinová potřeba zemního plynu    (33.5 MJ/m3)       				       30,3 m3/hod.

Roční teoretická potřeba zemního plynu (33.5 MJ/m3) /při průměrné účinnosti 0,98/   62 457 m3/rok

d.2 SO-02 Podružná kotelna

Teplo

Potřeba tepla pro vytápění		                    QÚT SO-02   =    76,70 kW

Potřeba tepla pro vzduchotechniku 	                    QVZD SO-02  =    19,50  kW

Potřeba tepla pro ohřev TV			       QTV  SO-02  =     96,00 kW

------------------------------

Celkem potřeba tepla pro podružnou kotelnu              Qc SO-02   =    192,20 kW

Přípojný výkon zdroje tepla   Qcelk = 0,7 QÚT + 0,9QVZD + QTV =  0,7.76,7 + 0,7.19,5 + 96 =  163,3 kW

(dle ČSN 060310)

Roční teoretická potřeba tepla  celkem SO-02        229 923 kWh/rok

Elektrická energie

- Hodinová potřeba el.energie    podružné kotelny(SO-02)  	           2 kW

- Roční teoretická potřeba el.energie podružné kotelny(SO-02)         6.000 kWh /rok

Zemní plyn

Hodinová potřeba zemního plynu    (33.5 MJ/m3)       				       16,2 m3/hod.

Roční teoretická potřeba zemního plynu (33.5 MJ/m3) /při průměrné účinnosti 0,96/   25 740 m3/rok

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Jedná se o prostory kotelen, které nejsou trvalým pracovním místem, tj. nepředpokládá se trvalá obsluha, pouze občasná obsluha, která spočívá v kontrole zařízení případně úpravě regulačních parametrů zařízení.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží

Netýká se – stávající prostory kotelen v 1.NP objektu

b) ochrana před bludnými proudy

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na polohu stavby ani řešit nemusí.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se.

d) ochrana před hlukem

Není řešeno jedná se o technické prostory objektů – kotelny.

e) protipovodňová opatření

Netýká se, s ohledem na polohu stavby ani řešit nemusí.

- B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Areál gymnázia je v současné době plně napojen na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu

a technickou infrastrukturu (NN vedení, vodovodní řad, kanalizace, STL plynovod, komunikační vedení).

- B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Netýká se, v rámci stavby nebude měněno-stávající.

- B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Netýká se, v rámci stavby nebude měněno-stávající.

- B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Navrženou stavbou a činností při výstavbě nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

a) vliv stavby na životní prostředí

Všeobecné údaje

Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění platných zákonů. Stavba vytváří únosné zatížení území. Navrženou stavbou a činností nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Ovzduší

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č.201/2012 Sb.

Kotelny budou svým výkonem kategorizovány jako zdroje znečištění nevýjmenované v příloze zákona

č. 201/2012 Sb. /instalovaný příkon kotelny je menší jak 300 kW/

Navržené plynové kotle jsou z hlediska zatřídění v 5 třídě NOx – emise NOx jsou menší než 50 mg/kWh.

emise CO jsou menší než 30 mg/kWh.

Celkový instalovaný výkon rekonstruovaných zdrojů tepla bude snížen oproti stávajícímu stavu.

Z důvodu osazení kotlů v 5.třídě NOx a zvýšení účinnosti spalování (kondenzační kotle) a snížením instalovaného výkonu kotelen dojde ke snížení celkového množství znečišťujících látek produkovaných kotelnami do ovzduší.(oproti stávajícímu stavu)

Ochrana zdraví

Nosným podkladem  pro posuzování je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami není na stavbě provozováno, elektromagnetické záření se nevyskytuje.

V rámci provozu se nevyžaduje zvýšená ochrana pracovníků.

Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.(omezení vlivu radonu)

Odpadové hospodářství

Pro posuzování je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Odpady vzniklé při výstavbě-stavební a demoliční odpady:

Beton (170101), cihla (170102) směsi a frakce betonu, cihel, keramických výrobků (170117), železo a ocel(170405), směsné stavební a demoliční odpady (170904).

Odpady budou odvezeny k likvidaci či recyklaci do sběrných dvorů.

Odpady provozní při výstavbě vznikají v minimálním množství.

Jedná se o odpady komunálního charakteru (kategorie 200301), tříděný nekontaminovaný odpad určený k recyklaci-papír (150101), plast (150102), sklo(150107). Odpady budou ukládány do kontejnerů v blízkosti objektu a pravidelně odváženy firmou pověřenou k této činnosti.

Veškerý odpad bude vhodně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství.

Vodní hospodářství

Stávající – beze změn.

Hlukové ovlivnění

Ovlivnění  životního   prostředí   je posuzováno  dle NV č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou určovány podle polohy

a povahy stavby. V kotelnách nebude trvalé pracovní místo. Nová technologie kotelny má nižší hlučnost

než stávající technologie, snížení počtu kotlových jednotek dojde ke snížení celkové hlukové zátěže kotelen .

Provozem kotelen v 1.NP objektů nedojde v chráněných vnitřních prostorech uvnitř objektu

(konkrétně v 1.NP nad kotelnou) k překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády

NV č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  tj. bude splněn požadavek na maximální povolenou hladinu hluku šířící se ze zdrojů uvnitř objektu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru L Aeq,T  vůči okolní zástavbě je stanovena podle §12 odst. (2) předpisu 272/2011 Sb. na 50 dB s korekcí pro dobu a místo a nebude překročena.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Netýká se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se. Stavba není v žádném chráněném území.

d) návrh zohlednění podmínek za závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Stavba není v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

- B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Její vliv není třeba řešit, nepředpokládá se využití stavby k ochraně obyvatelstva z titulu civilní ochrany. Jedná se o stávající objekt.

- B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody v objektu investora (bude upřesněno před zahájením stavby).

- b) odvodnění staveniště

- Odvodnění se netýká, staveniště je uvnitř objektu

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o práce stavební a montážní uvnitř objektu investora. Ke střetu se sítěmi technické infrastruktury ve správě správců sítí nedochází. V objektu se nacházejí vnitřní sítě ve správě investora.

- d) vliv provádění stavby na okolní pozemky

- Jedná se o práce stavební a montážní uvnitř objektu a střeše objektů C, SPO okolo komínů. Práce budou probíhat na objektech investora. Stavbou nedochází ke vlivu na okolní pozemky.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k situování staveniště je nutné stavební činnost dotýkající se ostatních prostor investora provádět se zvýšeným důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob a ochranu životního prostředí.

Staveniště musí být od ostatních ploch a prostor odděleno, jeho rozsah výrazně označen a omezen nepovolaným vstup na staveniště, včetně umístění patřičných výstražných tabulek oddělujících vlastní staveniště od ostatních ploch. Případné deponie stavebního materiálu budou umístěny pouze na staveništi

Nebo v prostorách určených investorem nebo uživatelem.

Během stavebních prací musí být rozestavěné konstrukce zabezpečeny proti pádu předmětů a materiálů mimo prostor staveniště.

- f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Jedná se o dočasné zábory pro staveniště, které je umístěno v místě stávajících plynových kotelny v 1.NP objektu C a SPO a části související chodby  objektu C a SPO resp.jídelny, na střeše objektu C, SPO v místě komínu rekonstruovaných kotelen a v exteriéru v místech osazení skříní HUP a MaR plynu. Staveniště je limitováno provozem investora. Úpravy staveniště nejsou potřebné

Vzhledem k situování staveniště je nutné stavební činnost dotýkající se ostatních prostor investora provádět se zvýšeným důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob.

Zařízení staveniště bude tvořit jedna místnost v rámci 1.NP objektu vyčleněná investorem, uživatelem (administrativa a sklad) a chemické WC nebo bude po dohodě s investorem využito WC investora.

- g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Jedná se o inertní odpad dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.:

Odpady vzniklé při výstavbě-stavební a demoliční odpady:

Beton (170101), cihla (170102) směsi a frakce betonu, cihel, keramických výrobků (170117), železo

a ocel(170405), směsné stavební a demoliční odpady (170904).

Odpady budou odvezeny k likvidaci či recyklaci do sběrných dvorů.

Odpady provozní při výstavbě vznikají v minimálním množství.

Jedná se o odpady komunálního charakteru (kategorie 200301), tříděný nekontaminovaný odpad určený k recyklaci-papír (150101), plast (150102), sklo(150107). Odpady budou ukládány do kontejnerů v blízkosti objektu a pravidelně odváženy firmou pověřenou k této činnosti.

Veškerý odpad bude vhodně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství.

- h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Netýká se.

- i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Všeobecně

Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení území. Výstavbou nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy na životní prostředí.  Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Ovzduší

Při provádění stavebních prací nedochází k vliv na ovzduší a jeho ochrana dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek znečišťují ovzduší uvedených v seznamu těchto látek v příloze.

Odpady ze stavby

Budou odváženy a schválenou skládku dle možností a volby vybraného zhotovitele

Jedná se o inertní odpad dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.:

Odpady vzniklé při výstavbě-stavební a demoliční odpady:

Beton (170101), cihla (170102) směsi a frakce betonu, cihel, keramických výrobků (170117), železo

a ocel(170405), směsné stavební a demoliční odpady (170904).

Odpady budou odvezeny k likvidaci či recyklaci do sběrných dvorů.

Odpady provozní při výstavbě vznikají v minimálním množství.

Jedná se o odpady komunálního charakteru (kategorie 200301), tříděný nekontaminovaný odpad určený k recyklaci-papír (150101), plast (150102), sklo(150107). Odpady budou ukládány do kontejnerů v blízkosti objektu a pravidelně odváženy firmou pověřenou k této činnosti.

Veškerý odpad bude vhodně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství.

Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude odvážen na schválenou skládku, případně recyklován, dle možností a volby vybraného zhotovitele. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka je ve vzdálenosti cca 5 km.

Bude vytříděn nebezpečný odpad a uložen ve vyhrazeném kontejneru. Dále bude separován jednotlivý odpad dle možnosti jeho dalšího využití s ohledem na vybavení vybraného zhotovitele.

Ochrana zdraví

Pro posouzení je základem  zákon  O péči o zdraví lidu ve znění navazujících vyhlášek.

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhl. č.89/2001 Sb.

Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje.

Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny.Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

- j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

- Bude respektováno NV č.68/2010 Sb., kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Při stavebních a montážních pracech budou důsledně dodržovány předpisy a vyhlášky ČÚBP

a platné normy.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k těmto pracem. Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí.  Povinností dodavatele je při všech pracech používat příslušné ochranné pomůcky a zařízení z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zvýšené bezpečnosti je třeba dodržovat při provádění prací v rámci vložkování komínů včetně zajištění lešení a zábradlí okolo komínů a komínové hlavy a přístupu k ní.

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku a technické prostředky v řádném technickém stavu. Dále je zhotovitel povinen respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Po dokončení stavby by realizovaná stavba neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí.

- V rámci projektové dokumentace je zpracován plán BOZP, který je samostatnou přílohou projektu.

- k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Netýká se.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se.

- m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod.)

Vzhledem k situování staveniště je nutné stavební činnost dotýkající se ostatních prostor investora provádět se zvýšeným důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob. Montážní a stavební práce budou probíhat v červenci a srpnu tj. v období prázdnin, kdy je v objektech gymnázia minimální pohyb nepovolaných osob.

Předpokládá se současná realizace stavby „Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny“ se stavbou „Realizace úspor energie-Gymnázium Svitavy“, kdy některé práce je třeba provádět v koordinaci případně před začátkem provádění prací spojených se zateplením objektů. /viz odst.B1-i/.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby je 2 měsíce.

Zahájení stavby........................................................................   01.07.2014

Dokončení stavby....................................................................   31.08.2014