1D.1.4.5-1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA –Zdravotně technické instalace

SO – 01  CENTRÁLNÍ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Zdravotně technické instalace

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                  projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

1.Úvod

Projektová dokumentace řeší úpravy ZTI v prostoru rekonstruované centrální kotelny areálu Gymnázia Svitavy. Jedná se o napojení nového ohřívače TV(dříve TUV), napojení blokové úpravny vody a odvedení kondenzátu do neutralizace a do kanalizace, odvod odpadních vod z úpravny vody.

Nedojde k nárůstu bilancí potřeby vody.

Před zahájením montážních prací celé kotelny bude provedena demontáž nepotřebných rozvodů ZTI.

2. Popis tlakových poměrů vodovodu

Dle správce vodovodní sítě a ověřením na místě lze předpokládat hydrostatický tlak v místě napojení ohřívače TV cca 0,4 MPa.  Rekonstrukcí kotelny-ohřevu TV nedojde ke změněn tlakových poměrů. Není nutno osazovat posilovací stanici.

3. Rozvodné potrubí  TV a cirkulace TV

Potrubí teplé vody, cirkulace bude napojeno na stávající rozvody pod stropem kotelny (víz výkres)

Potrubí rozvodu ZTI bude vedeno ve spádu 5%o .Vedení potrubí je zřejmé z výkresů.Po vybudování nových rozvodů bude provedena tlaková zkouška.

V rámci úprav napojení ohřívače TV bude provedena odbočka pro napojení blokové úpravny vody, která

bude na rozvod studené pitné vody napojena přes potrubní oddělovač.

4. Kanalizace

Jedná se o odvedení kondenzátu z kotlů a odkouření a případného odkapu z pojistných ventilů přípravy

teplé vody. Kondenzát z kotlů a kondenzát z odkouření bude sveden do neutralizačního boxu.(dodávka ÚT).  Z neutralizačního boxu je kondenzát zaveden nad stávající podlahovou vpusť v kotelně.

Odkap od pojistných ventilů ohřevu teplé vody bude  zaveden k podlaze kotelny.

5.  Příprava teplé vody (dříve teplé užitkové vody)

Je navržen jeden stacionární nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívač teplé vody s jedním výměníkem

o objemu ohřívače 485 litrů. Trvalý hodinový průtok při  teplotě TV 45°C:  1584 litrů/ hod

Ohřívač je dodávkou profese vytápění. Z hlediska ZTI bude ohřívač napojen na rozvod studené pitné vody,

teplé vody a cirkulace.

Pro ohřívač i rozvody teplé vody a cirkulace se předpokládá termická desinfekce  – 1 x týdně „přehřát“ vodu v zásobníku po dobu 35 minut na 70°C. Bude určen pravidelný časový rozvrh termické dezinfekce tak,

aby probíhala mimo čas využívání teplé vody. Tím se sníží nebezpečí opaření například při mytí rukou.

#### Termická dezinfekce musí být prováděna vždy za přítomnosti obsluhy !!!

Studená voda

Studená voda bude přivedena ze stávajícího rozvodu hlavního přívodu studené vody pro objekt, který je

umístěn v rohu kotelny.  Nové potrubí studené vody bude napojeno v na tento rozvod (stávající odbočka DN80/50).  Na vstupu studené vody do ohřívače bude osazena pojistná sestava armatur a hlavní uzávěr studené vody pro ohřívač. Na vstupu do ohřívače bude osazen kulový khout-uzávěr, zpětný ventil, vypouštěcí kohout, manometr  a pojistný ventil pro TV G 1“x G 5/4“ otevírací přetlak 0,6 MPa. Pojistný ventil a manometr musí být umístěny těsně u vstupu do ohřívače.

Z hlediska eliminace roztažnosti vody při ohřívání TV bude na vstupu studené vody do ohřívače

osazena tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu o objemu 33 litrů, PN = 1,0 MPa,  70°C, přetlak plynu v nádobě min. 0,42 MPa. (přetlak plynu musí být vyšší o 0,02 MPa než je tlak ve vodovodním řádu). Expanzní tlaková nádoba s membránou bude na vstupu opatřena speciální armaturou, která bude zajišťovat průtok přes tuto nádobu a zároveň její servisní bezpečnostní uzavíraní.

Teplá voda

Na výstupu TV z ohřívače v pojistném místě bude osazen pojistný ventil pro TV G 1“x G 5/4“ otevírací přetlak 0,6 MPa, čidlo pro měření max.teploty TV(60°C), teploměr a uzávěr.

Cirkulace TV

Cirkulace TV bude zajišťovat potrubní oběhové cirkulační čerpadlo pro TV (provedení nerez), které bude osazeno na vstupu cirkulace do ohřívače s potřebnými armaturami (uzávěry, filtr, zpětný ventil).

(Parametry viz technická specifikace ZTI)

6. Zdroj tepla

Ohřívák bude napojen na samostatnou otopnou větev pro ohřev TV s oběhovým čerpadlem. Ohřev topné vody je zajištěn přes plynové kotle. Příprava TV a chod cirkulačního čerpadla TV bude řízen z regulace kotelny./dodávka ÚT/

7.  Potrubí a jeho uložení

Potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace je navrženo z trubek ocelových pozinkovaných

závitových 11 353.

Potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech:

DN 20              cca 2.0m	DN 40        cca    2,5 m   	DN 50                           cca 3.0m

Potrubí odvodu kondenzátu – vnitřní kanalizace – potrubí plastové  z hrdlových trub z polypropylenu

HT-systém (PP).

Veškeré potrubí bude v  nejnižším místě opatřeno vypouštěcími armaturami. Potrubí prostupující zdmi bude vedeno v ocelové chráničce. Uložení potrubí je zčásti na konzolách s třmeny, zčásti na závěsech..

Montážní postupy pro montáž potrubí kanalizace a vodoinstalace jsou uvedeny v montážních předpisech výrobce potrubí, montáž musí provádět odborně způsobilá osoba.

K uchycení potrubí ke stav. konstrukci budou použity předepsané objímky.

Na potrubí budou provedeny tlakové zkoušky podle ČSN 73 6660 a desinfekce potrubí.

Při montáži potrubí je nutná koordinace s dalšími profesemi.

8. Tepelné izolace

Tepelná izolace potrubí budou provedeny v tloušťkách a složení :

-potrubí studené pitné vody volně vedené :

tepelně izolační trubka z minerálních vláken – pouzdro s Al fólií

Potrubí DN 20, 50 	       tl. 30 mm    (jednovrstvá)

-potrubí teplé vody, cirkulace  volně vedené :

tepelně izolační trubka z minerálních vláken – pouzdro s Al fólií

Potrubí DN 40 	       tl. 40 mm    (jednovrstvá)

Potrubí DN 50 	       tl. 50 mm  (jednovrstvá)

Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobců jednotlivých tepelných izolací . Spoje trubkových izolací  pouzder a skruží budou přelepeny Al. fólií.

9. Protipožární izolace-utěsnění

#### Kovové potrubí

Protipožární utěsnění  prostupů kovového potrubí požárně dělící konstrukcí (zdí) provést elastickým protipožárním tmelem  s požární odolnost  EI 90 + nátěr potrubí protipožární nátěrem  EI 90  před a za prostupem v délce min. 0,5 m. Umístění viz výkres.

#### Plastové potrubí

Protipožární utěsnění  prostupů plastového potrubí požárně dělící konstrukcí (zdí) provést zpěňujícím protipožárním tmelem s požární odolnost  EI 90.

10. Bezpečnost práce (montáž + obsluha)

Při montáži budou důsledně dodržovány veškeré zákony, nařízení vlády, předpisy a vyhlášky ČÚBP

vztahující se k montáži, včetně platných norem.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění

k montáži. Při montáži je nutno dbát na umístění zařízení, potrubí a armatur tak, aby jejich ovládací prvky nezasahovaly do vymezených únikových cest !!

12. Závěr

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedeno dle platných norem a příslušných

souvisejících  předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno

neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!

- Podrobnosti obsluhy zařízení (termická dezinfekce) budou popsány v provozním řádu kotelny.

Seznam  příloh  - 1D.1.4.5 ZTI  SO-01

1D.1.4.5-1  Technická zpráva

1D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

1D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

1D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

1D.1.4.1-5  Výkaz výměr, rozpočet

Seznam  příloh  - 1D.1.4.5 ZTI  SO-01

1D.1.4.5-1  Technická zpráva

1D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

1D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

1D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

1D.1.4.1-5  Výkaz výměr, rozpočet

Seznam  příloh  - 1D.1.4.5 ZTI  SO-01

1D.1.4.5-1  Technická zpráva

1D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

1D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

1D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

1D.1.4.1-5  Výkaz výměr, rozpočet

Seznam  příloh  - 1D.1.4.5 ZTI  SO-01

1D.1.4.5-1  Technická zpráva

1D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

1D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

1D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

1D.1.4.1-5  Výkaz výměr, rozpočet