B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-úpravy otopného systému, regulace místností

Místo stavby  	      : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	      :        Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                    :        Projektová dokumentace pro provádění stavby

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

- Areál Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky se nachází na ulici Sokolovská 1638/1 ve středu města Svitavy.

Objekty gymnázia tvoří komplex pěti budov vzájemně propojených:

Budova A – Základní škola

Budova B –Ředitelství, sborovna

Budova C- Gymnázium

Budova SPO – Jídelna, šatny

Budova D- Kuchyně, tělocvična

Poloha objektu a umístění otopné soustavy je dáno jejím současným stavem a nebude měněno.

Areál gymnázia i jednotlivé budovy jsou přístupné po místních komunikacích. Objekty jsou napojeny na rozvody NN, vodovod, kanalizaci a zemního plynu. Dotčené prostory stavbou se nachází uvnitř budov areálu.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Projektant provedl průzkum a zaměření stávajících otopných těles a jejich přípojek v jednotlivých místnostech (velikosti otopných ploch a připojení,) umístění řídících jednotek systému regulace Etatherm a osazení stávajících hlavic.

Po kontrole výkonu osazených otopných těles byly zjištěny tyto nedostatky:

-v některých místnostech jsou poddimenzovány otopné plochy (desková otopná tělesa)

-otopné plochy nových učeben budovy A u šaten jsou napojeny na otopnou větev chodeb.

-nejsou osazeny termostatické ventily s nastavením průtoku

- část hlavic se servopohony je nefunkčních, demontovaných z ventilů, jsou z hlediska provozu špatně

osazeny

Pro realizaci  nejsou vyžadovány další průzkumy a měření. Na základě porovnání lze očekávat podmínky pro uvažované práce jako vhodné.

Na základě těchto zjištění a předpokládaného provozu byl dohodnut s investorem a uživatelem rozsah úprav otopného systému a regulace otopných ploch:

- poddimenzovaná otopná tělesa budou nahrazena novými s větší otopnou plochou

- otopná tělesa nových učeben v budově A budou přepojena na otopnou větev základní školy

-stávající systém regulace Etatherm v učebnách, kancelářích, sborovnách, kabinetech a podobných

místnostech, bude zachován tj. systém regulace Etatherm, stávající servopohony budou nahrazeny

novými typ HS1 výroba 2014

- u otopných těles otopné větve chodeb budou osazeny standartní termostatické hlavice

- bude instalován nový software Etatherm ovládání místností, které budou vybaveny servopohony

Etatherm, systém bude nově doplněn o webový server WS1

- u všech otopných těles budou osazeny nové termostatické ventily s přednastavením , nově budou

nastaveny hodnoty průtoku dle předpokládaných výkonů po zateplení objektů

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- Netýká se.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemí, poddolovanému území apod.

Netýká se. Stavba leží mimo záplavové území.

- e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

- v území.

Jedná se o úpravu stávajícího otopného systému. Nedochází k negativnímu vlivu stavby na okolní objekty.

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu. Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo

k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Po dokončení veškerých stavebních prací musí být staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou uklizeny

a uvedeny do původního stavu.

Po dokončení stavby by realizovaná stavba neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí.

- f) požadavky a asanace, demolice, kácení dřevin

- Netýká se.

- g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

- k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

- Netýká se.

- h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

- infrastrukturu)

Objekty areálu gymnázia jsou přístupné po místní komunikaci. Objekty jsou napojeny na rozvody NN, vodovod, kanalizaci a zemního plynu.Možnosti napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se nemění.

- i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Veškeré  vyžadované úpravy budou provedeny v rámci akce, nejsou vyžadovány žádné další investice.

- Stavbou nejsou vyvolány související investice.

- B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Jedná se o úpravu modernizaci otopného systému a regulace místností budov areálu Gymnázia Sviatvy, Účel užívání místností se nemění.

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o úpravy vnitřní instalace budov areálu gymnázia. Z hlediska urbanistického a architektonického nedochází ke změně. Poloha objektu a umístění otopných těles je dána jejím současným stavem a nebude měněna.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

a) Stávající  stav:

V letech 2000 až 2002 v rámci projektu rekonstrukce elektroinstalace byl naprojektován a osazen

regulační systém otopné soustavy –jednotlivých místností Etatherm, který zajišťuje individuální regulaci

Základním rysem regulace je systém adres(příslušejícím k jednotlivým místnostem) a dvojvodičové sběrnice Etatherm s malým napětím, po které komunikuje řídící jednotka s adresovanými členy (elektronické hlavice a teplotními čidly) a poskytuje jim rovněž napájení.

Řídící jednotka komunikuje s koncovými členy (elektronická hlavice) po sběrnici Etatherm, která je symetrická, tvořená dvěma vodiči A a B, rozdělenými na levou a pravou větev, přičemž každá větev ovládá

8 adres. Na jedné adrese může být připojeno až tři koncové členy tj. elektronické hlavice se servopohonem proporcionálně ovládající ventily radiátorů

Napájení řídící jednotky (12V ss) je řešeno samostatnými síťovými zdroji v zásuvkovém provedení.

V objektech gymnázia je osazeno devět řídících jednotek systému Etatherm, které jsou vzájemně propojeny sběrnicí. Řídící jednotky jsou připojeny k osobnímu počítači(PC), který je umístěn v budově B v místnosti zástupce ředitele gymnázia.

b) Navrhované technické řešení

Na základě zjištěných problémů, předpokládaného provozu a změn potřeb tepla z důvodu plánovaného snížení energetické náročnosti budov areálu byl dohodnut s investorem a uživatelem rozsah úprav otopného systému a regulace otopného systému:

- Úprava napojení otopných ploch nových učeben 1.NP objektu A

- Úprava velikosti otopných ploch v místnostech s poddimenzovanou velikostí otopné plochy

- Výměna termostatických ventilů(spodků) za nové s přednastavením průtoku

(u všech otopných těles budou osazeny nové termostatické ventily s přednastavením , nově budou

nastaveny hodnoty průtoku dle předpokládaných výkonů po zateplení objektů)

- Úprava stávajícího systému individuální regulace místností Etatherm

- výměna starých elektro hlavic za nové,

(stávající systém regulace - učebny, kanceláře, sborovny, kabinety a podobné místnosti, bude zachován

tj. systém regulace Etatherm, stávající servopohony budou nahrazeny novým typem elektronické hlavice

s vestavěným teplotní čidlem.

- v určených prostorech- u otopných těles otopné větve chodeb budou osazeny mechanické

termostatické hlavice

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Netýká se.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

a) Zásady řešení

Při provozu otopné soustavy a regulace budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky a platné normy.  Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Užívání  bude zahájeno po revizích a zkouškách všech instalací.

Pracovní podmínky a povinnosti jednotlivých pracovníků budou zahrnuty v provozním řádu kotelen zpracovaném investorem.

Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu za všech provozních podmínek.

b) Nebezpečné látky

Při provozu nedochází k manipulaci s nebezpečnými látkami.

c) Další zdroje ohrožení, bezpečnostní pásma

Nejsou stanovena.

d) Technická zařízení

Technická zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám, stanoveným výrobci těchto zařízení.

Provozovatel bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni.

Před uvedením zdrojů tepla do provozu musí být zpracovány provozní řád kotelen.

e) Výstavba

Vlastní stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s vyhl. č. 324/1990 Sb.

- B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení-stavební úpravy

Netýká se.

b) mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu předpokládaných prací nehrozí poškození stavby ani nepřípustné přetvoření. Při zpracování dokumentace nebyly zjištěny statické poruchy prostor stávajících kotelen.

Pokud budou při realizaci nalezeny skryté statické poruchy,musí být poté navržena a realizována jejich

sanace.

- B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení objektů

a) technické řešení-vytápění

Viz odstavec B.2.3.

b)Technický popis-rozvod plynu

Netýká se

c)Technický popis-elektroinstalace

Napěťová soustava : 3NPE,AC 50Hz,400/230V TN-C-S – silová část

2,AC,50Hz,24V – ovládací část

Ochrana před neb.dotykovým napětím provedena dle ČSN 332000-4-41 ed.2:

neživé části samočinným odpojením od zdroje jističi,resp. bezpečným napětím

živé části krytím a izolací

Vnější vlivy

stanoveny dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51 – jedná se o prostory normální – AA5,

AB5,AD1,AE1,BA1,CA1,CB1

d)Technický popis-slaboproud

Netýká se-stávající

e) technické řešení zdravotní instalace

Netýká se

f) technické řešení - vzduchotechnika

Netýká se

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Stávající, nedochází ke změně.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavbou nedochází ke změně stavebních konstrukcí obvodového pláště budovy ani dispozice vytápěných prostor objektu.

b) energetická náročnost stavby

Netýká se-úprava stávajícího systému.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Netýká se-úprava stávajícího systému.

d) základní bilance stavby (potřeby energií a médií, vod apod.)

Stávající-beze změn.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V rámci nastavení regulačních hodnot teplot interiéru budou dodrženy minimální požadavky na vnitřní teploty stanovené vyhláškou.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží

Netýká se – stávající prostory, beze změn.

b) ochrana před bludnými proudy

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na polohu stavby ani řešit nemusí.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se.

d) ochrana před hlukem

Stávající prostory, beze změn.

e) protipovodňová opatření

Netýká se, s ohledem na polohu stavby ani řešit nemusí.

- B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Areál gymnázia je v současné době plně napojen na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu

a technickou infrastrukturu (NN vedení, vodovodní řad, kanalizace, STL plynovod, komunikační vedení).

- B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Netýká se, v rámci stavby nebude měněno-stávající.

- B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Netýká se, v rámci stavby nebude měněno-stávající.

- B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Navrženou stavbou a činností při výstavbě nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

a) vliv stavby na životní prostředí

Všeobecné údaje

Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění platných zákonů. Stavba vytváří únosné zatížení území. Navrženou stavbou a činností nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Ovzduší

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č.201/2012 Sb. Netýká se.

Ochrana zdraví

Nosným podkladem  pro posuzování je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami není na stavbě provozováno, elektromagnetické záření se nevyskytuje.

V rámci provozu se nevyžaduje zvýšená ochrana pracovníků.

Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.(omezení vlivu radonu)

Odpadové hospodářství

Pro posuzování je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Odpady vzniklé při výstavbě-stavební a demoliční odpady:

Železo a ocel(170405), směsné stavební a demoliční odpady (170904). Odpady budou odvezeny k likvidaci či recyklaci do sběrných dvorů. Odpady provozní při výstavbě vznikají v minimálním množství.

Jedná se o odpady komunálního charakteru (kategorie 200301), tříděný nekontaminovaný odpad určený k recyklaci-papír (150101), plast (150102). Odpady budou ukládány do kontejnerů v blízkosti objektu a pravidelně odváženy firmou pověřenou k této činnosti.

Veškerý odpad bude vhodně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství.

Vodní hospodářství

Stávající – beze změn.

Hlukové ovlivnění

Stávající, beze změn.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Netýká se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se. Stavba není v žádném chráněném území.

d) návrh zohlednění podmínek za závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Stavba není v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

- B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Její vliv není třeba řešit, nepředpokládá se využití stavby k ochraně obyvatelstva z titulu civilní ochrany. Jedná se o stávající budovy.

- B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody v objektu investora (bude upřesněno před zahájením stavby).

- b) odvodnění staveniště

- Odvodnění se netýká, staveniště je uvnitř objektu

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o práce montážní uvnitř objektů investora. Ke střetu se sítěmi technické infrastruktury ve správě správců sítí nedochází. V objektu se nacházejí vnitřní sítě ve správě investora.

- d) vliv provádění stavby na okolní pozemky

- Jedná se o práce stavební a montážní uvnitř objektu. Práce budou probíhat na objektech investora. Stavbou nedochází ke vlivu na okolní pozemky.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k situování staveniště je nutné stavební činnost dotýkající se ostatních prostor investora provádět se zvýšeným důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob a ochranu životního prostředí.

Staveniště musí být od ostatních ploch a prostor odděleno, jeho rozsah výrazně označen a omezen nepovolaným vstup na staveniště, včetně umístění patřičných výstražných tabulek oddělujících vlastní staveniště od ostatních ploch. Případné deponie stavebního materiálu budou umístěny pouze na staveništi

Nebo v prostorách určených investorem nebo uživatelem.

Během stavebních prací musí být rozestavěné konstrukce zabezpečeny proti pádu předmětů a materiálů mimo prostor staveniště.

- f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Jedná se o dočasné zábory pro staveniště- prostory kde budou probíhat montážní práce.

Staveniště je limitováno provozem investora. Úpravy staveniště nejsou potřebné.

Vzhledem k situování staveniště je nutné stavební činnost dotýkající se ostatních prostor investora provádět se zvýšeným důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob.

Zařízení staveniště bude tvořit jedna místnost v rámci 1.NP objektu vyčleněná investorem, uživatelem (administrativa a sklad) a chemické WC nebo bude po dohodě s investorem využito WC investora.

- g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Jedná se o inertní odpad dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.:

Odpady vzniklé při výstavbě-stavební a demoliční odpady:

Železo a ocel(170405), směsné stavební a demoliční odpady (170904).

Odpady budou odvezeny k likvidaci či recyklaci do sběrných dvorů.

Odpady provozní při výstavbě vznikají v minimálním množství.

Jedná se o odpady komunálního charakteru (kategorie 200301), tříděný nekontaminovaný odpad určený k recyklaci-papír (150101), plast (150102). Odpady budou ukládány do kontejnerů v blízkosti objektu

a pravidelně odváženy firmou pověřenou k této činnosti.

Veškerý odpad bude vhodně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství.

- h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Netýká se.

- i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Všeobecně

Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení území. Výstavbou nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy na životní prostředí.  Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Ovzduší

Při provádění montážních prací nedochází k vliv na ovzduší a jeho ochrana dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek znečišťují ovzduší uvedených v seznamu těchto látek v příloze.

Odpady ze stavby

Budou odváženy a schválenou skládku dle možností a volby vybraného zhotovitele

Jedná se o inertní odpad dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Odpady budou ukládány do kontejnerů v blízkosti objektu a pravidelně odváženy firmou pověřenou k této činnosti.Veškerý odpad bude vhodně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství. Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude odvážen na schválenou skládku, případně recyklován, dle možností a volby vybraného zhotovitele. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka je ve vzdálenosti cca 5 km.

Bude vytříděn nebezpečný odpad a uložen ve vyhrazeném kontejneru. Dále bude separován jednotlivý odpad dle možnosti jeho dalšího využití s ohledem na vybavení vybraného zhotovitele.

Ochrana zdraví

Pro posouzení je základem  zákon  O péči o zdraví lidu ve znění navazujících vyhlášek.

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhl. č.89/2001 Sb.

Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje.

Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny.Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

- j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

- Bude respektováno NV č.68/2010 Sb., kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Při stavebních a montážních pracech budou důsledně dodržovány předpisy a vyhlášky ČÚBP a platné normy.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k těmto pracem. Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí.  Povinností dodavatele je při všech pracech používat příslušné ochranné pomůcky a zařízení z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku a technické prostředky v řádném technickém stavu. Dále je zhotovitel povinen respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Po dokončení stavby by realizovaná stavba neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí.

- k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Netýká se.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se.

- m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod.)

Vzhledem k situování staveniště je nutné stavební činnost dotýkající se ostatních prostor investora provádět se zvýšeným důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob. Montážní a stavební práce budou probíhat v červenci a srpnu tj. v období prázdnin, kdy je v objektech gymnázia minimální pohyb nepovolaných osob.

Předpokládá se současná realizace stavby „Gymnázium Svitavy-úpravy otopné soustavy, úprava regulace“ se stavbou „Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny“, kdy práce s výměnou termostatických ventilů(spodků) je nutno provádět v období vypuštění otopného systému.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby je 2 měsíce.

Zahájení stavby........................................................................   01.07.2014

Dokončení stavby....................................................................   31.08.2014