KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@kip.cz

3D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – areál Litomyšlské nemocnice a.s.

3D –  SO 03  IDG

Místo stavby  :  Litomyšl, č.poz. 755/2

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS. NÁM. 125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   PROJEKT  PRO  VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    09/2013                                                           zak.č. : 2727-62

Příloha č.       :   3D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

SO 03  IDG

Samostatně stojící dvoupodlažní budova s částečným podsklepením a plochou střechou.

V objektu jsou pouze laboratoře a s nimi související prostory (kanceláře, sklady, sociální zázemí personálu).

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové stropy kombinované s nosným cihelným zdivem. Použity jsou nehořlavé konstrukce. Nad 2.NP je plochá střecha ležící rovněž na železobetonové stropní konstrukci.

V rámci této akce bude sejmuta pouze stávající horní vrstva střešní krytiny (PVC fólie a geotextilie) a provedena nová střešní krytina včetně zateplení. Zároveň bude provedena výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení    vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení vlastního provozu celého objektu.

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

a. zateplení obvodového pláště včetně výrazových prvků fasády a zateplení střechy (stropní konstrukce 2.NP)

b. náhrada všech původních otvorových konstrukcí – oken a venkovních dveří

c. výměny klempířských prvků – okenní parapety, nové oplechování střechy a styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů stříšek a ploché střechy objektu

d. oprava, přeložení (odsazení) a doplnění hromosvodu vedeného po fasádě a na ploché střeše objektu – viz projekt 3D.1.4 – Silnoproudá elektrotechnika, včetně ochrany před bleskem

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovená fasáda (vnější zateplovací systém) budovu člení do jiných celků.

- Všechny otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové.

- Funkce a dispozice prostor domu nebude v rámci této akce měněna.

- Přístup a vegetační úpravy objektu jsou stávající, při realizaci energetických úprav nesmí být stávající zeleň v okolí objektu poničena.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor budovy celkem ....................................................................  3239,0 m3

Zastavěná plocha budovy celkem .......................... ..............................................  395,0 m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstup do budovy je ze SV strany.

- Budova (SO 03 – IDG) č.p. 510 se nachází na stavební parcele č. 755/2.

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo, sokl je částečně zděný a částečně kamenný. Nosné vodorovné konstrukce objektu jsou tvořeny železobetonovými stropy. Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou střechou zakončenou fólií z PVC.

V rámci této akce bude provedeno zateplení střechy, výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

- V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a střechy je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit. Zpracovaný :

- Ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista, zapsán do seznamu energetických

specialistů u MPO ČR dne 10. 10. 2002, číslo oprávnění 0105,  IČ: 422 20 670

537 05 Chrudim, Malecká 221     a

- DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., 570 01 Litomyšl, Tyršova 237

Jaromír Džbánek, energetický specialista, zapsán do seznamu energetických

specialistů u MPO ČR dne 19. 3. 2004, číslo oprávnění 0203

Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu:

- - Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.polystyrenem EPS  tl.120mm (λD ≤ 0,033W/mK) - viz skladba Z1

- -  Ostění stávajících vchodových dveří a oken na JZ straně objektu bude tvořit pěn.polystyren  tl. 40mm.

- - Ostění a nadpraží převážné části oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva – viz půdorys 1.NP a 2.NP. Okna na JZ straně objektu budou osazena 40 mm od vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva, tak aby bylo možné osadit kastlik pro předokenní rolety a následný kontaktní zateplovací systém přesahoval nad tímto kastlikem cca 20 mm.

- -  Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken a stávajících sklobetonových výplní z luxfer za nová, plastová s izolačním trojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤0,9W/m2K.

- - Výměna venkovních (vstupních) dveří s jednoduchým zasklením za nové, plastové s izolačním sklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤1,5W/m2K.

- - Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP (střechy) bude provedeno tep.izolací z pěn.polystyrenu EPS 100 S stabil tl.200mm (λD ≤ 0,037W/mK), položené na spádových klínech z pěn.polystyrenu EPS 100 S stabil tl.20-260mm (λD ≤ 0,037W/mK) - viz skladba St1

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Je stávající.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

- Nevyskytuje se.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Neuplatňuje se.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

    - Popis stavebních prací

                - Bourání

- Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků, včetně vnitřních parapetů

- Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu a na nově zateplených střešních konstrukcích)

- Demontáž a přeložení stávajícího výlezu na střechu (stávajícího ocel.žebříku a ochranného koše) - z důvodu zateplení stávajícího zdiva a střešní konstrukce

- Demontáž a odsunutí stávajícího zábradlí – z důvodu blízkosti od stávajícího objektu a jeho následnému zateplení

- Odstranění stávajícího oplechování na fasádě objektu

- Rozebrání části stávajícího poškozeného chodníku

                - Základy

Jsou stávající beze změn.

                - Vodotěsné a tepelné izolace

- Vodotěsné a tepelné izolace ploché střechy

V rámci energet.úspor bude řešena parotěsná a vodotěsná vrstva nové skladby ploché střechy. Parotěsná vrstva je z asfaltových modif. pásů a hlavní vodotěsná izolace je folie PVC tl. 1,5mm. – viz skladba  St1.

Skladba ploché střechy nad objektem IDG:     St1

-  hydroizolační fólie z PVC-P (mechanicky kotvená) – tl.1,5mm, vyztužená polyesterovou vložkou, záruka 10 let

-  geotextilie (separační sklovláknitý vlies – gramáž 120 g/m2)

-  tepelněizolační desky z pěnového samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S stabil (přeloženy spáry) … tl. 200mm – montážně fixovat k podkladu mechanickým

kotvením, jednotlivé vrstvy tepelné izolace klást na vazbu – statický výpočet a

rozvržení desek bude provedeno v rámci realizace stavby

- tepelně izolační klíny z pěnového, stabilizovaného polystyrenu (spádové klíny EPS 100 S stabil – tl. 20 - 260 mm

- vyrovnání boulí ve stávajícím souvrství oxidovaných asfaltových pásů (tvořící zároveň parozábranu  - (stávající souvrství oxidovaných asfaltových pásů, jeden pás s vložkou z hliníkové folie, nesoudržné mezi sebou a s podkladem, s nasákavými nosnými vložkami) …  tl.15mm

- stávající penetrační nátěr

- stávající betonová mazanina (vyrovnávací)  … tl.40mm

- stávající plynosilikátové tvátrnice  … tl.150mm

- stávající škvárový násyp ve spádu – v místě sondy 100mm

- stávající ŽB konstrukce stropu

- vnitřní povrchová úprava

Původní konstrukce ploché střechy (nad objektem IDG) :

- Stávající folie z měkčeného PVC (na povrchu se lokálně tvoří kaluže)  … tl.1,5mm

- Textilie (separační vrstva)

- Souvrství  oxidovaných asfaltových pásů … tl.15mm (jeden pás s vložkou z hliníkové folie, nesoudržné mezi sebou a s podkladem, s nasákavými nosnými vložkami) …  tl.15mm

- stávající penetrační nátěr

- stávající betonová mazanina (vyrovnávací)  … tl.40mm

- stávající plynosilikátové tvátrnice  … tl.150mm

- stávající škvárový násyp ve spádu – v místě sondy 100mm

- stávající ŽB konstrukce stropu

- vnitřní povrchová úprava

Původní konstrukce střechy bude ponechána, pouze bude odstraněna stávající folie z PVC a stávající textilie.

Ukončení nově položených hydroizolačních vrstev bude řešeno pomocí ukončujících plechových profilů – viz jednotlivé detaily a tabulky PSV.

Toto řešení je navrženo jako kotvené do nosné konstrukce střechy. Před realizací je nutné ověření této možnosti výtažnými zkouškami. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán provede technik v rámci technické podpory při realizaci stavby.

Elektrické vytápění vpustí (plochá jednoplášťová střecha)

El.vytápěné vpusti (3 ks) /topné těleso je již v těchto vpustích instalováno/ budou napojeny z centrální jednotky, která je součástí dodávky těchto vpustí, vč.transformátoru.

Centrální jednotka bude napájena kabelem CYKY 3Jx1.5 ze stáv.rozvaděče stavby umístěného v laboratoři 2NP. V rozvaděči stavby bude doplněn pro tento vývod 1 fázový jistič 10A - viz část 3D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem. (Napájení topných těles vpustí bude kabelem CYKY 3Cx1.5, vedeném v liště z PVC, na střeše objektu v ochranné plastové trubce pod tepelnou izolací. Každá vpust bude z centrální jednotky napojena samostatným kabelem, samostatným kabelem bude napojen i prostorový termostat umístěný na severní fasádě objektu ve výšce 1,6m nad podlahou - viz 3D.1.1.8 Pohledy - nový stav. U každé vpusti bude kabel ukončen v instalační krabici IP 54, umístěné na atice objektu, do této krabice bude zapojen topný kabel vpusti.)

- Tepelné  izolace

Zahrnuje výše uvedené kontaktní zateplení fasády a zateplení vodorovných konstrukcí (viz 1.1.e)  :

- - Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.polystyrenem EPS  tl.120mm (λD  ≤ 0,033W/mK) - viz skladba Z1

- -  Ostění stávajících vchodových dveří a oken na JZ straně objektu bude tvořit pěn.polystyren  tl. 40mm.

- - Ostění a nadpraží převážné části oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva – viz půdorys 1.NP a 2.NP. Okna na JZ straně objektu budou osazena 40 mm od vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva, tak aby bylo možné osadit kastlik pro předokenní rolety a následný kontaktní zateplovací systém přesahoval přes tento kastlik cca 20 mm .

- - Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP (střechy) bude provedeno tep.izolací z pěn.polystyrenu EPS 100 S stabil tl.200mm (λD ≤ 0,037W/mK), položené na spádových klínech z pěn.polystyrenu EPS 100 S stabil tl.20-260mm (λD ≤ 0,037W/mK) - viz skladba St1

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace -  viz část 3D.1.2.

Pro provedení celoplošného zateplení objektu je navržen venkovní kontaktní zateplovací systém – VKZS (životnost systému 25 let a záruka 10 let), který je ve výkresové dokumentaci označen jako „Z1“. Jedná se o ucelený certifikovaný vnější  tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETAG 004).

Jednotlivé vrstvy skladeb a jejich rozsah jsou uvedeny ve výkresech půdorysů a kompletně na výkrese 3D.1.1.8 - Pohledy.

Skladba „Z2“ - nezateplený sokl nad terénem :

- stávající cihelné zdivo

- stávající cementová omítka

- penetrace podkladu

- tmelové vrstvy

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu (panceřová tkanina)

- penetrace

- vlastní povrchová úprava (mozaiková-kamínková omítka)

Skladba „Z1“ (1.NP a 2.NP) :

- stávající cihelné zdivo

- stávající vápenocementová omítka (dle potřeby vyspravena – cca 10 %)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – (dle skladby „Z1“ tl.120mm a dle potřeby ostění tl.40mm), kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 3D.1.2 Stavebně konstr.část (cca6ks/m2 v ploše a 8ks/m2 na okrajích, rozích a hranách) – viz 3D.1.2

-   tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

-   výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

-   penetrace

- tenkovrstvá probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočistící schopností se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W2 podle ČSN EN 15824 (omítka musí umožňovat údržbu a případnou renovaci systémovou minerální fasádní barvou obdobného složení při zachování původních vlastností)

Zateplovací systém bude proveden včetně doplňkového materiálu, jako soklových, rohových, zalamovacích a výztužných lišt, v exponovaných částech na nárožích výztužné Al rohovníky,  pružného tmelu apod.

- Parapetní profil s nárazovou hranou.

- Montáž okenního začišťovacího profilu (APU lišty) musí být zhotovena před provedením zateplení ostění a izolace v ostění musí být uložena na tuto začišť. lištu, nikoliv vedle ní.

- Ostění a nadpraží oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva, pouze okna na JZ straně objektu budou osazena 40 mm od vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva, tak aby bylo možné osadit kastlik pro předokenní rolety a následný kontaktní zateplovací systém přesahoval přes tento kastlik cca 20 mm.

Parapetní část pod parapetním plechem bude zateplena extrudovaným polystyrenem, včetně armované stěrky, v tl.40mm ve spádu. Uložení venkovních parapetů musí být řešeno tak, aby nedošlo ke kontaktu parapetního plechu s cementovou stěrkou (distanční pásky, PUR, …)

V exponovaných částech na nárožích jsou navrhnuty výztužné Al rohovníky.

- Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí. Dle konkrétní situace lze řešit i založení zateplovacího systému na dřevěný profil (lať).

- Stříšky nad vstupy 1NP budou ze spodní strany zaizolovány tepelnou izolací z minerální vaty tl.40mm + povrchová úprava (tmelové vrstvy, výztužná sklotextilní síťovina, penetrace a probarvená silikonová omítka).

Kotvící hmoždinky (počet a provedení) jsou navrženy v konstrukční části – 3D.1.2. Kotvy jsou navrženy s kovovými trny, případně šroubovací. Jejich délky jsou odlišné, podle tl.tepelného izolantu. Počet hmoždinek a jejich posouzení je doloženo statickým výpočtem.

Je uvažováno s těmito kotvícími hmoždinkami :

Kotvení izolace z pěnového polystyrenu :

Univerzální zatloukací hmoždinka (jednokroková) s ocelovým trnem schválená pro beton, plné a děrované zdivo s plastovým montážním přípravkem pro redukci tepelného mostu (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zateplovacího systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

Před provedením zateplení bude stávající fasáda omyta a stávající omítky dle potřeby budou vyspraveny (cca 10 %) a stávající omítka bude kompletně vyrovnána.

Zateplovací systém bude založen na dřevěnou lať, včetně okapnice na zateplení (ucelený systém zateplení).

Všechna nadpraží oken budou opatřena profilem s okapnicí.

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Svody (hromosvody) budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Je třeba použít speciální držáky svodů.

                - Zdivo, věnce a překlady

Obvodové zdivo, věnce, překlady jsou stávající. Obvodové zdivo je cihelné, sokl částečně cihelný a částečně kamenný.

                - Schodiště

Venkovní schodiště stávající. Pouze stávající zábradlí na venkovních schodech budou s ohledem na zateplení upravena (dle potřeby zkrácena) a nově natřena – viz půdorys 1NP.

                - Stropy a průvlaky

- Stávající.

                - Podhledy

- Nevyskytují se.

                - Podlahy

- Stávající.

                - Zastřešení

Zahrnuje nově zateplenou plochou střechu z měkč. PVC – viz přesný popis skladby je uveden v části 1.1.1.c) vodotěsné a tepelné izolace ploché střechy – skladba „St1“.

Stávající plochá střecha bude z důvodu zateplení provedena nově. Původní konstrukce střechy bude ponechána, pouze bude odstraněna stávající folie z PVC a stávající textilie.

Ukončení nově položených hydroizolačních vrstev bude řešeno pomocí ukončujících plechových profilů – viz jednotlivé detaily a tabulky PSV.

Toto řešení je navrženo jako kotvené do nosné konstrukce střechy. Před realizací je nutné ověření této možnosti výtažnými zkouškami. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán provede technik v rámci technické podpory při realizaci stavby.

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

- Sokl zdiva bude opatřen dekorativní mozaikovou omítkou (bez zateplení).

- Na zateplené fasádě bude probarvená silikonová omítka (zrnitost 2mm) - tenkovrstvá probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočistící schopností se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W2 podle ČSN EN 15824 (omítka musí umožňovat údržbu a případnou renovaci systémovou minerální fasádní barvou obdobného složení při zachování původních vlastností).

Konkrétní barevné provedení bude upřesněno po dohodě uživatele a zhotovitele s projektantem v rámci realizace stavby. Dle vzorníku barev vybraného výrobce fasádního systému. Objekt bude řešen jako jednobarevný v středně sytém odstínu, odlišnou sytostí bude zvýrazněna střední část objektu a římsa celého objektu.

- Při realizaci celoplošného zateplení objektu je nutné dodržet technologický předpis pro konkrétní vnější kompozitní tepelně izolační systém. Fasáda musí být během realizace zateplení náležitě chráněna (např.stínění sítěmi, …).

Vnitřní povrchy

Zahrnují pouze začištění vnitřních ostění oken a dveří vápenocem. štuk. omítkou + nátěr , popř.keramický obklad.

                - Otvorové prvky

Dveře vnitřní - Všechny vnitřní dveře jsou stávající.

Okna  - Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 0,9 W/m2K a níže uvedené podmínky. Okna budou dodána včetně komprimační pásky, paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tab.

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

VŠECHNY PLASTOVÉ OTVOROVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY :

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – DLE ČSN EN 12210

Klasifikace zatížení větrem – tab.1 – TŘÍDA 2

Klasifikace relativního čelního průhybu – tab.2 – TŘÍDA B

Odolnost proti zatížení větrem – tab.3 – TŘÍDA 2

- VODOTĚSNOST – DLE ČSN EN 12208

Tab.1 - TŘÍDA 2B

- PRŮVZDUŠNOST – DLE ČSN EN 12207

TŘÍDA 2

- VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST – DLE ČSN 730532

Třída zvukové izolace oken 2 (Rw = 30 až 34 dB)

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

V 1.NP a 2.NP   –  TŘÍDA  WK1

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 0,95 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 0,9 W/m2K

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“ nebo „B“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- zasklení – minimálně izolačním trojsklem s „teplým“distančním rámečkem

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem (výměna 0,5 objemu místnosti / 1 hodinu)

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna 0,9W/m2K, popř.2,0W/m2K (pouze v prostoru 1.PP – viz tabulky PSV).  Při přejímce oken musí být provedena kontrola existence zabudovaného výztužného profilu v rámech.

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oken.rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží tepelnou izolací v tl.40mm s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Tepelně technické vlastnosti : Parametry prostupu tepla a spárové průvzdušnosti v hodnotách minimálně podle projektu. Průvzdušnost oken musí podle požadavku hygienických norem zajišťovat doporučenou hodnotu n-násobné výměny vzduchu v místnosti.

Komplexnost a kvalita dodávky :  Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, malířské úpravy dotčených ploch poškozených při demontáži a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. V této souvislosti je zhotovitel povinen na vymezeném prostoru zřídit uzavíratelnou ohradu jako meziskládku demontovaných výplní a zajistit její správné označení. Po ukončení prací je povinen uvést prostor meziskládky do původního stavu. Dodavatel oken musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy.

Spolupráce s uživateli :  Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

UPOZORNĚNÍ:

- Všechna okna budou během stavebních prací zabezpečena proti nežádoucímu vniknutí.

Dveře venkovní

Nové vchodové vstupní dveře, nahrazující stávající vchodové dveře, budou plastové se součinitelem prostupu tepla tvorovými výplněmi - Udveří  = 1,5 W/m2K.

PŘI REALIZACI JE TŘEBA PROKÁZAT ZATŘÍDĚNÍ PROFILŮ DO TŘÍD DLE ČSN 12608 PŘÍSLUŠNÝM CERTIFIKÁTEM.

                - Truhlářské prvky

Nevyskytují se.

                - Klempířské prvky

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové – venkovní parapety, s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- oplechování ukončujících detailů na nově opravené střeše objektu (závětrné lišty, plechové ukončující profily v místě styku ploché střechy a svislého zdiva, oplechování atiky, apod.)

- oplechování ukončujících detailů na nově opravených stříškách nad vstupy do objektu (závětrné lišty, plechové ukončující profily v místě styku stříšky a svislého zdiva, apod.)

- odvodnění střechy

- viz výkres střechy a tabulky PSV

UPOZORŇUJI  NA  NUTNOST  DODRŽOVÁNÍ  TECHNOLOGICKÝCH  DOPORUČENÍ  VÝROBCE  A  CECHU  KLEMPÍŘU, POKRÝVAČU  A  TESAŘU  ČR  PŘI  PRÁCI  A  MONTÁŽI  TOHOTO  MATERIÁLU  !!!

                - Zámečnické výrobky

Stávající, případně upravené v místě nového zateplení. Jedná se o jednotlivé úpravy stávajících zábradlí u objektu, o nově zhotovené kotvy hromosvodu a celkově nově překotvený žebřík na plochou střechu objektu. Zároveň bude nově tento žebřík upraven (jednotlivé stupně žebříku přivařeny k nově osazeným svislým tyčím) a žebřík jako celek bude upraven a opraven, včetně stávajícího ochranného koše.

                - Nátěry a malby

Vnitřní malby

Vnitřní nátěr nově opravených ploch bude barevně upřesněn investorem při provádění.

Typové vnitřní prvky

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Truhlářské výrobky

Budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem určeným do náročného venkovního prostředí, aplikovaným dle doporučených postupů daných výrobcem.

Fasádní nátěr

Zahrnuje nátěr stáv.betonového soklu a zateplené fasády silikonovou barvou. Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě investora s prováděcí firmou.

                - Venkovní úpravy

- Zahrnují pouze úklidové práce po stavbě a nově zhotovený i opravený okapový chodník kolem části budovy – viz půdorys 1.NP.

                - Skladby konstrukcí

- Jsou stávající kromě výše uvedených skladeb zateplení, které jsou popsány přímo ve výkresech.

1.2.    Stavebně konstrukční část

Nosné konstrukce stavby nejsou dotčeny.

1.3..   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné zprávě.

1.4.   Technika prostředí staveb

- zařízení pro vytápění staveb

- Stávající stav.

- zařízení pro ochlazování staveb

- Nevyskytuje se.

- zařízení vzduchotechniky

- Stávající stav.

- zařízení pro měření a regulaci

- Stávající stav.

- zařízení zdravotně technických instalací

- Vyhovuje stávající.

- plynová zařízení

- Stávající stav.

- zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Je řešeno v samostatné části - 3D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.

Oprava hromosvodu (nové provedení)

Stávající konstrukce hromosvodu bude demontována (jak na ploché střeše, tak na obvodovém zdivu objektu) a hromosvod bude zhotoven kompletně nově – viz projekt 3D.1.4 – Silnoproudá elektrotechnika, včetně ochrany před bleskem. Všechny konzoly hromosvodu budou osazeny nově (jejich délka bude dle tloušťky zateplení objektu). Hromosvody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky - šikmé kotvení. Z tohoto důvodu je třeba použít speciální držáky svodů.

Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku.

- zařízení slaboproudé elektrotechniky

- Vyhovuje stávající.