akce:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE

LDN  RYBITVÍ

OCHRANA  PŘED  BLESKEM

( prováděcí projekt  )

Seznam příloh:

F1.2.01 -  Technická zpráva

ochrana před bleskem

Výkresová část

F1.2.02 – Ochrana před bleskem

-1-

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu stavby:

- REALIZACE  ÚSPOR  ENERGIE

LDN  RYBITVÍ

Zpracovatel stavebního projektu:                 Ing.J.Vavřička

Zpracovatel  elektroinstalačního projektu

a rozpočtů:                                                   Josef Petříček

Nádražní 376

Ronov n.D.

- Název  akce: REALIZACE  ÚSPOR  ENERGIE

- LDN  RYBITVÍ

Investor:      Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví,

Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví

IČO: 00190560

Stupeň dokumentace: PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Akce obsahuje: OCHRANU  PŘED  BLESKEM

Zpracovatel projektu:

J.Petříček

…Ronov n.D.05..2013…………………………….

F1.2.01

- -2-

- OCHRANA  PŘED  BLESKEM:

- Úvodní část:

- Stavební úprava budovy LDN   se řeší  na základě realizace úspor  energie.Stavebně bude řešeno izolační zateplení obvodového pláště budovy izolační vrstvou cca 12 cm.

- Úprava svodů pro ochranu před bleskem řeší objekty  podle stávajících demontovaných svodů, opět novou montáž  a některých úprav podle  ČSN 34 1390 (29.1.1969)..

- Technické údaje:

Systém ochrany před bleskem je obnoven

dle ČSN 34 1390 / 29.1.1969/

Obnovená metoda – ochranným úhlem a hřebenová soustava

Konstrukce budovy                   – zděná

Konstrukce střechy                   – dřevěná

Krytina                                       - tašková

Výška budovy (střechy) – 13,86 m, 15,60 m)

Druh jímacího zařízení  – jímací tyče + hřebenová soustava

Svody + zkušební svorky  cca 30 m

Počet svodu = 12 svodů

- Zemnič typu  A- zemní odpor – do 15 ohmů (dle čl. 106 )

- „A“ – stávající samostatné zemniče FeZn

- Zemnící vodič FeZn 30/4 mm

- Svodový vodič AlMgSi pr. 8 mm

- Stávající střešní vodič

- Provedení ochrany před  bleskem.

U vícepodlažní budovy se sedlovou střechou je zřízená kombinovaná soustava dle čl.137,hřebenová s tyčovou.Soustava jímacích vedení na střeše je provedena tak,aby vzdálenost od nejbližšího  jímacího vedení byl nejvýše krytý  bod střechy do 10m.Jímací vedení na podpěrách sleduje hřeben střechy s jednotlivými svody.Střešní vedení je provedeno  vodičem  – drát FeZn pr.8 mm.Pro montáž zateplení venkovních stěn budou jednotlivé svody

demontovány a při této demontážní práci nelze stářím drátu zachovat rovnost pro další použiti.Pro svody bude použito nového svodového drátu AlMgSi pr.8 mm s přichycením do nových držáků podle síly zateplovací izolační vrstvy. Pro zajištění bezpečnosti osob u svodů,které jsou přímo umístěné u vchodu do budovy budou dráty AlMgSi  uloženy pod omítku do ochranných trubek     PVC s uložením do zděné drážky 5x7 cm.  Zazděná drážka musí být zaplněná cementovou maltou ( nesmí být položen jen pod  zateplovacím  pláštěm). Svodové  vedení  při  přechodu  ze střechy do vnějšího pláště zdiva budovy musí se mechanický zajistit  izolačním  utěsněním  proti  zatékaní  vody  na  fasádu  a osadit na vodič

odkapavačku (typová nebo  např.svorka SS).  Svodový vodič bude připojen na stáv.uzemňovací vedení  přes zkušební svorku.ZS,která bude osazena do krabice KT250. Výška zkušební svorky  ZS  od   terénu  bude podle obloženého soklu – nejméně 60 cm od terénu.   Na víčku   krabice  KT 250   bude   označení   značkou   uzemnění   a   číslo   svodu.

K  hromosvodové   soustavě   budou  napojeny  kovové  předměty  v blízkosti  vedení  a  svodů dle  čl.111.

-3-

Nové  hromosvodové svody před připojením na stáv. uzemnění se musí proměřit zemní odpor dle čl.106 nesmí být větší než 15 ohmů,při větším odpor  doplnit uzemnění další uzemňovací tyči FeZn 2 m s uložením do rostlé zeminy.Všechny spoje  musí  být  mechanicky  odolné a chráněny  před  korozí   pasivní  ochranou – asfaltovou zálivkou nebo licí pryskyřicí.Uzemňovací  přívody  při  přechodu  do půdy v délce 30 cm  pod  povrch a 20 cm nad povrch opatřit pasivní ochranou.Jednotlivé hromosvodové   svody budou  připojeny  na stáv.uzemňovací  vodič Fe Zn 10 mm2.

Ochranná opatření v blízkosti svodů v okamžiků zásahu blesku před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím.

Toto nebezpečí je sníženo na přípustnou úroveň:

1 – rezistivita vrchní vrstva půdy v okruhu do 3m od svodu není menší než 5 Kohmů tj. vrstva

izolačního materiálů např.betonová dlaždic,asfalt 5cm nebo vrstva štěrku o tl.15 cm.

2 – mechanická ochrana svodu – např. s uložením pod omítku.

Poznámka:Montážní práce provést podle platných norem ČSN.Kontrola zařízení ochrany  před  bleskem i  po  výchozí  revizi  je  třeba  v  pravidelných   intervalech  provádět  vizuální kontrolu - 1 roky a úplnou kontrolu s revizi - 2 roky (pro nemocnice).

Stávající elektrické zařízení osazené na venkovní zdi bude demontováno a po zateplení stěn bude po úpravách opět osazené na stěny.

05.2013

Ronov nad Doubravou

J. Petříček