STAVEBNÍ OBJEKT      :	F1-01 BUDOVA ŠKOLY

ČÁST      		:	F1-01-4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

Název akce		:	SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE KOTELNY A

ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA

Investor		:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Datum	  :          březen 2013

Zak.číslo		:	P4112

Stupeň		:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval	  :          Ladislav Boušek

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

Úvod

1.1	Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby. Kromě podrobností prováděcího projektu nezahrnuje též dle vyhl.499/2006Sb., příloha č.2, společná ustanovení dokumentaci pomocných prací, výrobně technickou dokumentaci a dokumentaci výrobků, kterou si zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem.

1.2	PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

1.3	Podkladem pro vypracování PD byly osobní prohlídky stávající kotelny a konzultace s vedení školy.

1.4	Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  	objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

Poznámky :

- součástí dodávky řemesel jsou prostupy do Ø 200mm (vrtací, popř. sekací práce vč. zapravení), prostupy nad Ø 200mm jsou součástí dodávky stavby

-   v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami

Popis technického řešení

a) Zdroj tepla

K vytápění objektu školy bude sloužit plynová kotelna III kategorie EN 070703 sestavena ze 4  plynových závěsných kondenzačních kotlů 98 kw. Maximální spotřeba zemního plynu jednoho kotle je 10,5 m3/h. Spaliny od kotlů jsou zaústěny společným kouřovodem PE250 do komínového průduchu, který bude vyvložkován PE250. Komínový průduch musí být tlakově těsný a voděodolný. Odvod kondenzátu z kotlů je napojen na neutralizační zařízení. Do místnosti je zajištěn přívod vzduchu pro spalování ventilátorem o výkonu 500 m3/h. Větrání prostoru min 0,5 1/h (tj. 63 m3/h) je splněno.

Odvod větracího vzduchu je zajištěn otvorem v obvodové zdi, který je osazen přetlakovou žaluzií 300x200 mm. V prostoru „kotelny“ bude umístěno čidlo úniku plynu. Před vstupem do kotelny bude umístěn hlavní uzávěr plynu (klapka DN 80), automatický ventil. Dále bude před vstupem do kotelny umístěno STOP tlačítko, V kotelně bude umístěno čidlo úniku plynu. Všechny čidla budou napojeny do poruchové signalizace viz M+R. Dále je do poruchové signalizace zapojeno STOP tlačítko.

Na potrubí v kotelně bude umístěn tlakoměr 0-6 Kpa vč trojcestného kohoutu. Od kotlů vody bude vyvedeno odvzdušňovací potrubí DN 15 ven a ukončeno nad střechou.

Zabezpečení každé kotelny:

- unik plynu

- STOP tlačítko

- ovládání elektro mag ventilu před vstupem

b) potřeba tepla

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 060210 pro venkovní teplotu te = -17°C a krajinu normální nechráněnou osaměle stojící budovu.

Potřeba tepla:

- okrajové podmínky:

-  teplotní oblast (dle ČSN 73 0540-3)	   : 		      1

- venkovní teplota (dle ČSN 73 0540-3)	:	         te= -17°C

- vnitřní teplota (dle ČSN 73 0540-3)	:	                ti=  18-24˚C

- tepelné ztráty :

- prostupem	:			252.915  W

- spárovou infiltrací výplní	:			121.124 W

- potřeba tepla pro větrání	:	58.000 W

Počet pracovních dní v týdnu je ve všech provozech převážně 5. Vytápění všech objektů je v plně automatickém režimu s nočním útlumem pro vytápění.

c) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

tepelně technické vlastnosti navrhovaných konstrukcí viz příloha č.1

d) tepelné ztráty budov

viz příloha č.2

e) vzduchotechnická zařízení napojená na rozvody tepla

stávající vzduchotechnika kuchyň     58.000W

f) potřeba tepla pro ohřev TV

Ohřev TUV v budově školy je řešena lokálními elektrickými ohřívači. Ohřev TUV v budově domova mládeže je řešena stávajícím plynovým ohřívačem o výkonu 100 kW.

g) tepelný výkon zdroje

Výkon potřebný pro vytápění byl stanoven tak, aby pokryl tepelné ztráty budovy, větrání, TUV.

VYTÁPĚNÍ 				393,0 KW

VZDUCHOTECHNIKA			58,0 KW

CELKEM				451,0 KW

Přípojná hodnota kotelny Qpříp 		383,35 kW

Výkon kotlů

Plynový kondenzační kotel výkon 98 kW (50/30°C) -  4 ks  =  celkem 392 kW

h) roční potřeba tepla

| VYTÁPĚNÍ | 630722 kWh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OHŘEV TUV | 220950 kWh |  |  |
| VZDUCHOTECHNIKA | 89306 kWh |  |  |

i) přípojný výkon zdroje tepla

viz g)

j) připojení média

-

k)

---

l) umístění zdroje tepla

Umístění plynové kotelny je v 1.PP v samostatné místnosti, která vznikne předělením chodby.

m) větrání kotelny

Plynová kotelna III kategorie musí být větrány min 0,5/h. Do plynové kotelny je zajištěn přívod vzduchu ventilátorem o výkonu, který pokrývá potřebu vzduchu pro spalování a větrání. Odvod větracího vzduchu je řešen neuzavíratelným otvorem do venkovního prostředí.

4 x Teplovodní kotel o max výkonu 98 kW	– 4 x 100 m3/h	-	400  m3/h

Půlnásobná výměna vzduchu 123 m3/h /2  =  63 m3/h

Množství dodávané vzduchotechnikou přetlakově 500 m3/h vyhovuje

n) kouřovody

Spalinové cesty jsou navrženy dle ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů. Komínový průduch je navržen jako tříplášťový. Stávající komínové těleso bude vyvložkované PE250 (polypropylen). Komínový průduch musí být tlakově těsný a voděodolný. Na vodorovném kouřovodu bude osazen revizní otvor.

o) požární bezpečnost kotelny

viz PBŘ.

p) popis otopného systému

Vytápění objektu je navrženo teplovodní dvoutrubkové s nuceným oběhem topného media. Otopná plocha je převážně řešena otopnými tělesy s teplotním spádem 60/50°C.

q) okruhy otopného systému, parametry

#### Vytápění je rozděleno na následující okruhy

- OKRUH JIŽNÍ KŘÍDLO LEVÁ STRANA		60/50°C  	69,0 KW

- OKRUH SEVERNÍ KŘÍDLO LEVÁ STRANA	60/50°C  	77,0 KW

- OKRUH DOMOV MLÁDEŽE			60/50°C  	102,0 KW

- OKRUH SEVERNÍ KŘÍDLO PREVÁ STRANA	60/50°C  	74,0 KW

- OKRUH JIŽNÍ KŘÍDLO PREVÁ STRANA	60/50°C  	71,0 KW

- OKRUH VZDUCHOTECHNIKA  		60/50°C	58,0 KW

r) parametry systému

Oběh topného media teplovodním systémem zajišťují oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček. Tlaková ztráta jednotlivých topných okruhů je kryta oběhovými čerpadly viz schema zapojení LEGENDA ČERPADEL. Před každým oběhovým čerpadlem musí být umístěn filtr.

s) popis rozvodů

Hlavní rozvody z kotelny do napojení na stávající horizontální rozvod budou provedeny z ocelového potrubí, které je zavěšeno pod stropem.

t) vyregulování a vyvážení soustavy

Hydraulické vyvážení jednotlivých teplovodních soustav je řešeno regulačními vyvažovacími ventily a nastavením průtoků na ventilových vložkách otopných těles. Oběh topného media zajišťují čerpadla s elektronickou regulací otáček.

u) zabezpečení a doplňování soustavy vodou

Expanzní zařízení plynové kotelny je řešeno tlakovou exp nádobou 400/6 – 2 ks. Doplňování vody do topného systému je automatickým doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě. Doplňovaná voda do systému vytápění je přiváděna přes změkčovací armatura. Pojistné ventily jsou součástí plynových kotlů. Otevírací tlak poj ventilu 300 kPa

v) tlakové poměry

Provozní tlak topné soustavy je 2,0 bar.

Minimální tlak topné soustavy 1,0 bar

Otevírací přetlak pojistného ventilu 3,0 bar

x) způsob vytápění jednotlivých prostor

Systém topení je stávající. Otopná plocha je řešena deskovými tělesy.

y) otopné plochy

- radiátory

Nově budou instalovány ocelová deskovái tělesa s bočním připojením v m.č. 0.02, 0.04. v 1.PP. Stavební výška 600, 900 mm. Každý radiátor je dodáván s montážním příslušenstvím včetně odvzdušňovacího ventilu. Desková tělesa budou osazena termostatickými ventily vč termostatické hlavice a radiátorovým šroubením. Každý radiátor je osazen termostatickou hlavicí s rozsahem nastavení od 6 °C do 28 °C, bílá barva RAL 9016.

z) připojená VZT zařízení

VZT zařízení - stávající

aa)

viz bod r)

bb) měření spotřeby tepla

Měřiče tepla nejsou na teplovodním systému navrženy.

cc) příprava TV

Ohřev teplé vody není předmětem této PD.

dd) regulace teploty TV

#### -

ee) typy zařízení

-

ff) potrubí, nátěry, kompenzace

Páteřní rozvody budou zhotoveny z ocelového potrubí. Rozvody jsou vedeny pod stropem.

Veškeré ocelové potrubí rozdělovač a pomocné kce budou natřeny dvojnásobným základním nátěrem. Ocelové potrubí a rozdělovač budou tepelně izolovány trubkovou izolací minerální vata s Al folií.

Tl izolace dle vyhl č. 193/2007 Sb

MaR

Regulační systém je navržen kompatibilní s plynovými kotli. Řízení teploty topné vody je dle venkovní teploty. Individuální řízení všech topných okruhů.

Zkoušky zařízení

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška 72 h. Zkoušky provede dodavatel stavba za účasti investora. O zkoušce bude sepsán protokol.

Obsluha bude provádět pravidelné prohlídky minimálně 1 x denně. Obsluha musí být řádně vyškolena a poučena.

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných norem a předpisů.