## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.
Pracoviště Pardubická nemocnice
Projekt | PS 02 - Výměna potrubí STL plynovodu
Investor | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Z. č. | 171063
A. č. | CTX-N-052
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
1. Zařízení | 0 | 800
2. Měření a příslušenství | 0 | 3.2
3. Potrubí | 0 | 815.34
4. Armatury | 0 | 86.18
5. Uložení a doplňkové konstrukce | 0 | 98.68
6. Povrchové úpravy | 0 | 32
7. Lešení | 0 | 1627.38
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 08/2019
Zpracovatel | Centroprojekt Group a.s. Zlín
CÚ | 2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Hmotnost | Hm. celkem | CEN.SOUST.
001 |  | 1. Zařízení
002 |  | OCELOVÁ SKŘÍŇ VĚTRATELNÁ UZAMYKATELNÁ
003 |  | VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
004 |  | rozměr 4,5 x 0,8 x 1,8 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 800 | 800 | VEROX
005 |  | MONTÁŽ SKŘÍŇ.REG.STANIC PLYNU
006 | 230 26-0031 | do 2000 m3 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
007
008 |  | DOPRAVA
009 |  | dle odst. 3.1, čl. 7d | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
010 |  | PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
011 |  | PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6
012 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
013 |  | do 500 m 24-M ( mimo odd. 8 ) a ostatní | t | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
014 |  | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
015 |  | PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3
016 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
017 |  | 23-M a ostatní | % | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
018 |  | 1. Zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 800
019
020 |  | 2. Měření a příslušenství
021 |  | TLAKOMĚR D100, SPODNÍ PŘIPOJENÍ
022 |  | měřící rozsah 0 - 60 kPa, M 20 x 1,5, tř. přesnosti 1,6 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
023 |  | KOHOUT TLAKOMĚROVÝ ČSN 13 7513 ČEPOVÝ
024 |  | S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU, PN 16
025 |  | M 20 x 1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | VEROX
026 |  | TLAKOMĚROVÁ PŘÍPOJKA NÁTRUBKOVÁ
027 |  | PN 630 ČSN 13 7520
028 |  | M 20 x 1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
029 |  | NÁSTAVEC PRO TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKU PN 630
030 |  | K PŘIVAŘENÍ ČSN 13 7528
031 |  | M 20 x 1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
032 |  | PLOCHÉ TĚSNĚNÍ pro tlakoměrové přípojky ČSN 13 7540
033 |  | M 20 x 1,5 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
034 |  | MONTÁŽ TLAKOMĚRU 0 - 10 MPa
035 |  | deformačního vč. příslušenství | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
036 |  | PLYNOMĚR G 160, PN 16
037 |  | DN 100, průtok min/max = 10/220 Nm3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
038 |  | MONTÁŽ PLYNOMĚRU
039 |  | DN 100 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
040
041 |  | DOPRAVA
042 |  | dle odst. 3.1, čl. 7d | % | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
043 |  | PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
044 |  | PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6
045 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
046 |  | 21-M, 36-M | % | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
047 |  | 2. Měření a příslušenství - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 | VEROX
048
049 |  | 3. Potrubí
050 |  | TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ ZÁVITOVÉ
051 |  | BĚŽNÉ ČSN 425710.0, mat. 11 353
052 |  | S ATESTEM NA PLYN
053 |  | G 1/2" | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 1.23 | 9.84 | VEROX
054 |  | G 3/4" | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 1.59 | 39.75 | VEROX
055 |  | G 1" | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 2.45 | 36.75 | VEROX
056 |  | TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
057 |  | ČSN 42 5715.01, materiál 11 353
058 |  | S ATESTEM NA PLYN
059 |  | D 48,3x2,6 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 2.93 | 14.65 | VEROX
060 |  | D 76,1x3,2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 46 | VEROX
061 |  | D 114,3x4 | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 10.9 | 523.2 | VEROX
062 |  | D 139,7x4,5 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 26.8 | VEROX
063 |  | MONTÁŽ PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK
064 |  | SVÁŘENÍM
065 | 230 20-0001 | DN 15 1/2" | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
066 | 230 20-0002 | DN 20 3/4" | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
067 | 230 20-0003 | DN 25 1" | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
068 |  | MONTÁŽ PLYNOVODU
069 | 230 20-0011 | D 48,3x2,6 | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
070 | 230 20-0013 | D 76,1x3,2 | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
071 | 230 20-0017 | D 114,3x4 | m | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
072 | 230 20-00021 | D 139,7x4,5 | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
073 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PLYNU
074 | 230 23-0076 | do DN 200 | m | 111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
075 |  | HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM
076 |  | 0.6 MPA-ČSN 38 6413
077 | 230 23-0016 | do DN 50 | m | 53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
078 | 230 23-0017 | do DN 80 | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
079 | 230 23-0008 | DN 100 | m | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
080 | 230 23-0009 | DN 125 | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
081 |  | ZHOTOVENÍ ODBOČKY TR.11-13
082 | 230 02-0628 | D 22x2,9 | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
083 | 230 02-0637 | D 28x3,6 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
084 | 230 02-0648 | D 44,5x2,6 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
085 | 230 02-0664 | D 76x3,2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
086 | 230 02-0684 | D 108x4 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
087 |  | OBLOUK - TVAR 3D, 90°, EN 10253-2, TYP A,
088 |  | MAT. P235GH
089 |  | DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.26 | 1.04 | VEROX
090 |  | DN 65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.78 | 6.24 | VEROX
091 |  | DN 100 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 2.35 | 28.2 | VEROX
092 |  | TLAKOVÉ DNO EN 10253-2, TYP A, MAT. P235GH
093 |  | DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.93 | 1.86 | VEROX
094 |  | REDUKCE EN 10253-2, TYP A, MAT. P235GH
095 |  | PŘÍMÉ ČSN 13 2380
096 |  | PN 40, materiál tř. 11
097 |  | 20/15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | VEROX
098 |  | 25/20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 0.24 | VEROX
099 |  | 65/40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | VEROX
100 |  | 100/80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1.23 | 1.23 | VEROX
101 |  | 100/65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1.23 | 1.23 | VEROX
102 |  | PŘÍRUBY PŘIVAŘOVACÍ S KRKEM
103 |  | EN 1092-1, typ 11, TĚS.PLOCHA B1, PN 16, skupina mat. 3E0
104 |  | DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 1.38 | 4.14 | VEROX
105 |  | DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 1.91 | 7.64 | VEROX
106 |  | DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 3.07 | 3.07 | VEROX
107 |  | DN 100 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 3.56 | 42.72 | VEROX
108 |  | MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ
109 |  | PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 DO 1KG
110 | 230 02-1008 | D 21,3x2,6 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
111 | 230 02-1020 | D 33,7x2,6 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
112 | 230 02-1029 | D 48,3x2,6 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
113 | 230 02-1047 | D 76,1x2,9 | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
114 | 230 02-1067 | D 108x4 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
115 |  | MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ
116 |  | PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 DO 3KG
117 | 230 02-2029 | D 48,3x2,6 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
118 | 230 02-2047 | D 76,1x2,9 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
119 | 230 02-2067 | D 114,3x4 | ks | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
120 |  | MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ
121 |  | PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 DO 10KG
122 | 230 02-3057 | D 88,9x3,2 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
123 | 230 02-3067 | D 114,3x4 | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
124 |  | PŘÍRUBOVÉ SPOJE PRO PŘÍRUBY KRKOVÉ,
125 |  | PN 16, do 120°C, 3E0
126 |  | DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.59 | 1.77 | VEROX
127 |  | DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.61 | 2.44 | VEROX
128 |  | DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 0.63 | VEROX
129 |  | DN 100 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 15 | VEROX
130 |  | MONTÁŽ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ PN 16
131 | 230 03-2026 | DN 40 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
132 | 230 03-2028 | DN 65 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
133 | 230 03-2029 | DN 80 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
134 | 230 03-2030 | DN 100 | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
135
136 |  | DOPRAVA
137 |  | dle odst. 3.1, čl. 7d | % | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
138 |  | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
139 |  | PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3
140 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
141 |  | 23-M a ostatní | % | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
142 |  | 3. Potrubí - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 815.34
143
144 |  | 4. Armatury
145 |  | FLW3-MN-N
146 |  | KLAPKA UZAVÍRACÍ PN 16
147 |  | BEZPŘÍRUBOVÁ Z LITÉ OCELI
148 |  | S RUČNÍ PÁKOU PRO PLYN
149 |  | DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | VEROX
150 |  | DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8 | VEROX
151 |  | DN 100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 5.4 | 16.2 | VEROX
152 |  | FILTR PŘÍRUBOVÝ PLYNOVÝ GFD040, PN 16
153 |  | DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 23 | 23 | VEROX
154 |  | DVOUCESTNÝ EL. MAG. SEDLOVÝ VENTIL PLYNOVÝ
155 |  | PŘÍRUBOVÝ PN 16 (BAP) FUNKCE NC - BEZ PROUDU
156 |  | UZAVŘEN, ZAVÍRÁNÍ ELEKTRICKY, OTEVÍRÁNÍ POUZE RUČNĚ
157 |  | DN 100, 230 V/50 Hz, tlak plynu 45 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 14 | 14 | VEROX
158 |  | REGULÁTOR TLAKU PLYNU MBN PŘÍRUBOVÝ PN 16
159 |  | VČ. IMPULSNÍHO POTRUBÍ
160 |  | DN 40/80, 45/11 kPa, 250 Nm3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | VEROX
161 |  | MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ
162 |  | PŘÍRUBOVÝCH DO HMOTNOSTI
163 | 230 03-0001 | 5 kg | ks | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
164 | 230 03-0002 | 10 kg | ks | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
165 | 230 03-0003 | 25 kg | ks | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
166 |  | KULOVÝ KOHOUT
167 |  | PLNOPRŮCHOZÍ
168 |  | G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 1.08 | VEROX
169 |  | VENTIL VZORKOVACÍ ROHOVÝ PN 5
170 |  | G 1/2" vnější závit | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 1.2 | VEROX
171 |  | MONTÁŽ ZÁVITOVÝCH DÍLŮ
172 | 230 04-0004 | 1/2" | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | VEROX
173
174 |  | DOPRAVA
175 |  | dle odst. 3.1, čl. 7d | % | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
176 |  | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
177 |  | PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3
178 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
179 |  | 23-M a ostatní | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
180 |  | 4. Armatury - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 86.18
181
182 |  | 5. Uložení a doplňkové konstrukce
183 |  | TŘMEN Z KRUHOVÉ OCELI ON 13 0625
184 |  | DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.14 | 0.28 | VEROX
185 |  | DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.28 | 1.12 | VEROX
186 |  | DN 100 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 9.52 | VEROX
187 |  | OBJÍMKY ON 13 0602
188 |  | se třemi šrouby
189 |  | DN 100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 2.32 | 13.92 | VEROX
190 |  | ZÁVĚS TYP 13 0790.01
191 |  | D 8- 1500 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.98 | 5.88 | VEROX
192 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ PŘIŠROUBOVÁNÍM
193 | 230 05-0002 | DN do 50 | kg | 1.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
194 | 230 05-0003 | DN do 150 | kg | 3.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | VEROX
195 |  | ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L MAT. 11 373
196 |  | L 50 x 50 x 5 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 4.03 | 16.12 | VEROX
197 |  | TYČ PRŮŘEZU U MAT. 11 373
198 |  | 80 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 8.64 | 51.84 | VEROX
199 |  | MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ
200 | 230 05-0031 | z profilovaného materiálu | kg | 67.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
201 | 230 05-0032 | zhotovení | kg | 67.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
202
203 |  | DOPRAVA
204 |  | dle odst. 3.1, čl. 7d | % | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
205 |  | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
206 |  | PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3
207 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
208 |  | 23-M a ostatní | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
209 |  | 5. Uložení a doplňkové konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 98.68 | VEROX
210
211 |  | 6. Povrchové úpravy
212 |  | TECHNOLOGICKÉ KONSTRUKCE
213 | 250 02-0001 | tř. II tryskání | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
214 | 250 02-0051 | tř. II oprašování | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
215 | 250 02-0111 | tř. II základní nátěr - dvousložkový - 1x | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
216 | 250 02-0211 | tř. II ostatní nátěry - dvousložkové - 3x | m2 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
217 |  | POTRUBÍ PRŮMYSLOVÉ
218 | 250 03-0001 | Do DN 50 tryskání | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
219 | 250 03-0002 | DN 65-150 tryskání | m2 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
220 | 250 03-0051 | Do DN 50 oprašování | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
221 | 250 03-0052 | DN 65-150 oprašování | m2 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
222 | 250 03-0111 | Do DN 50 základní nátěr - dvousložkový | m2 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
223 | 250 03-0112 | DN 65-150 základní nátěr - dvousložkový | m2 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
224 | 250 03-0211 | Do DN 50 ostatní nátěry - dvousložkové - x | m2 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
225 |  | DN 65-150 ostatní nátěry - dvousložkové - 3 x | m2 | 57 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
226 |  | BARVA EPOXIDOVÁ DVOSLOŽKOVÁ ZÁKLADNÍ
227 |  | 29 m2x 0,144 kg/m2= | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5 | VEROX
228 |  | BARVA MEZIVRSTVA EPOXIDOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ
229 |  | 29 m2x 0,250 kg/m2= | kg | 8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8 | VEROX
230 |  | BARVA PUR VRCHNÍ DVOUSLOŽKOVÁ ŠEDÁ
231 |  | konstrukce 10 m2x 0,125 kg/m2= | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 | VEROX
232 |  | BARVA PUR VRCHNÍ DVOUSLOŽKOVÁ ŽLUTÁ
233 |  | potrubí 48 m2x 0,125 kg/m2= | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | VEROX
234 |  | TVRDIDLO DO EPOXIDOVÝCH BAREV
235 |  | 13 m2 x 0,2 kg/kg barvy | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3 | VEROX
236 |  | TVRDIDLO DO PUR BAREV
237 |  | 8 m2 x 0,4 kg/kg barvy | kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | VEROX
238 |  | ŘEDIDLO DO EPOXIDŮ
239 |  | 58 m2 .x 0,033 kg/m2 | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 | VEROX
240 |  | ŘEDIDLO DO PUR
241 |  | 58 m2.x 0,033 kg/m2 | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 | VEROX
242
243 |  | DOPRAVA
244 |  | dle odst. 3.1, čl. 7d | % | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
245 |  | PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
246 |  | PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6
247 |  | PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY
248 |  | 21-M, 36-M | % | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VEROX
249 |  | 6. Povrchové úpravy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32
250
251 |  | 7. Lešení
252 |  | MONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOR. LEHKÉHO, BEZ PODLAH, PRO ZATÍŽENÍ PLOCHY DO 2 kPa VÝŠKY
253 |  | do 10 m | m3 | 180 |  |  |  | 0 | 7.35 | 1323 | VEROX
254 |  | PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ I ZAPOČATÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ
255 |  | k ceně -3221 nebo -3222 | m3 | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
256 |  | MONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY
257 |  | výšky do 10 m | m2 | 18 |  |  |  | 0 | 16.91 | 304.38 | VEROX
258 |  | PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ I ZAPOČATÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ
259 |  | k ceně -5021, -5022, -5023 | m2 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
260 |  | DEMONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOROVÉHO LEHKÉHO, BEZ PODLAHY PRO ZATÍŽENÍ 2 kPa, VÝŠKY
261 |  | do 10 m | m3 | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
262 |  | DEMONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY
263 |  | výšky do 10 m | m2 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
264 |  | PŘESUN HMOT SAMOSTATNĚ
265 |  | BUDOVANÉHO LEŠENÍ
266 |  | bez ohledu na výšku | t | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0 | VEROX
267 |  | 7. Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1627.38