KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654830, e-mail:gabrhel@kip.cz

### B.1   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

dle § 41 246/01 Sb

Stavba            :  Realizace úspor energie – areál Litomyšlské nemocnice, a.s.

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ

Místo stavby  :   Litomyšl, č.poz. 926

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 5302 Pardubice

Stupeň           :  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracoval    :  ing. Jan Gabrhel

Datum           :  09/2014                                                                    zak.č.2822-62

- Seznam použitých podkladů pro zpracování

Rozsah řešení PB je určen vyhl.246/2001 Sb.dle §41 (citace odst. 2),odst.3-4 .

Zásady řešení jsou dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb- budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami, ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, Vyhl. 23/2008 Sb..

- Stručný popis stavby

Samostatně stojící jedno a dvoupodlažní budova, částečně podsklepená (h = 3,9 m) byla realizována v jako zděný objekt

V objektu jsou i tři lékařská ambulantní pracoviště. Vzhledem rozsahu těchto provozů bude budova posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení AZ 2.

Konstrukci tvoří železobetonové stropy kombinované s nosným cihelným zdivem. Použity jsou nehořlavé konstrukce DP1. Střešní konstrukce tvoří klasický krov.

V rámci této akce bude sejmut stávající střešní plášť nad jednopodlažní částí včetně konstrukce krovu a proveden nový včetně zateplení, provedena výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dle čl. 3.3 ČSN 73 0834 lze tuto úpravu hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně účelu, stavební úpravy je možno hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 6.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

- Rozdělení stavby do požárních úseků

Stávající dělení na požární úseky se nemění.

- Stanovení požárního rizika a SPB

Stávající SPB se nemění.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

Nedochází ke změně či zásahu do nosných ani požárně dělících konstrukcí, proto tyto konstrukce nemusí být posuzovány.

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Dále je třeba respektovat požadavky tab.1 ČSN 73 0835 v těchto nárocích na třídu reakce na oheň pro objekty SO 01 a SO 02 :

- Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů …………………………………. A1

- Okenní a předokenní žaluzie ……………………………………………………. C – s1

- Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru (1.NP v SO 01) ……………... Broof (t3)

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Nedochází ke změně v provedení evakuačních cest ani počtu evakuovaných osob dle ČSN 730818.

- Stanovení odstupových vzdáleností

Nedochází ke změně, neposuzují se (viz příloha č.1).

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Nedochází ke změně nároků.

- Vymezení zásahových cest

Nedochází ke změně nároků. Přístupové komunikace vyhovují čl.12.2 ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se nepožadují.

- Stanovení počtu, druhu a rozmístění PHP

Dle ČSN 73 0802 a Vyhl. 23/2009 Sb je požadováno :

1.NP

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (290 . 0,9 . 1,0) ½  =  2,42

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 2,42  =  14,5

Jsou požadovány 3 PHP, každý s hasící schopností 13A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

2.NP

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (190 . 1,0 . 1,0) ½  =  2,1

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 2,1  =  12,6

Jsou požadovány 3 PHP, každý s hasící schopností 13A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří do místnosti  a musí  k ním být zachován volný přístup.

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize.

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 nejsou vyžadována žádná další opatření.

m)   Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

#### a)        elektrická požární signalizace – stávající nároky se nemění

#### zařízení dálkového přenosu – stávající nároky se nemění

#### zařízení pro detekci hořlavých plynů a par –stávající nároky se nemění

#### stabilní a polostabilní hasící zařízení – není vyžadováno

#### automatické  protivýbuchové zařízení – není vyžadováno

#### zařízení pro odvod kouře - stávající nároky se nemění

#### požární klapky – stávající nároky se nemění

h)        požární výtah – stávající nároky se nemění

i)         nouzové osvětlení – stávající nároky se nemění

j)         požární uzávěry otvorů – stávající nároky se nemění

k)        zařízení pro zásobování vodou  - viz ad j)

l)         vodní clony, požární přepážky – není vyžadováno

m)       náhradní zdroje, zásoba hasebních látek – není vyžadováno

#### n)  Požární značení

#### V budově musí být provedeno řádné značení (směry úniku, elektrická zařízení apod.) Označení musí být v souladu s ČSN ISO 3865, ČSN 018012 a ČSN 018014 a nařízení vlády č.11/2002 Sb. Zejména musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Doba viditelnosti dle § 2 odst.4 NV 11/2002 Sb.

#### Konkrétně se jedná :

- Zákaz použití vody pro hašení (B.1.4) u všech elektrorozvaděčů

- Nebezpečí (NB.3.01) u všech elektrorozvaděčů

- Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78) bude osazena ve všech veřejně přístupných místnostech, kde není vidět na vstupní dveře do této místnosti

- Hydrant (NE.01) u všech vnitřních hydrantů

- Hasicí přístroje (NE.05) u všech PHP

- Hlavní vypínač elektrického proudu - u hlavního vypínače el. proudu

- Hlavní uzávěr plynu - u  hlavního uzávěru plynu

- Hlavní uzávěr vody- u hlavního uzávěru vody