Seznam dokumentace 1.TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.f-1 2.ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR /VIZ STAVEBNÍ ČÁST/ D.1.4.f-2 3.ROZVADĚČ RS01 D.1.4.f-3 4.ROZVODY ELEKTRO D.1.4.f-4 5.ÚPRAVA BLESKOSVODU D.1.4.f-5

Seznam dokumentace 1.TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.f-1 2.ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR /VIZ STAVEBNÍ ČÁST/ D.1.4.f-2 3.ROZVADĚČ RS01 D.1.4.f-3 4.ROZVODY ELEKTRO D.1.4.f-4 5.ÚPRAVA BLESKOSVODU D.1.4.f-5

Seznam dokumentace 1.TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.f-1 2.ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR /VIZ STAVEBNÍ ČÁST/ D.1.4.f-2 3.ROZVADĚČ RS01 D.1.4.f-3 4.ROZVODY ELEKTRO D.1.4.f-4 5.ÚPRAVA BLESKOSVODU D.1.4.f-5

Seznam dokumentace 1.TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.f-1 2.ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR /VIZ STAVEBNÍ ČÁST/ D.1.4.f-2 3.ROZVADĚČ RS01 D.1.4.f-3 4.ROZVODY ELEKTRO D.1.4.f-4 5.ÚPRAVA BLESKOSVODU D.1.4.f-5

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1.0. Předpoklady pro řešení projektu

- 1.1. Projektové podklady

Pro zpracování tohoto projektu skutečného provedení sloužily následující podklady:

-stavební projektová dokumentace,prohlídka objektu

- 1.2. Rozsah projektové dokumentace

Rozvaděč RS01,el. rozvody pro napájení vytápěných zaatikových žlabů a chrliče,osvětlení

a el. pohon dveří,úprava bleskosvodu

1.3. Předpisy a normy ČSN

Výkresová část dokumentace je zpracována v souladu s ČSN 332130 ed.2 ,

ČSN 332000-52 a normami souvisejícími, platnými v době zpracování  tohoto projektu.

Ochrana před bleskem je zpracována v souladu s ČSN – EN 62305-1-4.

- 1.5. Označování zařízení

El. zařízení a jeho funkční jednotky jsou značeny dle ČSN IEC 617-6,ČSN EN 60446 ed.2

1.4.  Základní technické údaje

1.4.1 Napěťová soustava :3NPE,AC 50Hz,400/230V ,TN-C-S

2,AC,12V – čidlo teploty a vlhkosti

1.4.2.Energetická bilance na rozvaděči RS01:

instalovaný výkon: Pi=cca 3.24W

soudobý výkon : Pp=Pi

1.4.3.Ochrana před neb.dotykovým napětím provedena dle ČSN 332000-4-41 ed.2:

-neživé části samočinným odpojením od zdroje – jističi +proudovým chráničem

-živé části krytím a izolací

1.4.4.Vnější vlivy

Stanoveny dle ČSN 332000-1 a ČSN 332000-5-51- jako prostory normální – AA4,vně

objektu jsou prostory nebezpečné – AA8.

1.5. Označování zařízení

El.zařízení a jeho funkční jednotky jsou značeny dle ČSN IEC 617-6 a ČSN EN 60446

ed.2

2.0. Technické řešení

Tento projekt pro provádění stavby řeší  el. rozvody pro napájení a ovládání

el.topného kabelu  zaatokových okapových žlabů a chrliče,dále pak osvětlení vč.ovládání

a úpravu,resp.demontáž a opětnou montáž bleskosvodu z důvodu zateplení objektu.

2.1. Napájení výše uvedeného zařízení z rozvaděče RS01 umístěného ve výklenku v zádve-

ří. V rozvaděči bude doplněn 3 polový jistič 16A,z tohoto vývodu bude pro napájení

vyveden vývod CYKY 5Jx2.5 do nové plastové rozvodnice,ve které bude instalován vývod

pro osvětlení vč.ovládání a topný kabel vč. ovládání.

2.2  Rozvody

Rozvody budou kabely CYKY uloženými uvnitř objektu v plastové liště, po střeše

pak budou rozvody uloženy do plastových ohebných trubek vedených po střešní konstrukci.

2.4  Ovládání

Ovládání venkovního osvětlení bude pomocí relé ASTRO,které spíná osvětlení v závislosti

na roční době a východu,resp. západu slunce.

Ovládání el. topného kabelu v batikovém žlabu bude pomocí regulátoru v závislosti na

teplotě a vlhkosti ve žlabu.

Ovládání el. topného kabelu chrliče bude automatické, neboť se jedná o samoregulační

kabel velice malého výkonu.

2.5. Osvětlení

Osvětlení v podhledu kšiltu bude pomocí zapuštěných kruhových výbojkových svítidel

osazených výbojkami 70W,resp,úspornými zdroji,na rohu objektu a nad vstupními dvěřmi

budou instalována výbojková svítidla na výložník.

Typy svítidel budou upřesněny investorem v průběhu realizace.

Na střechu objektu bude vyveden 2x volný vývod ukončený v krabici pro připojení reklam.

- 2.6.  Bleskosvod

Z důvodu zateplení fasády bude provedena demontáž svislých svodů stávajícího

bleskosvodu, tyto svody budou provedeny nově.

Na nové části střechy bude proveden nový bleskosvod, uzemněn bude na uzemňovací

soustavu, která bude provedena pomocí pásku FeZn 4x30mm v místě ocelových sloupů

přístavby nově a bude propojena s uzem. soustavou stávající.

3.0. Uvedení do provozu

Základním předpokladem pro uvedení el. zařízení do provozu bude:

-řádné provedení el. instalace dle platných ČSN,předpisů a P.D.

-provedení výchozí revize dle ČSN 332000-6

-obsluhovat el. zařízení smí osoba prokazatelně poučená v rozsahu  ČSN 330050-603,ČSN

EN 50110-1

Dne: 23.9.2014

Vypracoval:  J.LOPOUR

Kontroloval: