## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | R0714
Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | Pardubický kraj |  |  | IČO : | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  | DIČ : | CZ70892822
|  | 53211 | Pardubice
| Projektant : |  | APOLO CZ s.r.o. |  |  | IČO : | 27492851
|  |  | Tyršova 155 |  |  | DIČ : | CZ27492851
|  | 57201 | Polička
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| D1-01 | Interní křídlo |  |  |  | 801.11.0.6 | 3 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [9 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [9 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [9 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [9 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [9 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [9 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [9 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [9 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [9 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [9 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [9 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [9 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [9 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [9 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [9 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [9 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [9 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [9 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [9 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Uchazeč je povinen vyplnit cenu u všech položek soupisu. | [9 empty] | Uchazeč je povinen vyplnit cenu u všech položek soupisu.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [9 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [9 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [9 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [9 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [9 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [9 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [9 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [9 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [9 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [9 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [9 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Rozpočet VN, ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 00 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 1 | Rozpočet VN, ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
| Náklady spojené s prováděním stavby | [7 empty] | 1
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
|  | Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [12 empty] | Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Součástí je také uvedení všech travnatých ploch do původního stavu po dokončení stavby. | [12 empty] | Součástí je také uvedení všech travnatých ploch do původního stavu po dokončení stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| Příprava stavby (inženýrské práce | [7 empty] | 1
2 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace (dílenské a výrobně montážní) | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby. | [12 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby.
| Staveniště | [7 empty] | 1
3 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [12 empty] | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
| Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
4 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizí předepsaných projektem, technickými normami nebo objednatelem (dle plánu řízení a kontroly jakosti, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo) a které jsou pro provedení a kolaudaci díla nezbytné (např. revize plynových zařízení, elektrických zařízení, zkoušky tlakové, zkoušky geotechnika, apod). | [12 empty] | Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizí předepsaných projektem, technickými normami nebo objednatelem (dle plánu řízení a kontroly jakosti, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo) a které jsou pro provedení a kolaudaci díla nezbytné (např. revize plynových zařízení, elektrických zařízení, zkoušky tlakové, zkoušky geotechnika, apod).
| Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.
| Podmínky dotačních programů | [7 empty] | 1
6 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s označením stavby a povinnou publicitou projektu v rozsahu: | [12 empty] | Náklady spojené s označením stavby a povinnou publicitou projektu v rozsahu:
|  | 1. Zhotovení a montáž 1ks velkoplošného celobarevného informačního panelu 510*240cm k označení staveniště po celou dobu stavby dle vzoru KÚ Pk. Text a umístění panelu bude určeno investorem. | [12 empty] | 1. Zhotovení a montáž 1ks velkoplošného celobarevného informačního panelu 510*240cm k označení staveniště po celou dobu stavby dle vzoru KÚ Pk. Text a umístění panelu bude určeno investorem.
|  | 2. Zhotovení a montáž 1ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle vzoru OPŽP, 30*40 cm. Text a barevnost řešení bude určena a schválena investorem. | [12 empty] | 2. Zhotovení a montáž 1ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle vzoru OPŽP, 30*40 cm. Text a barevnost řešení bude určena a schválena investorem.
7 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu SOD. | [12 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu SOD.
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD. | [12 empty] | Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD.
9 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje). | [12 empty] | Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje).
10 | 0529 | Zajištění koordinátora BOZP pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené se zajištěním koordinátora pro realizaci stavby, pokud bude dle zákona 309/2006 Sb. §14 povinnost na danou stavbu koordinátora pro realizaci určit. | [12 empty] | Náklady spojené se zajištěním koordinátora pro realizaci stavby, pokud bude dle zákona 309/2006 Sb. §14 povinnost na danou stavbu koordinátora pro realizaci určit.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt D1-01
Stavba : | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
Objekt : | D1-01 | Interní křídlo |  |  | JKSO : | 801.11.0.6
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D1-01
Interní křídlo
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.1 | Budovy pro zdravotní péči
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
801.11.0
| 801.11.0.6 | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Hromosvod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D1-01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## D1-01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
O: | D1-01 | Interní křídlo
R: | 1 | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm | [7 empty] | 1
| s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [13 empty] | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
1 | 111201101R00 | ...při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 52.5 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | odstranění keřů mezi opěrnými stěnami : 15*3,5 |  | 52.5
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů | [7 empty] | 1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
| 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár | [7 empty] | 2
2 | 113106121R00 | ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 8.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | dlaždice jih : 17*0,5 |  | 8.5
| 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár | [7 empty] | 2
3 | 113106231R00 | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 64.25 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník sever : 32,5*1,5+3 |  | 51.75
|  | sever : 12,5 |  | 12.5
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [7 empty] | 1
4 | 113107112R00 | ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 6 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : 6 |  | 6
5 | 113107141R00 | ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm | m2 | 28 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : 13,5*2+1 |  | 28
| 113 20 Vytrhání obrub | [7 empty] | 1
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
6 | 113202111R00 | ...z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 7.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | JV roh : 2,5+2,5 |  | 5
|  | SV roh : 2,5 |  | 2.5
7 | 113204111R00 | ...záhonových | m | 41.3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník sever : 33+1 |  | 34
|  | jih : (2,6+1,2)+(2*0,75+2) |  | 7.3
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 1
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [13 empty] | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-141 ocelového potrubí | [7 empty] | 2
8 | 119001401R00 | ...DN do 200 mm | m | 10 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající kanalizace : 10 |  | 10
| 119 00-142 betonového potrubí | [7 empty] | 2
9 | 119001411R00 | ...DN do 200 mm | m | 10 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající kanalizace : 10 |  | 10
| 119 00-143 kabelů | [7 empty] | 2
10 | 119001421R00 | ...do 3 kabelů | m | 37 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | kabely NN : 30+2+5 |  | 37
| 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené | [7 empty] | 1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 122 10-3 v hornině 3 | [7 empty] | 2
11 | 122201101R00 | ...do 100 m3 | m3 | 65.625 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | odstranění zeminy mezi opěrnými stěnami : 3,5*15*1,25 |  | 65.625
| 13 Hloubené vykopávky | [7 empty] | 1
12 | 132201101R00 | ...Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 3.15 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | přeložení elektro kabelů : 15*0,3*0,7 |  | 3.15
| 130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky | [7 empty] | 2
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
13 | 130001101R00 | ...v horninách jakékoliv třídy | m3 | 60.42 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | při provádění přeložky kabelů elektro NN : 2*0,3*0,7 |  | 0.42
|  | kanalizace a elektro NN : 40*1*1,5 |  | 60
| 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm | [7 empty] | 2
| zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
14 | 132201109R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 3.15 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 2
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
15 | 132201209R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 192.51 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jámy kolem objektu - pouze jih a východ : (18+15,5+0,5+20)*(3,1*0,75+3,1*(1,55-0,75)/2) |  | 192.51
| 132 20-3 v hornině 3 | [7 empty] | 3
16 | 132201202R00 | ...přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 321.675 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jámy kolem objektu : (33,5+18+15,5+0,5+20)*(3*0,75+3*(1,55-0,75)/2) |  | 301.875
|  | snížené dno pro drenáž : (32,5+16,5+13,5+0,5+21)*0,75*0,2 |  | 12.6
|  | rozšíření jámy pro obrubníky : (33+15)*0,5*0,3 |  | 7.2
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 1
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
17 | 161101102R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 172.9613 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | jámy kolem objektu : (33,5+18+15,5+0,5+20)*(3*0,75+3*(1,55-0,75)/2) |  | 301.875
|  | snížené dno pro drenáž : (32,5+16,5+13,5+0,5+21)*0,75*0,2 |  | 12.6
|  | Mezisoučet |  | 314.475
Konec provozního součtu
|  | podíl výkopu 55% : 314,475*0,55 |  | 172.9613
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
18 | 162201102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 71.275 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zemina z prostoru mezi opěrnými stěnami pro zpětné použití : 65,625 |  | 65.625
|  | zemina pro obsyp za orubníky : (30+18)*0,05+15*0,15 |  | 4.65
|  | tam a zpět : 1 |  | 1
19 | 162401102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 317.025 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | odvoz výkopu na skládku : 321,675 |  | 321.675
|  | zemina pro obsyp za orubníky : -((30+18)*0,05+15*0,15) |  | -4.65
| 162 50 Vodorovné přemístění křovin | [7 empty] | 1
o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,
20 | 162301501R00 | ...nma vzdálenost do 5 000 m | m2 | 52.5 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | odstranění keřů mezi opěrnými stěnami : 15*3,5 |  | 52.5
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 1
| 167 10-1 nakládání výkopku | [7 empty] | 2
21 | 167101101R00 | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 70.275 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zemina z prostoru mezi opěrnými stěnami pro zpětné použití : 65,625 |  | 65.625
|  | obsyp za orubníky : (30+18)*0,05+15*0,15 |  | 4.65
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
22 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 206.0625 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | přeložení elektro kabelů : 15*0,3*0,7 |  | 3.15
|  | jámy kolem objektu : (33,5+18+15,5+0,5+20)*(2,3*0,7+2,3*(1,4-0,7)/2) |  | 211.3125
|  | kanalizace a kabely elektro NN : -(70*0,3*0,4) |  | -8.4
| 174 20-11 Zásyp sypaninou bez zhutnění | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
23 | 174201103R00 | ...zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech | m3 | 4.65 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | obsyp za orubníky : (30+18)*0,05+15*0,15 |  | 4.65
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 1
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
24 | 175101101R00 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 6.3 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | kanalizace a kabely elektro NN : 70*0,3*0,3 |  | 6.3
| 180 40-11 Založení trávníku | [7 empty] | 1
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
25 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 254.5 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sever : 33*6,5 |  | 214.5
|  | východ : 40 |  | 40
26 | 180402112R00 | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 | m2 | 75 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : 15*5 |  | 75
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
27 | 181301101R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 254.5 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sever : 33*6,5 |  | 214.5
|  | východ : 40 |  | 40
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 1
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4
28 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 254.5 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sever : 33*6,5 |  | 214.5
|  | východ : 40 |  | 40
29 | 182001112R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 | m2 | 75 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : 15*5 |  | 75
| 182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu | [7 empty] | 1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
30 | 182301121R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 75 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : 15*5 |  | 75
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 1
31 | 199000005R00 | ...zeminy 1- 4 | t | 321.675 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | přebytečná zemina : 321,675 |  | 321.675
32 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 18.1225 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | jih : 15*5 |  | 75
|  | sever : 33*6,5 |  | 214.5
|  | východ : 40 |  | 40
Konec provozního součtu
|  | hmotnost osiva : 329,5*0,05*1,1 |  | 18.1225
33 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 18.1225 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | jih : 15*5 |  | 75
|  | sever : 33*6,5 |  | 214.5
|  | východ : 40 |  | 40
Konec provozního součtu
|  | 329,5*0,05*1,1 |  | 18.1225
34 | 581Rspec01 | Zemina nepropustná, hutnitelná, vhodná pro zásyp jámy nad drenážním systémem, např. písčité jíly, jílovité hlíny písčité, hlinité a jílovité písky a štěrky | T | 453.3375 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | přeložení elektro kabelů : 15*0,3*0,7 |  | 3.15
|  | jámy kolem objektu : (33,5+18+15,5+0,5+20)*(2,3*0,7+2,3*(1,4-0,7)/2) |  | 211.3125
|  | kanalizace a kabely elektro NN : -(70*0,3*0,4) |  | -8.4
|  | Mezisoučet |  | 206.0625
Konec provozního součtu
|  | hmotnost kameniva : 206,0625*2,0 |  | 412.125
|  | 0,1 |  | 41.2125
35 | 583312034R | kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj | T | 11.34 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | kanalizace a kabely elektro NN : (70*0,3*0,3)*1,8 |  | 11.34
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
| 211 97-1 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie | [7 empty] | 1
v rýze nebo v zářezu se stěnami
36 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 168 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | separační vrstva drenáže : (32,5+16,5+13,5+0,5+21)*(2*0,7+2*0,3) |  | 168
| 212 ..-2 Lože pro trativody | [7 empty] | 1
37 | 212312111R00 | Lože trativodu z betonu prostého | m3 | 10.08 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | lože pod drenáž : (32,5+16,5+13,5+0,5+21)*0,6*0,2 |  | 10.08
| 212 5 Výplň trativodů | [7 empty] | 1
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně
38 | 212531111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 16.38 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | obsyp drenáže : (32,5+16,5+13,5+0,5+21)*0,65*0,3 |  | 16.38
| 212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože | [7 empty] | 1
39 | 212755114RX1 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC | m | 84 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : (32,5+16,5+13,5+0,5+21) |  | 84
40 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 210 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | separační vrstva drenáže : (32,5+16,5+13,5+0,5+21)*(2*0,7+2*0,3) |  | 168
|  | 0,25 |  | 42
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 1
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
41 | 310236251R00 | ...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 9 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | východní fasáda po mřížkách : 2 |  | 2
|  | severní fasáda po mřížkách : 3 |  | 3
|  | po překladu na chodbě 2np : 2 |  | 2
|  | po překladu na chodbě 3np : 2 |  | 2
| 310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 1
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
42 | 310239211R00 | ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 7.0148 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | okna v 104 : 2*(0,9*2,38)*0,6 |  | 2.5704
|  | parapety v 204, 205 : 2*(1,48*0,8)*0,5 |  | 1.184
|  | okna v 205 : 2*(0,9*2,38)*0,5 |  | 2.142
|  | ostění na chodbách : (0,24*0,5)*(3,36+3,36+2,6) |  | 1.1184
| 311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu | [7 empty] | 1
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
43 | 311112130RT2 | ...šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 | m2 | 20.25 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zpětné vyzdění opěrné stěny : (15+1,2)*1,25 |  | 20.25
| 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených | [7 empty] | 1
44 | 311238115R00 | ...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, | m2 | 33.6622 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | dozdívky půlštoků pod věnec : 12,4*0,8+5,45*0,3 |  | 11.555
|  | východní štít : 15,65*2,8-7,8*2,55-1,24*1,47 |  | 22.1072
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí | [7 empty] | 1
| 311 36-1 z betonářské oceli | [7 empty] | 2
45 | 311361821R00 | ...10505 | t | 0.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | výztuž opěrné stěny : 0,2 |  | 0.2
| 317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh | [7 empty] | 1
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
| 317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů | [7 empty] | 2
46 | 317121251RT2 | ...délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | překlad v chodbě 3.NP : 2 |  | 2
| 317 16 Překlady keramické | [7 empty] | 1
| 317 16-1 montáž a dodávka | [7 empty] | 2
47 | 317168132R00 | ...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | dveře štít 4.NP : 4 |  | 4
| 317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky | [7 empty] | 1
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
48 | 317234410R00 | ...cementovou | m3 | 0.41875 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | dozdění překladu I3 v 216 : 2*0,5*0,25 |  | 0.25
|  | dozdění překladu v chodbě 3.NP : 1,5*0,45*0,25 |  | 0.1688
| 317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů | [7 empty] | 1
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
49 | 317944311RT2 | ...do č. 12 | t | 0.033 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | překlad I13 nad oknem v 216 : 0,03*1,1 |  | 0.033
| 342 01 Příčky z desek sádrokartonových | [7 empty] | 1
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
| 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 | [7 empty] | 2
50 | 342012221R00 | ...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 2.24 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | koupelna 213 : (0,3+0,6)*2,2+0,2*1,3 |  | 2.24
| 342 01-66 dvojitá ocelová konstrukce CW 100 s mezerou, 2x opláštění | [7 empty] | 2
51 | 342016621R00 | ...tloušťka příčky 255 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tl. izolace 100 mm | m2 | 8.75 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění příček v podkroví : 7*1*1,25 |  | 8.75
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 1
jakýmikoliv cihlami,
52 | 346244381R00 | ...výšky do 200 mm | m2 | 0.36 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | nosníky I13 v 216 : 2*(1,8*0,1) |  | 0.36
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 1
| 347 01-4 předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace | [7 empty] | 2
53 | 347014111R00 | ...1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, standard | m2 | 32 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | nové předstěny v podkroví : 20*1+12*1 |  | 32
| 348 92-4 Stříška plotová z betonových tvarovek | [7 empty] | 1
54 | 348924231R00 | ...pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnic hladkých, přírodních | m | 16.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | opěrná zeď : 15+1,2 |  | 16.2
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 411 32-4 Spřažená hřebíková deska | [7 empty] | 1
vyrovnání ložné spáry v drážkách zdiva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky,
55 | 411324111R00 | ...tloušťky 80 mm | m2 | 175.055 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | ŽB spřažená deska - S4 : (16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 175.055
| 411 36-1 Výztuž stropů | [7 empty] | 1
| prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, | [13 empty] | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
| 411 36-12 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 2
56 | 411362021R00 | ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm | t | 0.85497 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ŽB spřažená deska - S4 : ((16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1)*4,44*0,001 |  | 0.7772
|  | prořez : 0,1 |  | 0.0777
| 413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými | [7 empty] | 1
| 413 23-2 válcovaných nosníků | [7 empty] | 2
57 | 413232221R00 | ...výšky přes 150 do 300 mm | kus | 15 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | kapsy pro I1 a I2 - strop : 8 |  | 8
|  | kapsy pro I3 - krov : 2 |  | 2
|  | zazdívka krokví na schodišti : 5 |  | 5
| 416 04 Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 1
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
| 416 04-1 zavěšený podhled, profil CD, rozteč 750 mm | [7 empty] | 2
58 | 416041126R00 | ...1x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 40 mm | m2 | 51.383 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění podhledů v podkrovních místnostech : 20*1+12*1 |  | 32
|  | nové podhledy na schodišti : 3,55*(1,06+0,4+4) |  | 19.383
| 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců | [7 empty] | 1
59 | 417321313R00 | ...z betonu C 16/20 | m3 | 5.1013 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení půlštoků půda : ((4,05+1,05+8,15+13,15+0,5+3,2)*0,5+(12,4+5,45)*0,3)*0,25 |  | 5.1013
| 417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr | [7 empty] | 1
60 | 417351115R00 | ...zřízení | m2 | 23.975 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení půlštoků půda : ((4,05+1,05+8,15+13,15+0,5+3,2)+(12,4+5,45))*0,25*2 |  | 23.975
61 | 417351116R00 | ...odstranění | m2 | 23.975 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení půlštoků půda : ((4,05+1,05+8,15+13,15+0,5+3,2)+(12,4+5,45))*0,25*2 |  | 23.975
| 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců | [7 empty] | 1
| 417 36-1 z betonářské oceli | [7 empty] | 2
62 | 417361221R00 | ...10216 | t | 0.0586 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení půlštoků půda : ((4,05+1,05+8,15+13,15+0,5+3,2)/0,25*1,4+(12,4+5,45)/0,25*1)*0,222*0,001 |  | 0.0533
|  | 0,1 |  | 0.0053
63 | 417361821R00 | ...10505 | t | 0.1287 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení půlštoků půda : ((4,05+1,05+8,15+13,15+0,5+3,2)*4+(12,4+5,45)*4)*0,61*0,001 |  | 0.117
|  | 0,1 |  | 0.0117
| 447 11-1 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu | [7 empty] | 1
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
64 | 44711Rpol1 | ...Úprava SDK podhledu kolem střešních oken | ks | 9 |  | 0 | 801-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje demontáž stávajícího SDK podhledu v nezbytném rozsahu kolem střešního okna a jeho zpětném zapravení po osazení oken nových vč. nezbytných úprav tepelné izolace, kovového roštu a parozábrany. Velikost oken je 78/160cm. | [13 empty] | Položka obsahuje demontáž stávajícího SDK podhledu v nezbytném rozsahu kolem střešního okna a jeho zpětném zapravení po osazení oken nových vč. nezbytných úprav tepelné izolace, kovového roštu a parozábrany. Velikost oken je 78/160cm.
|  | Vzhledem k tomu, že se střecha přitepluje shora, dojde po osazení nových střešních oken ke zvětšení vnitřního otvoru v oblasti parapetu a nadpraží. Z tohoto důvodu je nutné počítat s úpravou stávající tepelné izolace, kovového roštu SDK podhledu a parozábrany, která bude napojena na systémovou manžetu z parotěsné fólie (dodána se střešními okny). | [13 empty] | Vzhledem k tomu, že se střecha přitepluje shora, dojde po osazení nových střešních oken ke zvětšení vnitřního otvoru v oblasti parapetu a nadpraží. Z tohoto důvodu je nutné počítat s úpravou stávající tepelné izolace, kovového roštu SDK podhledu a parozábrany, která bude napojena na systémovou manžetu z parotěsné fólie (dodána se střešními okny).
|  | střešní okna v podkroví : 9 |  | 9
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 1
v otevřeném výkopu,
65 | 451572111R00 | ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 2.1 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | kanalizace a kabely elektro NN : 70*0,3*0,1 |  | 2.1
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
66 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 104.3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zpevněné plochy jih : 40+11,3 |  | 51.3
|  | okapový chodník východ : 6 |  | 6
|  | zpevněné plochy sever : 47 |  | 47
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [7 empty] | 1
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [13 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
67 | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 104.3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zpevněné plochy jih : 40+11,3 |  | 51.3
|  | okapový chodník východ : 6 |  | 6
|  | zpevněné plochy sever : 47 |  | 47
| 597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu | [7 empty] | 1
68 | 597101111R00 | ...včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN | m | 63 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sever+jih : 31+32 |  | 63
69 | 28698062R | žlab odvodňovací PP; s roštem; l = 1 000,0 mm; š = 126 mm; h = 78,0 mm; h1 = 78 mm; zatížení A 15; barva černá | kus | 63 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | sever+jih : 31+32 |  | 63
70 | 28698064R | sada odvodňovací obsahuje 2 čela, odtok, sítko; barva černá | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 4 |  | 4
71 | 59245308R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá | m2 | 210.686 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | zpevněné plochy jih : 40+11,3 |  | 51.3
|  | okapový chodník východ : 6 |  | 6
|  | zpevněné plochy sever : 47 |  | 47
|  | 1,02 |  | 106.386
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 1
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
72 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 293.96 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | hliníky : (35+9)*1,5*2,4+2*2,4+4*1,5*3,25+(10+7)*1,5*2,15+(5+5)*1,5*2,1+2*1,25*3,35+2*1,25*2,4 |  | 283.4
|  | plasty : 1,2*2,4+2*1,2*1,8+1,2*2,8 |  | 10.56
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 1
73 | 612421626R00 | ...hladké | m2 | 47.43 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
vyspravení po otlučených obkladech :
|  | obklady kolem oken 1np : (2+2,2+2)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,6 |  | 11.36
|  | obklady kolem oken 2np (mimo 213) : (2,2+2,9+2,8)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,6 |  | 14.08
|  | obklady kolem oken v 3np : (4,2+2,5+2,5)*1,6-4*(1,5*1,4)+4*(2*1,4+1,5)*0,6 |  | 16.64
|  | obklady v 213 : 4,8*0,75+2*(2*0,5+1,5)*0,35 |  | 5.35
74 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 64.8612 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda : (3,22+0,5+12,72+4,05+0,15+12)*1+((5,25+9,75)*3,67-7,8*2,55-1,24*2,37) |  | 64.8612
| 612 47-5 Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi | [7 empty] | 1
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
75 | 612425921RT5 | ...vápenosádrové, tloušťky 20 mm | m2 | 280.277 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | ostění 1np : 5*(2*2,4+1,5)*0,45+7*(2*2,4+1,5)*0,6+8*(2*2,4+1,5)*0,55+4*(2*3,25+1,5)*0,55+(2*2,4+2)*0,4 |  | 88.675
|  | ostění 2np : 5*(2*2,4+1,5)*0,3+14*(2*2,4+1,5)*0,45+5*(2*2,4+1,5)*0,55 |  | 66.465
|  | ostění 3np : 5*(2*2,4+1,5)*0,3+22*(2*2,4+1,5)*0,45 |  | 71.82
|  | ostění schodiště : 1*(2*2,4+1,2)*0,45+2*(2*1,8+1,2)*0,45 |  | 7.02
|  | ostění+parapet 1pp : 2*(2*1,25+2*0,8)*0,65+(2*1,4+2*0,85)*0,7 |  | 8.48
|  | ostění dveří chodby 1-3np, 1.25 : 2*((2*3,4+1,25)*0,45+(2,15*4-1,25*3,4))+((2*2,55+1,25)*0,45+(2,15*3,2-1,25*2,55))+(2*2,8+1,2)*0,45 |  | 25.555
|  | omítky zazděných oken 1np : 2*(0,92*2,4) |  | 4.416
|  | omítky zazděných oken a dozděných parapetů 2np : 2*(0,92*2,4)+1,2*0,9+1,5*0,9 |  | 6.846
|  | omítka nad oknem v 2.16 : 2*0,5 |  | 1
| 612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem | [7 empty] | 1
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),
76 | 612481113R00 | ...sklotextilním , s vypnutím | m2 | 271.797 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ostění 1np : 5*(2*2,4+1,5)*0,45+7*(2*2,4+1,5)*0,6+8*(2*2,4+1,5)*0,55+4*(2*3,25+1,5)*0,55+(2*2,4+2)*0,4 |  | 88.675
|  | ostění 2np : 5*(2*2,4+1,5)*0,3+14*(2*2,4+1,5)*0,45+5*(2*2,4+1,5)*0,55 |  | 66.465
|  | ostění 3np : 5*(2*2,4+1,5)*0,3+22*(2*2,4+1,5)*0,45 |  | 71.82
|  | ostění schodiště : 1*(2*2,4+1,2)*0,45+2*(2*1,8+1,2)*0,45 |  | 7.02
|  | ostění dveří chodby 1-3np, 1.25 : 2*((2*3,4+1,25)*0,45+(2,15*4-1,25*3,4))+((2*2,55+1,25)*0,45+(2,15*3,2-1,25*2,55))+(2*2,8+1,2)*0,45 |  | 25.555
|  | omítky zazděných oken 1np : 2*(0,92*2,4) |  | 4.416
|  | omítky zazděných oken a dozděných parapetů 2np : 2*(0,92*2,4)+1,2*0,9+1,5*0,9 |  | 6.846
|  | omítka nad oknem v 2.16 : 2*0,5 |  | 1
| 622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 1
77 | 622481292R00 | ...montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu | m | 537.3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
začišťovací lišty na vnitřní omítky :
|  | ostění 1np : 5*(2*2,4+1,5)+7*(2*2,4+1,5)+8*(2*2,4+1,5)+4*(2*3,25+1,5)+(2*2,4+2) |  | 164.8
|  | ostění 2np : 5*(2*2,4+1,5)+14*(2*2,4+1,5)+5*(2*2,4+1,5) |  | 151.2
|  | ostění 3np : 5*(2*2,4+1,5)+22*(2*2,4+1,5) |  | 170.1
|  | ostění schodiště : 1*(2*2,4+1,2)+2*(2*1,8+1,2) |  | 15.6
|  | ostění dveří chodby 1-3np, 1.25 : 2*(2*3,4+1,25)+(2*2,55+1,25)+(2*2,8+1,2) |  | 29.25
|  | dveře štít půda : (2*2,55+1,25) |  | 6.35
78 | 28350112R | profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; rozměr omítky 6 mm; l = 2 400 mm | m | 591.03 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | ostění 1np : 5*(2*2,4+1,5)+7*(2*2,4+1,5)+8*(2*2,4+1,5)+4*(2*3,25+1,5)+(2*2,4+2) |  | 164.8
|  | ostění 2np : 5*(2*2,4+1,5)+14*(2*2,4+1,5)+5*(2*2,4+1,5) |  | 151.2
|  | ostění 3np : 5*(2*2,4+1,5)+22*(2*2,4+1,5) |  | 170.1
|  | ostění schodiště : 1*(2*2,4+1,2)+2*(2*1,8+1,2) |  | 15.6
|  | ostění dveří chodby 1-3np, 1.25 : 2*(2*3,4+1,25)+(2*2,55+1,25)+(2*2,8+1,2) |  | 29.25
|  | dveře štít půda : (2*2,55+1,25) |  | 6.35
|  | 0,1 |  | 53.73
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
| 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů | [7 empty] | 1
| s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [13 empty] | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
79 | 620991121R00 | ...z postaveného lešení | m2 | 314.92 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | hliníky : (35+9)*1,5*2,4+2*2,4+4*1,5*3,25+(10+7)*1,5*2,15+(5+5)*1,5*2,1+2*1,25*3,35+2*1,25*2,4 |  | 283.4
|  | plasty : 4*1,4*0,85+7*1*0,92+5*0,92*0,6+7*1,25*0,8+1,2*2,4+2*1,2*1,8+1,2*2,8 |  | 31.52
| 622 30 Příprava podkladu | [7 empty] | 1
80 | 622323041R00 | ...penetrace | m2 | 1120.8073 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pod zateplovací systém : 81,3335+1019,5633+19,9105 |  | 1120.8073
| 622 31-3 Zateplení fasády | [7 empty] | 1
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.
81 | 622311831RT3 | ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2 | m2 | 81.3335 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy horní : (22,63+0,5+14,04+12,46+19,9)*(0,15+0,45+0,35) |  | 66.0535
|  | římsy na fasádě : (19,5+18,7)*(0,2+0,2) |  | 15.28
82 | 622311835RT3 | ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2 | m2 | 1019.5633 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | - Položka obsahuje TI s dekladovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,036W/mK. Izolace bude provedena v tloušťce 150mm dle PD na místo uvedených 160mm (pro tl. 150mm není žádná databázová položka). | [13 empty] | - Položka obsahuje TI s dekladovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,036W/mK. Izolace bude provedena v tloušťce 150mm dle PD na místo uvedených 160mm (pro tl. 150mm není žádná databázová položka).
|  | - Položka obsahuje šroubovací zapouštěcí hmoždiny v počtu 6ks/m2 vč. systémových zátek. | [13 empty] | - Položka obsahuje šroubovací zapouštěcí hmoždiny v počtu 6ks/m2 vč. systémových zátek.
|  | jih : (23,08+0,5+13,57)*14,2+(5*0,15*14,2)+(11*0,15*9,75) |  | 554.2675
|  | jih otvory : -(9*1,4*2,1+5*1,4*2,06+20*1,4*2,34+4*1,4*3,19+7*0,92*0,88+4*1,32*0,80) |  | -134.1552
|  | východ : (16,3*17,25-2*11,5)+0,15*14,7+(0,15+0,1)*16,7 |  | 264.555
|  | východ otvory : -(2*1,16*3,32+2*1,16*2,56+1,92*2,34) |  | -18.1344
|  | sever : 32,27*14,2+(3*0,15*14,2)+(4*0,15*9,75) |  | 470.474
|  | sever otvory : -(5*1,4*2,03+8*1,4*2,09+24*1,4*2,34+5*0,84*0,54+7*1,17*0,80) |  | -125.062
|  | schodiště : (2,1+0,45)*14,5 |  | 36.975
|  | schodiště otvory : -(1,11*2,73+1,11*2,34+2*1,11*1,72) |  | -9.4461
|  | SV část soklu : -((12,36+5,45)*1,25-(5*0,84*0,56)) |  | -19.9105
83 | 622311837RT3 | ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2 | m2 | 19.9105 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV část soklu : (12,36+5,45)*1,25-(5*0,84*0,56) |  | 19.9105
| 622 31-5 Zateplení ostění | [7 empty] | 1
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky.
V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.
84 | 622311854RT3 | ...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, s omítkou silikonovou | m2 | 100.6718 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : (9*(1,4+2*2,1)+5*(1,4+2*2,06)+20*(1,4+2*2,34)+4*(1,4+2*3,19))*0,16+(7*(0,92+2*0,88)+4*(1,32+2*0,80))*0,26 |  | 44.8296
|  | východ : (2*(1,16+2*3,32)+2*(1,16+2*2,56)+(1,92+2*2,34))*0,16 |  | 5.5616
|  | sever : (5*(1,4+2*2,03)+8*(1,4+2*2,09)+24*(1,4+2*2,34))*0,16+(5*(0,84+2*0,56)+7*(1,17+2*0,76))*0,26 |  | 42.3014
|  | schodiště : (3*1,11*0,16)+(1,11*0,32)+(2*(2,73+2,34+2*1,72)*0,32)+(2*(1,38+1,94+1,82)*0,16) |  | 7.9792
| 622 31-6 Zateplení parapetu | [7 empty] | 1
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2.
85 | 622323763R00 | ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm | m2 | 26.1918 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : (38*1,48)*0,16+(7*1+4*1,4)*0,26 |  | 12.2744
|  | východ : (4*1,24+2)*0,16 |  | 1.1136
|  | sever : (37*1,48)*0,16+(5*0,92+7*1,25)*0,26 |  | 12.2326
|  | schodiště : (3*1,19)*0,16 |  | 0.5712
| 622 31-9 Příplatky, slevy | [7 empty] | 1
86 | 62239Rpol1 | ...Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 | m2 | 673.86 |  | 0 | 801-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Standardně je započteno v položkách souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční. Navýšení je o 2ks/m2 šroubovacích hmoždin pro zapuštění vč. systémových zátek k položce 622311835. | [13 empty] | Standardně je započteno v položkách souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční. Navýšení je o 2ks/m2 šroubovacích hmoždin pro zapuštění vč. systémových zátek k položce 622311835.
|  | plocha 8ks/m2 (cca 66% plochy) : 1021*0,66 |  | 673.86
87 | 62239Rpol2 | ...Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 347.14 |  | 0 | 801-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Standardně je započteno v položkách souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční. Navýšení je o 4ks/m2 šroubovacích hmoždin pro zapuštění vč. systémových zátek k položce 622311835. | [13 empty] | Standardně je započteno v položkách souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční. Navýšení je o 4ks/m2 šroubovacích hmoždin pro zapuštění vč. systémových zátek k položce 622311835.
|  | plocha 10ks/m2 (cca 34% plochy) : 1021*0,34 |  | 347.14
88 | 62239Rpol3 | ...Příplatek za hmoždinky do dřevěného podkladu | m2 | 27.08 |  | 0 | 801-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zapouštěcí hmoždiny pro kotvení do OSB deskek (na římse) vč. systém. zátek - nahrazují standardní zatloukací hmoždiny, které jsou v položce obsaženy v počtu 6ks/m2 k položce 622311831. | [13 empty] | Zapouštěcí hmoždiny pro kotvení do OSB deskek (na římse) vč. systém. zátek - nahrazují standardní zatloukací hmoždiny, které jsou v položce obsaženy v počtu 6ks/m2 k položce 622311831.
|  | nové horní římsy opláštěné OSB deskami : (2,8+0,5+14,04+12,46+4,05)*(0,45+0,35) |  | 27.08
| 622 34 Profily dilatační | [7 empty] | 1
89 | 622311113R00 | ...rohové V | m | 28 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | napojení na navazující budovy : 2*14 |  | 28
| 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové | [7 empty] | 1
90 | 622421131R00 | ...hladké, složitost 1÷ 2 | m2 | 1032.3195 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : (23,23+0,5+13,27)*14,3+(6*0,15*14)+(10*0,15*9,5)+(2*19,8*0,2) |  | 563.87
|  | jih otvory : -(9*1,48*2,14+5*1,48*2,1+20*1,48*2,38+4*1,48*3,23+7*1*0,92+4*1,4*0,84) |  | -144.7584
|  | východ : (16*17,05-2*11,3)+2*0,15*14,5+(0,15+0,1)*16,5 |  | 258.675
|  | východ otvory : -(2*1,24*3,36+2*1,24*2,6+2*2,38) |  | -19.5408
|  | sever : 32,27*14,3+(3*0,15*14)+(4*0,15*9,5)+(2*19*0,2) |  | 481.061
|  | sever otvory : -(5*1,48*2,07+8*1,48*2,13+24*1,48*2,38+5*0,92*0,6+7*1,25*0,84) |  | -135.1848
|  | schodiště : (2,1+0,3)*14,3+(2*0,15*14,3) |  | 38.61
|  | schodiště otvory : -(1,19*2,77+1,19*2,38+2*1,19*1,8) |  | -10.4125
| 622 47-1 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů | [7 empty] | 1
| maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání | [13 empty] | maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání
| 622 47-151 omítka tenkovrstvá ručně natahovaná | [7 empty] | 2
91 | 622471511R00 | ...silikonová, tloušťka 1,5 mm , zrnitá, složitost 2 | m2 | 6.05 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny schodiště - napojení na střechu : (3,55+1,5+4,8+2,25)*0,5 |  | 6.05
| 622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) | [7 empty] | 1
92 | 622471331R00 | ...Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 108.6095 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
nátěr soklu fasádním nátěrem :
|  | jih : (23,08+0,5+13,57)*1,25+(5*0,15*1,25)+(11*0,15*1,25) |  | 49.4375
|  | jih otvory : -(7*0,92*0,88+4*1,32*0,80) |  | -9.8912
|  | východ : (16,3*1,25)+0,15*1,25+(0,15+0,1)*1,25 |  | 20.875
|  | sever : 32,27*1,25+(3*0,15*1,25)+(4*0,15*1,25) |  | 41.65
|  | sever otvory : -(5*0,84*0,54+7*1,17*0,80) |  | -8.82
|  | jih ostění : (7*(0,92+2*0,88)+4*(1,32+2*0,80))*0,26 |  | 7.9144
|  | sever ostění : (5*(0,84+2*0,56)+7*(1,17+2*0,76))*0,26 |  | 7.4438
| 622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 1
93 | 622481211RU1 | ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 6.05 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny schodiště - napojení na střechu : (3,55+1,5+4,8+2,25)*0,5 |  | 6.05
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [7 empty] | 2
94 | 631312621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 3.12 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vyrovnávací nadbetonávka PZD desek - S3 : 12*5,2*0,05 |  | 3.12
| 632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu | [7 empty] | 1
| na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [13 empty] | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
95 | 632451024R00 | ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 66.157 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení štítové zdi : 2*8,25*0,3 |  | 4.95
|  | ukončení zdi pod ploch střechou schodiště : (2*1,45+4,6)*0,5 |  | 3.75
|  | vnitřní parapety 1np : 5*1,48*0,45+4*1,5*0,6+15*1,48*0,6+2*0,4 |  | 21.05
|  | vnitřní parapety 2np : 4*1,48*0,3+1,5*0,3+4*1,5*0,45+10*1,48*0,45+5*1,48*0,55 |  | 15.656
|  | vnitřní parapety 3np : 5*1,48*0,3+7*1,5*0,45+15*1,48*0,45 |  | 16.935
|  | vnitřní parapety schodiště : 3*1,19*0,45 |  | 1.6065
|  | chodby 1-3np, dveře 1.25 : 3*1,24*0,45+1,19*0,45 |  | 2.2095
| 632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše | [7 empty] | 1
| na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [13 empty] | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
96 | 632451034R00 | ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 1.36 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pod ocel. sloupky krovu : 4*(0,5*0,5) |  | 1
|  | pod ocel vaznice : 2*(0,3*0,3) |  | 0.18
|  | pod ocel překlad I13 : 2*0,45*0,2 |  | 0.18
| 635 01 Suché podlahy | [7 empty] | 1
| 635 01-3 z cementotřískových desek | [7 empty] | 2
97 | 635213142R00 | ...na dřevěných nosnících, z desek cementotřískových PD, 2x, tl. 18 mm, minerální izolace, tl. 50 mm | m2 | 32 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Suchá podlaha z cementotřískových desek PD na dřevěných nosnících 80x60 mm - rozteč 625 mm, ze dvou cementotřískových desek tl. 18 mm a zvukově izolační podložky položené na nosnících. Položení roznášecí pěnové fólie, umístění okrajových pásků, položení tepené izolace, úprava cementotřískových desek na potřebný rozměr, položení dvou vrstev desek, lepení spojů, přišroubování k podkladu. | [13 empty] | Suchá podlaha z cementotřískových desek PD na dřevěných nosnících 80x60 mm - rozteč 625 mm, ze dvou cementotřískových desek tl. 18 mm a zvukově izolační podložky položené na nosnících. Položení roznášecí pěnové fólie, umístění okrajových pásků, položení tepené izolace, úprava cementotřískových desek na potřebný rozměr, položení dvou vrstev desek, lepení spojů, přišroubování k podkladu.
|  | Konkrétní typ skladby (tloušťky izolace, typ desek) je nutné provést dle stávajících vrstev podlahy, na kterou se bude napojovat. | [13 empty] | Konkrétní typ skladby (tloušťky izolace, typ desek) je nutné provést dle stávajících vrstev podlahy, na kterou se bude napojovat.
|  | doplnění podlah v podkrovních místnostech : 20*1+12*1 |  | 32
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 1
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
98 | 648991113R00 | ...šířky nad 200 mm | m | 100.1 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety 1-3np : 1,5*(47+10+6)+2+1,2*3 |  | 100.1
99 | 607753595R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro komůrkové extrudované PVC; š = 350 mm; dekor bílý, mramor, buk, zlatý dub, mahagon | m | 9.18 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | parapet P08 : 1,5*6 |  | 9
|  | 0,02 |  | 0.18
100 | 607753597R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro komůrkové extrudované PVC; š = 500 mm; dekor bílý, mramor, buk, zlatý dub, mahagon | m | 59.262 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety P07, P09, P10 : 1,5*35+2+1,2*3 |  | 58.1
|  | 0,02 |  | 1.162
101 | 607753598R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro komůrkové extrudované PVC; š = 600 mm; dekor bílý, mramor, buk, zlatý dub, mahagon | m | 33.66 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety P6 : 1,5*22 |  | 33
|  | 0,02 |  | 0.66
102 | 60775392R | krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm | kus | 134 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety P06-P10 : 2*(22+35+6+1+3) |  | 134
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | 0
| 894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí | [7 empty] | 1
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
103 | 89440Rpol1 | ...Úprava výšky poklopů šachet | ks | 2 |  | 0 | 827-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | nutné ubourání podezdívky poklopů a nové podbetonování poklopu vč. demontáže a montáže poklopů | [13 empty] | nutné ubourání podezdívky poklopů a nové podbetonování poklopu vč. demontáže a montáže poklopů
|  | šachty ve zpevněnách plochách : 2 |  | 2
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
| 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového | [7 empty] | 1
se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou
104 | 916561111R00 | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 83.8 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | obrubníky : 34,3+15,5+33+1 |  | 83.8
| 917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového | [7 empty] | 1
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
105 | 917862111R00 | ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | JV roh : 2,5 |  | 2.5
|  | SV roh : 2,5 |  | 2.5
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 1
včetně spotřeby vody
106 | 919735112R00 | ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 2.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | u JV roh : 2,5 |  | 2.5
107 | 59217335R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 49.5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | obrubníky sever+východ : 15,5+33+1 |  | 49.5
108 | 59217460R | obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 5 |  | 5
109 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm; šedá | m2 | 69.286 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | obrubníky jih : 34,3*2 |  | 68.6
|  | 0,01 |  | 0.686
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [7 empty] | 1
110 | 941941032R00 | ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1280.914 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | jih : (23,08+0,5+13,57)*14,2 |  | 527.53
|  | východ : 16,3*17,25-2*11,5 |  | 258.175
|  | sever : 32,27*14,2 |  | 458.234
|  | schodiště : (2,1+0,45)*14,5 |  | 36.975
| 941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení | [7 empty] | 2
111 | 941941192R00 | ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 3842.742 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1280,914*3 |  | 3842.742
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [7 empty] | 1
112 | 941941832R00 | ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1280.914 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
| 944 94-40 Ochranné sítě | [7 empty] | 1
113 | 944944011R00 | ...z umělých vláken | m2 | 1280.914 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
| 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí | [7 empty] | 2
114 | 944944031R00 | ...z umělých vláken | m2 | 3842.742 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1280,914*3 |  | 3842.742
| 944 94-48 Demontáž ochranné sítě | [7 empty] | 1
115 | 944944081R00 | ...z umělých vláken | m2 | 1280.914 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 953 92-2 Tvarovky větrací spížní | [7 empty] | 1
na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek)
116 | 953922111R00 | ...vnitřní | kus | 3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | větrací mřížky P11 : 3 |  | 3
117 | 953922112R00 | ...vnější | kus | 3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | větrací mřížky Z16 : 3 |  | 3
118 | 283Rspec10 | Mřížka PVC ventilační s naklápěcími žaluziemi 300x300mm | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | větrací mřížky P11 : 3 |  | 3
119 | 429Rspec1 | Mřížka větrací hliníková eloxovaná s pevnou žaluzií bez příruby 300x300mm se sítí | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | větrací mřížky Z16 : 3 |  | 3
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
120 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 211.7 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | izolační přizdívky kolem objektu : (32,52+16+13,32+0,5+(23-2,24))*2,5 |  | 207.75
|  | elektro skříň : (2*1,1+1,75)*1 |  | 3.95
| 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
121 | 962032231R00 | ...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 16.605 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | půlštok půda : ((4+10,4+13,1+0,5+3,2)*0,25+(5,5+12,5)*1,1)*0,5 |  | 13.8
|  | komín na půdě : 1,1*0,5*1,1 |  | 0.605
|  | půlštok schodiště : (2,1+4,55+1,95)*0,5*0,25 |  | 1.075
|  | otvor pro dveře ve štítu : 1,25*0,9 |  | 1.125
| 962 03-6 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn | [7 empty] | 1
122 | 962036112R00 | ...příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 1.58 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | koupelna 213 : 0,6*2,2+0,2*1,3 |  | 1.58
123 | 962036412R00 | ...předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 34.9785 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | předstěny 4.np : (2*4,2+2*3,1+2*3,9+3,51)*1,35 |  | 34.9785
124 | 962036992R00 | ...příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 50 mm | m2 | 39.717 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | předstěny 4.np : (2*4,2+2*3,1+2*3,9+3,51)*1,35 |  | 34.9785
|  | izolace za ponechanou předstěnou : 3,51*1,35 |  | 4.7385
| 962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
125 | 962042321R00 | ...nadzákladového | m3 | 6.075 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | opěrná stěna : (15+1,2)*0,3*1,25 |  | 6.075
| 962 08 Bourání zdiva příček | [7 empty] | 1
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
126 | 962081131R00 | ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 3.19 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | okna 1.PP : 2*1,25*0,8+1,4*0,85 |  | 3.19
| 963 01-6 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů | [7 empty] | 1
127 | 963016313R00 | ...podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 36 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | schodišťový prostor : 3,6*10 |  | 36
128 | 963016999R00 | ...příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 200 mm | m2 | 36 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | schodišťový prostor : 3,6*10 |  | 36
| 963 05-1 Bourání železobetonových stropů | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
| 963 05-11 deskových | [7 empty] | 2
129 | 963051113R00 | ...tloušťky přes 80 mm | m3 | 7.7925 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | balkony jih, východ : (2*(1,2*20,5)+2,5*1,1)*0,15 |  | 7.7925
| 964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů | [7 empty] | 1
uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
130 | 964011221R00 | ...délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0.324 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | překlad chodba 2np : 1,8*0,45*0,2 |  | 0.162
|  | překlad chodba 3np : 1,8*0,45*0,2 |  | 0.162
| 965 03 Bourání podlah z cihel | [7 empty] | 1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
131 | 965031131R00 | ...kladených na plocho, plochy přes 1 m2 | m2 | 202.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda : 3,5*5,6+16*9,25 |  | 167.6
|  | za stáv. půlštoky : 15*1+20*1 |  | 35
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 1
132 | 965041441RT4 | ...škvárobetonových, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 9.408 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | plochá střecha - plynosilikátové tvárnice : (12*5,6)*0,14 |  | 9.408
133 | 965042141RT3 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 4.618 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha balkony jih, východ : (2*(1,2*20,5)+2,5*1,1)*0,08 |  | 4.156
|  | anglické dvorky jih : (1,2*2,6+2*0,75)*0,1 |  | 0.462
134 | 965043321R00 | ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.07785 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
potěry pod parapetními plechy 1pp :
|  | sever : (5*0,92+7*1,25)*0,1*0,03 |  | 0.0401
|  | jih : (7*1+4*1,4)*0,1*0,03 |  | 0.0378
135 | 965043321RT1 | ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 3.36 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | plochá střecha - cementový potěr na plynosilikátu : (12*5,6)*0,05 |  | 3.36
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
136 | 965081813RT2 | ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 | m2 | 51.95 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha balkony jih, východ : 2*(1,2*20,5)+2,5*1,1 |  | 51.95
| 965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách | [7 empty] | 1
137 | 965082923R00 | ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 10.13 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
násyp pod dlažbou na půdě :
|  | půda : (3,5*5,6+16*9,25)*0,05 |  | 8.38
|  | za stáv. půlštoky : (15*1+20*1)*0,05 |  | 1.75
138 | 965082933R00 | ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 13.44 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | plochá střecha - škvárový násyp : (12*5,6)*0,2 |  | 13.44
| 966 03-1 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm | [7 empty] | 1
139 | 966031313R00 | ...tloušťky do 300 mm | m | 0.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | otvory v římsách pro nové svody : 0,5 |  | 0.5
| 966 05 Vybourání částí říms ze železobetonu | [7 empty] | 1
140 | 966054121R00 | ...vyložených do 500 mm | m | 57.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsa půda : 4+5,5+12,5+10,4+13,1+0,5+3,2 |  | 49.2
|  | římsa schodiště : 2,1+4,5+2 |  | 8.6
| 967 03-2 Odsekání plošných fasádních prvků | [7 empty] | 1
předsazených před líc zdiva,
141 | 967032975R00 | ...předsazených před líc zdiva přes 80 mm | m2 | 3.75 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsa pod okapovou hranou ploché střechy : 12,5*0,3 |  | 3.75
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 1
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
142 | 968061113R00 | ...oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 101 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | fasáda sever : 2*30 |  | 60
|  | fasáda jih : 2*12+11 |  | 35
|  | fasáda východ : 6 |  | 6
143 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 17 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | balkónové dveře jih : 10 |  | 10
|  | balkónové dveře východ : 6 |  | 6
|  | dveře schodiště : 1 |  | 1
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
144 | 968062246R00 | ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 159.57 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | fasáda jih : 2*1,5*2,1+10*1,5*2,4+4*0,9*2,4 |  | 50.94
|  | fasáda sever : 5*1,5*2,07+7*1,5*2,13+18*1,5*2,4 |  | 102.69
|  | fasáda východ : 2*2,4+1,5*0,76 |  | 5.94
145 | 968062456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 42.2965 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | balkónové dveře jih : 4*1,5*3,4+2*1,2*2,4 |  | 26.16
|  | balkónové dveře východ : 1,5*3,36+1,5*2,35+1,5*2,37 |  | 12.12
|  | dveře schodiště : 1,45*2,77 |  | 4.0165
| 968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů | [7 empty] | 1
146 | 968083003R00 | ...oken, do 4 m2 | m2 | 97.86 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | fasáda jih : 9*1,5*2,15+3*1,5*2,1+8*1,5*2,4 |  | 67.275
|  | fasáda sever : 1,5*2,15+2*1,2*2,4+4*1,5*2,4 |  | 23.385
|  | schodiště : 1,2*2,4+2*1,2*1,8 |  | 7.2
| 968 09 Vybourání vnitřních parapetů | [7 empty] | 1
147 | 968095002R00 | ...dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 34.1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 12*1,5+2*0,9+2 |  | 21.8
|  | 2np : 4*1,5+2*0,9 |  | 7.8
|  | 3np : 3*1,5 |  | 4.5
148 | 968096002R00 | ...plastových, šířky do 50 cm, | m | 39.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
1np : 0
|  | 2np : 11*1,5 |  | 16.5
|  | 3np : 13*1,5 |  | 19.5
|  | schodiště : 3*1,2 |  | 3.6
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 2
149 | 970031300R00 | ...jádrové vrtání, do D 300 mm, zdivo cihelné | m | 1.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | větrací otvory v 1pp : 2*0,75 |  | 1.5
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 1
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 2
150 | 971033351R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | kapsy pro osazení překladu v 216 : 2 |  | 2
151 | 971033561R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.3904 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pilířky v 104 : 2*(0,16*2,38)*0,6 |  | 0.457
|  | pilířky v 205 : 2*(0,16*2,38)*0,5 |  | 0.3808
|  | zvětšení otvoru v 213 : 0,2*2,38*0,35 |  | 0.1666
|  | zvětšení otvoru ve 216 : (0,2*2,38+1,48*0,2)*0,5 |  | 0.386
| 972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách | [7 empty] | 1
bez odstranění podlahy a násypu,
| 972 05-1 železobetonových | [7 empty] | 2
152 | 972054141R00 | ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | otvory v římsách pro nové svody : 2 |  | 2
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 1
| 973 03-12 kapes | [7 empty] | 2
153 | 973031335R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm | kus | 15 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | kapsy pro I1 a I2 - strop : 8 |  | 8
|  | kapsy pro I3 - krov : 2 |  | 2
|  | kapsy pro krokve na schodišti : 5 |  | 5
| 973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí | [7 empty] | 2
154 | 973031826R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm | m | 24.44 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | zazdívky oken v 104 a 205 : 4*2,38 |  | 9.52
|  | dozdívání parapetů v 204 a 205 : 2*(2*0,9) |  | 3.6
|  | ostění na chodbách : 3,36+3,36+2,6 |  | 9.32
|  | napojení dozdívaných půlštoků na stávající zdivo : 2*1 |  | 2
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 1
| 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů | [7 empty] | 2
155 | 974031668R00 | ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm | m | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pro překlad v chodbě 3.NP : 2*1,5 |  | 3
| 974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě | [7 empty] | 1
s betonovým podkladem,
156 | 974042537R00 | ...do hloubky 50 mm, šířky do 300 mm | m | 4.91 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pro dveře chodby 1-3np, dveře 1.25 : 3*1,24+1,19 |  | 4.91
| 975 05 Víceřadové podchycení stropů | [7 empty] | 1
| 975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m | [7 empty] | 2
157 | 975053131R00 | ...při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2 | m | 38 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | trámový strop pod půdou : 2*12+2*3,5+2*3,5 |  | 38
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 1
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 2
158 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 30.14 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | ponechané půlštoky půda : (3,22+0,5+12,62+9,75+4,05)*1 |  | 30.14
| 978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných | [7 empty] | 1
159 | 978036191R00 | ...břizolitových, v rozsahu do 100 % | m2 | 903.63 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající vnější omítky : (0,3+2,25+32,25+6,1+9,75+13,15+0,5+23,25)*14 |  | 1225.7
|  | okna sever : -(13*1,5*2,1+24*1,5*2,4+5*0,9*0,6+7*1,25*0,8) |  | -137.05
|  | okna východ : -(2*2,4+2*1,5*3,35+1,5*2,35) |  | -18.375
|  | okna jih : -(5*1,5*2,1+9*1,5*2,15+18*1,5*2,4+4*0,9*2,4+4*1,5*3,25+2*1,2*3,25+7*1*0,9+3*1,4*0,85) |  | -155.385
|  | okna schodiště : -(1,45*2,8+1,2*2,4+2*1,2*1,8) |  | -11.26
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 1
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 2
160 | 978059511R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 7.425 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety 1np : 6*1,5*0,45 |  | 4.05
|  | parapety 2np : 2*1,5*0,3 |  | 0.9
|  | parapety 3np : 3*1,5*0,15+4*1,5*0,3 |  | 2.475
161 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 35.88 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | obklady kolem oken 1np : (2+2,2+2)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,3 |  | 7.49
|  | obklady kolem oken 2np (mimo 213) : (2,2+2,9+2,8)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,3 |  | 10.21
|  | obklady kolem oken v 3np : (4,2+2,5+2,5)*1,6-4*(1,5*1,4)+4*(2*1,4+1,5)*0,3 |  | 11.48
|  | obklady v 213 : 4,8*0,75+(2*0,6)*1,4+(2*0,2)*0,5+2*(2*0,5+1,5)*0,2+1,1*0,2 |  | 6.7
162 | 978059611R00 | ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 2.3 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl schodiště : (0,3+0,4+0,4+0,7+0,5)*1 |  | 2.3
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 1
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 2
163 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 900.8885 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,9,10,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63, :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, :
101,102,104,105,107,108,109,110,111,116,117,118,120,121,122,123,125,126,127,129,130,144,145,146,150, :
151,153,157, :
|  | Součet: : 900.88851 |  | 900.8885
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
164 | 711111001RZ1 | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 249.023 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
|  | střecha nad schodištěm - S7 : 4,82*2,4 |  | 11.568
| 711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [7 empty] | 2
| 711 11-21 nátěrem | [7 empty] | 3
165 | 711112001RZ1 | ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 12.46 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda vytažení na stěny - S3+S4 : (2*16,1+2*15,05)*0,2 |  | 12.46
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
166 | 711142559RY2 | ...svislá, 1 vrstva, včetně dodávky izolačních pásů | m2 | 231.92 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | oprava svislé hydroizolace : 89,2*2,6 |  | 231.92
| 711 15 Izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem | [7 empty] | 1
167 | 711151111R00 | ...vodorovně, bez dodávky pásu | m2 | 249.023 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
|  | střecha nad schodištěm - S7 : 4,82*2,4 |  | 11.568
168 | 711152111R00 | ...svisle, bez dodávky pásu | m2 | 12.46 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda vytažení na stěny - S3+S4 : (2*16,1+2*15,05)*0,2 |  | 12.46
| 711 18 Odstranění izolace proti vodě - profilované fólie | [7 empty] | 1
169 | 711180201R00 | ...svislé | m2 | 120 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sever, východ : (32+16)*2,5 |  | 120
| 711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi | [7 empty] | 1
včetně dodávky fólie a doplňků,
170 | 711482011RZ1 | ...svislá, s komponenty pro uchycení a těsnění, tloušťka s nopy 5 mm | m2 | 229.2705 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sever : (32,56-0,15)*(3,75-1,2) |  | 82.6455
|  | boky pilastrů sever : (6*0,15+1*0,2)*(3,75-1,2) |  | 2.805
|  | jih : ((20,93-0,14)+0,5+(13,17+2*0,14+0,14))*(3,75-1,2) |  | 88.944
|  | boky pilastrů jih : (14*0,15+1*0,1)*(3,75-1,2) |  | 5.61
|  | východ : (16,14+0,14)*(3,75-1,2) |  | 41.514
|  | boky pilastrů východ : (3*0,1)*(3,75-1,2) |  | 0.765
|  | schodiště : (2,03+0,41)*(3,75-1,2) |  | 6.222
|  | boky pilastrů schodiště : (2*0,15)*(3,75-1,2) |  | 0.765
| 711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní | [7 empty] | 1
171 | 711491272RZ1 | ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu | m2 | 229.27 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | ochrana nopové fólie : 229,27 |  | 229.27
172 | 62852269R | pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm | m2 | 300.7054 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
|  | půda vytažení na stěny - S3+S4 : (2*16,1+2*15,05)*0,2 |  | 12.46
|  | střecha nad schodištěm - S7 : 4,82*2,4 |  | 11.568
|  | 0,15 |  | 39.2225
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
| 998 71-11 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
173 | 998711102R00 | ...v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.7488 |  | 0 | 800-711 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,168,170,171,172, :
|  | Součet: : 2.74884 |  | 2.7488
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  | 0
| 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° | [7 empty] | 1
| 712 30-1 povlakové krytiny | [7 empty] | 2
174 | 712300831R00 | ...jednovrstvé, | m2 | 121.39 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | PVC fólie na ploché střeše : 12,4*5,6 |  | 69.44
|  | podlaha balkony jih, východ : 2*(1,2*20,5)+2,5*1,1 |  | 51.95
175 | 712300832R00 | ...dvouvrstvé, | m2 | 67.2 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | plochá střecha : 12*5,6 |  | 67.2
| 712 40 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° | [7 empty] | 1
| 712 40-1 povlakové krytiny | [7 empty] | 2
176 | 712400831R00 | ...jednovrstvé, | m2 | 580 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | pod střešní krytinou : 580 |  | 580
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 11 Montáž tepelné izolace stropů | [7 empty] | 1
| 713 11-1 Montáž tepelné izolace stropů | [7 empty] | 2
177 | 71310Rpol1 | ...Montáž trámků z EPS do 224cm2 shora na krokve lepením nízkoexpanzní PU pěnou | m | 283.5 |  | 0 | 800-713 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | distanční pásy XPS mezi přířezy (pod kontralatě) : 2*(22*8,25) - 79,5 |  | 283.5
178 | 713111130RT1 | ...vložené mezi krokve, 1 vrstva, dodávka nosného materiálu ve specifikaci | m2 | 314.637 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | nová MW na šikmé střeše shora : 2*(5,25*16,5)+2*(8,25*3,55) |  | 231.825
|  | střešní okna : -(8*0,78*1,6+0,55*0,78) |  | -10.413
|  | nová MW na kleštinách : 5,65*16,5 |  | 93.225
179 | 713111130RT2 | ...vložené mezi krokve, 2 vrstvy, dodávka nosného materiálu ve specifikaci | m2 | 71.485 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění kraje střechy (za původním SDK půlštokem) : (20+16,5)*1,55 |  | 56.575
|  | nová MW nad schodištěm : 4,2*3,55 |  | 14.91
| 713 11-2 Montáž parozábrany | [7 empty] | 2
180 | 713111211RO6 | ...krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu | m2 | 47.62 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění podhledů v podkrovních místnostech : 20*1+12*1 |  | 32
|  | nové podhledy na schodišti : 3,55*(0,4+4) |  | 15.62
| 713 11-23 napojení parozábrany na související konstrukce | [7 empty] | 3
181 | 713111271RS2 | ...oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu | m | 51.05 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | napojení parozábrany na stěny v podkroví : 16,5+20+2*1,5 |  | 39.5
|  | napojení parozábrany na stěny na schodišti : 2*4+3,55 |  | 11.55
| 713 12 Montáž tepelné izolace podlah na sucho | [7 empty] | 1
182 | 71310Rpol2 | ...Montáž trámků z EPS do 250cm2 na podlahu lepením nízkoexpanzní PU pěnou | m | 360 |  | 0 | 800-713 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | trámky na zateplení podlahy půdy : 24*15 |  | 360
183 | 713121121R00 | ...dvouvrstvá, nosný materiál ve specifikaci | m2 | 237.455 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
| 713 13 Montáž tepelné izolace stěn | [7 empty] | 1
184 | 713131131R00 | ...lepením | m2 | 235.2795 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | sever : (32,56-0,15)*(3,75-1,3) |  | 79.4045
|  | boky pilastrů sever : (6*0,15+1*0,2)*(3,75-1,3) |  | 2.695
|  | jih : ((20,93-0,14)+0,5+(13,17+2*0,14+0,14))*(3,75-1,3) |  | 85.456
|  | boky pilastrů jih : (14*0,15+1*0,1)*(3,75-1,3) |  | 5.39
|  | východ : (16,14+0,14)*(3,75-1,3) |  | 39.886
|  | boky pilastrů východ : (3*0,1)*(3,75-1,3) |  | 0.735
|  | schodiště : (2,03+0,41)*(3,75-1,3) |  | 5.978
|  | boky pilastrů schodiště : (2*0,15)*(3,75-1,3) |  | 0.735
Konec provozního součtu
|  | izolace suterénu : 220,2795 |  | 220.2795
|  | stěny schodiště - napojení na střechu : (3,55+1,5+4,8+2,25)*0,5 |  | 6.05
|  | zateplení štítu sousední budovy : (8,7+8,35+0,85)*0,5 |  | 8.95
| 713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad | [7 empty] | 1
185 | 713141123R00 | ...bodově lepená tmelem ,jednovrstvá | m2 | 49.8975 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy shora : 14,05*1+(22,65+12,45+19,9+0,15)*0,65 |  | 49.8975
186 | 713141151R00 | ...kladená na sucho, jednovrstvá | m2 | 10.845 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | plochá střecha schodiště : 4,82*2,25 |  | 10.845
187 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm | m3 | 1.9828 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny schodiště - napojení na střechu : (3,55+1,5+4,8+2,25)*0,5*0,15 |  | 0.9075
|  | zateplení štítu sousední budovy : (8,7+8,35+0,85)*0,5*0,1 |  | 0.895
|  | 0,1 |  | 0.1803
188 | 28375705R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm | m3 | 13.2284 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | trámky mezi přířezy (pod kontralatě) : (2*(22*8,25) - 79,5)*0,1*0,14 |  | 3.969
|  | trámky na zateplení podlahy půdy : (24*15)*0,1*0,25 |  | 9
|  | 0,02 |  | 0.2594
189 | 283758901R | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 50,0 mm; R = 1,470 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 44.9435 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | SV roh suterénu - dorovnání tloušťky soklu : (12,36+5,45)*(3,75-1,3) |  | 43.6345
|  | 0,03 |  | 1.309
190 | 283758907R | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 140,0 mm; R = 4,120 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 226.8879 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | sever : (32,56-0,15)*(3,75-1,3) |  | 79.4045
|  | boky pilastrů sever : (6*0,15+1*0,2)*(3,75-1,3) |  | 2.695
|  | jih : ((20,93-0,14)+0,5+(13,17+2*0,14+0,14))*(3,75-1,3) |  | 85.456
|  | boky pilastrů jih : (14*0,15+1*0,1)*(3,75-1,3) |  | 5.39
|  | východ : (16,14+0,14)*(3,75-1,3) |  | 39.886
|  | boky pilastrů východ : (3*0,1)*(3,75-1,3) |  | 0.735
|  | schodiště : (2,03+0,41)*(3,75-1,3) |  | 5.978
|  | boky pilastrů schodiště : (2*0,15)*(3,75-1,3) |  | 0.735
Konec provozního součtu
|  | izolace suterénu : 220,2795 |  | 220.2795
|  | 0,03 |  | 6.6084
191 | 28375977R | deska spádová, klín EPS 150 S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK | m3 | 4.3484 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
římsy shora :
|  | široká římsa (detail D3a) - průměrná tl. 0,9 : (14,05*1)*0,09 |  | 1.2645
|  | úzká římsa (detail D3) - průměrná tl. 0,75 : (22,65+12,45+19,9+0,15)*0,65*0,075 |  | 2.6886
|  | 0,1 |  | 0.3953
192 | 28376541.AR | deska izolační střešní, podlahová; pěnový polyuretan; polodrážka; tl. 160,0 mm; kašírování minerální vlákno; R = 5,710 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; š = 625,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 12.4718 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | plochá střecha schodiště : 4,82*2,25 |  | 10.845
|  | 0,15 |  | 1.6268
193 | 63151402R | deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm | m2 | 75.0593 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění kraje střechy (za původním SDK půlštokem) : (20+16,5)*1,55 |  | 56.575
|  | nová MW nad schodištěm : 4,2*3,55 |  | 14.91
|  | 0,05 |  | 3.5743
194 | 63151410R | deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm | m2 | 75.0593 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění kraje střechy (za původním SDK půlštokem) : (20+16,5)*1,55 |  | 56.575
|  | nová MW nad schodištěm : 4,2*3,55 |  | 14.91
|  | 0,05 |  | 3.5743
195 | 63153061R | deska izolační fasádní; minerální vlákno, bez formaldehydu; rovná hrana; tl. 50,0 mm; R = 1,560 m2K/W; obj. hmotnost 32,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 350 mm | m2 | 207.4986 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
|  | trámky na zateplení podlahy půdy : -(24*15)*0,1 |  | -36
|  | 0,03 |  | 6.0437
196 | 63153083R | deska izolační fasádní; minerální vlákno, bez formaldehydu; rovná hrana; tl. 120,0 mm; kašírování netkaná skelná textilie; R = 3,400 m2K/W; obj. hmotnost 19,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 97.8863 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | nová MW na kleštinách : 5,65*16,5 |  | 93.225
|  | 0,05 |  | 4.6613
197 | 63153084R | deska izolační fasádní; minerální vlákno, bez formaldehydu; rovná hrana; tl. 140,0 mm; kašírování netkaná skelná textilie; R = 4,000 m2K/W; obj. hmotnost 19,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 232.4826 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | nová MW na šikmé střeše shora : 2*(5,25*16,5)+2*(8,25*3,55) |  | 231.825
|  | střešní okna : -(8*0,78*1,6+0,55*0,78) |  | -10.413
|  | 0,05 |  | 11.0706
198 | 63153097R | deska izolační fasádní; minerální vlákno, bez formaldehydu; rovná hrana; tl. 200,0 mm; kašírování netkaná skelná textilie; R = 5,880 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 207.4986 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
|  | trámky na zateplení podlahy půdy : -(24*15)*0,1 |  | -36
|  | 0,03 |  | 6.0437
| 998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 1
| 998 71-1 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
| 998 71-11 | [7 empty] | 3
199 | 998713103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 5.4359 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,182,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198, :
|  | Součet: : 5.43589 |  | 5.4359
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového | [7 empty] | 1
200 | 721140935R00 | ...přechod z plastových trub na litinu, DN 100 | kus | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | přechod litina-PVC : 10 |  | 10
| 721 17 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 1
201 | 721176212R00 | ...odpadní svislé, d 110 mm | m | 30 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | protažení stoupaček nad střechu : 30 |  | 30
202 | 721176222R00 | ...svodné (ležaté) v zemi, d 110 mm | m | 40 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | nové přípojky dešťové kanalizace : 40 |  | 40
| 721 24 Lapače střešních splavenin | [7 empty] | 1
203 | 721242111R00 | ...DN 110, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů 75, 90, 100 a 110mm | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3 |  | 3
| 721 27 Ventilační hlavice | [7 empty] | 1
204 | 721273145RM1 | ...DN 125, souprava z PP | kus | 16 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | ukončení potrubí kanalizace nad střechou : 16 |  | 16
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 1
| 998 72-11 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
205 | 998721101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.36952 |  | 0 | 800-721 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
200,201,202,203,204, :
|  | Součet: : 0.36952 |  | 0.3695
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 1
206 | 733111103R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 | m | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 20 |  | 20
207 | 733111104R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 | m | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 20 |  | 20
208 | 733111105R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 10 |  | 10
209 | 733111106R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 | m | 5 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 5 |  | 5
210 | 733113113R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 14 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 14 |  | 14
| 733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových | [7 empty] | 1
211 | 733110806R00 | ...přes 15 do DN 32 | m | 71 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 71 |  | 71
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 1
| 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných | [7 empty] | 2
212 | 733190107R00 | ...přes DN 32 do DN 40 | m | 55 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 55 |  | 55
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 1
| 998 73-31 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
| 998 73-311 | [7 empty] | 3
213 | 998733103R00 | ...v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.38667 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
206,207,208,209,211, :
|  | Součet: : 0.38667 |  | 0.3867
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 1
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 2
214 | 734209104R00 | ...s jedním závitem, G 3/4" | kus | 7 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 7 |  | 7
215 | 734209113R00 | ...se dvěma závity, G 1/2" | kus | 14 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 14 |  | 14
| 734 20 Demontáž závitových armatur | [7 empty] | 1
216 | 734200812R00 | ...s jedním závitem, přes 1/2 do G 1" | kus | 7 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 7 |  | 7
217 | 734200821R00 | ...se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 14 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 14 |  | 14
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 1
| 998 73-41 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
218 | 998734103R00 | ...v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.00168 |  | 0 | 800-731 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
216,217, :
|  | Součet: : 0.00168 |  | 0.0017
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
| 735 15 Otopná tělesa panelová | [7 empty] | 1
| 735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová | [7 empty] | 2
219 | 735158220R00 | ...tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 7 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 7 |  | 7
| 735 15-9 Montáž otopných těles panelových | [7 empty] | 2
220 | 735159210R00 | ...dvouřadých, délky do 1140 mm | kus | 7 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 7 |  | 7
| 735 15 Demontáž otopných těles panelových | [7 empty] | 1
221 | 735151821R00 | ...dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 7 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | podkroví : 7 |  | 7
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 1
| 998 73-51 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
| 998 73-511 | [7 empty] | 3
222 | 998735103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.00056 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
221, :
|  | Součet: : 0.00056 |  | 0.0006
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0
| 762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků | [7 empty] | 1
| 762 31-2 kotevních želez | [7 empty] | 2
223 | 762311103R00 | ...příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci | kus | 10.5556 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | kotvení pozednic : (16+3)/1,8 |  | 10.5556
| 762 33 Vázané konstrukce krovů | [7 empty] | 1
| 762 33-1 montáž | [7 empty] | 2
224 | 762332120R00 | ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 338 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | pozednice 2, 3 : 13,5+3,6 |  | 17.1
|  | kleštiny 5 : 113,9 |  | 113.9
|  | sloupky 6 : 7 |  | 7
|  | krokve nad schodištěm 11 : 10 |  | 10
|  | kleštiny 12 : 110,5 |  | 110.5
|  | přířezy nad krokve : 79,5 |  | 79.5
225 | 762332130R00 | ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 | m | 322 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | pozednice 1 : 33 |  | 33
|  | krokve 4 : 289 |  | 289
| 762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů | [7 empty] | 1
226 | 762331812R00 | ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 378.8 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | pozednice, sloupky, vzpěry, pásky, kleštiny, krokve : (5,8+12,4+10+12,6+3,5)+(7*2)+(6*4)+(14*1,5)+(3*2,5+12*4)+(28*5,5+9*4) |  | 348.8
|  | pozednice, krokve - schodiště : (2*2,2+4)+(3+2*2+2*1+2*2,3+2*1,8+2*0,9+2*1,3) |  | 30
227 | 762331813R00 | ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 80.2 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | vaznice, nárožní krokve : (2*12,3)+(2*8,2+4*7,8) |  | 72.2
|  | nárožní krokve schodiště : 2*4 |  | 8
228 | 762331814R00 | ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 27.9 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | vazné trámy : 3*9,3 |  | 27.9
| 762 33-9 Vázané konstrukce krovů | [7 empty] | 1
| 762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů | [7 empty] | 2
229 | 762332932R00 | ...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2 | m | 34 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | krokve 7, 8, 9, 10 : 10,8+10,4+4,8+8 |  | 34
| 762 34 Bednění a laťování | [7 empty] | 1
| 762 34-1 montáž | [7 empty] | 2
| 762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí | [7 empty] | 3
230 | 762342204R00 | ...1000 mm, svislé | m2 | 936.87 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | střecha : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
|  | střecha stávající - latě pod DHV : 20,06*8,25*2 |  | 330.99
| 762 34-8 Demontáž bednění a laťování | [7 empty] | 1
231 | 762341811R00 | ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 580 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající střecha : 580 |  | 580
| 762 39 Spojovací a ochranné prostředky | [7 empty] | 1
232 | 762395000R00 | ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 17.07 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | krov + latě : 17,07 |  | 17.07
| 762 52 Položení podlah | [7 empty] | 1
| 762 52-1 montáž | [7 empty] | 2
233 | 762521104R00 | ...z hrubých prken nehoblovaných na sraz | m2 | 237.455 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : 12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1 |  | 237.455
234 | 76252Rpol1 | ...Montáž prkna š. do 100mm lepením na trámky z EPS spec. lepidlem pro spojení dřevo/EPS | m | 360 |  | 0 | 800-762 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | rošt pro podlahu půdy : 24*15 |  | 360
| 762 52-8 Demontáž podlah | [7 empty] | 1
235 | 762526811R00 | ...bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 167.6 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda : 3,5*5,6+16*9,25 |  | 167.6
| 762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky | [7 empty] | 1
236 | 762595000R00 | ...hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 5.7 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha půda : 5,7 |  | 5.7
| 762 81 Záklop stropů | [7 empty] | 1
| 762 81-1 montáž | [7 empty] | 2
237 | 762811210R00 | ...z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami | m2 | 55 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | zpětná mtž záklopu po osazení ocel. průvlaků : 3*(2*7)+1*(2*6,5) |  | 55
| 762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných | [7 empty] | 1
238 | 762811811R00 | ...z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 55 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - pro montáž ocel. průvlaků : 3*(2*7)+1*(2*6,5) |  | 55
| 762 89 Spojovací a ochranné prostředky | [7 empty] | 1
239 | 762895000R00 | ...hřebíky, svory, impregnace | m3 | 1.76 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | prkenný záklop půda : 1,76 |  | 1.76
| 762 91 Impregnace řeziva | [7 empty] | 1
240 | 762911111R00 | ...máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m2 | 859.8852 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | řezivo hraněné - plocha dle výpisu : 686,19 |  | 686.19
|  | řezivo plošné : 55*2 |  | 110
|  | 0,08 |  | 63.6952
241 | 311755212R | prvek spojovací úhelník statický s otvory a výztuhou; tl.3 mm, šířka 90 mm; ocelový plech žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm nebo vruty,svorníky a matice | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | kotvení pozednic : 11 |  | 11
242 | 60510011R | lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm | m | 1620 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | kontralatě - množství dle výpisu : 1500 |  | 1500
|  | 0,08 |  | 120
243 | 60512120R | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=6-10 m | m3 | 12.1716 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | řezivo hraněné 1, 4, 5 - množství dle výpisu : 0,92+8,09+1,46 |  | 10.47
|  | řezivo hraněné 12 - množství dle výpisu : 0,8 |  | 0.8
|  | 0,08 |  | 0.9016
244 | 60512121R | hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I | m3 | 2.376 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | řezivo hraněné 2, 3, 6-11, přířezy - množství dle výpisu : 0,26+0,07+0,14+0,15+0,15+0,07+0,11+0,14+1,11 |  | 2.2
|  | 0,08 |  | 0.176
245 | 60512540R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané | m3 | 7.088 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | půda - S3+S4 : (12*5,2+(16*9,75-3,2*0,5)+4,05*5,1)*0,024 |  | 5.6989
|  | rošt pro podlahu půdy : (24*15)*0,1*0,024 |  | 0.864
|  | 0,08 |  | 0.525
246 | 60512560R | prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané | m3 | 1.9008 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | zpětná mtž záklopu po osazení ocel. průvlaků : (3*(2*7)+1*(2*6,5))*0,032 |  | 1.76
|  | prořez : 0,08 |  | 0.1408
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [7 empty] | 1
| 998 76-1 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
247 | 998762103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 16.7551 |  | 0 | 800-762 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,229,232,234,236,239,240,241,242,243,244,245,246, :
|  | Součet: : 16.75506 |  | 16.7551
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  | 0
| 763 61 Opláštění dřevostaveb z aglomerovaných desek | [7 empty] | 1
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu.
248 | 763611232R00 | ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, spojovací materiál vruty | m2 | 684.395 |  | 0 | 800-763 | RTS |  |  |  | 21
|  | střecha sedlová : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
|  | střecha nad schodištěm pod TI : 3,55*1,74 |  | 6.177
|  | střecha nad schodištěm nad TI : 5,12*2,24 |  | 11.4688
|  | římsy nad TI : (19,9+12,46)*(0,625+0,15)+(14,04)*(1,15+0,15)+(22,63)*(0,625+0,15) |  | 60.8693
249 | 763612132R00 | ...obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, spojovací materiál vruty | m2 | 6.868 |  | 0 | 800-763 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy čela : (0,5+12,34+4,05)*0,2+(0,5+13,79+0,5+2,66)*0,2 |  | 6.868
250 | 763613132R00 | ...záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, spojovací materiál vruty | m2 | 16.67 |  | 0 | 800-763 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy shora : (12,34+4,05)*0,5+(13,79+0,5+2,66)*0,5 |  | 16.67
251 | 763615132R00 | ...obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, spojovací materiál vruty | m2 | 16.67 |  | 0 | 800-763 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy ze spodu : (12,34+4,05)*0,5+(13,79+0,5+2,66)*0,5 |  | 16.67
252 | 60726014.AR | OSB deska pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 44.2288 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy čela : (0,5+12,34+4,05)*0,2+(0,5+13,79+0,5+2,66)*0,2 |  | 6.868
|  | římsy shora : (12,34+4,05)*0,5+(13,79+0,5+2,66)*0,5 |  | 16.67
|  | římsy ze spodu : (12,34+4,05)*0,5+(13,79+0,5+2,66)*0,5 |  | 16.67
|  | 0,1 |  | 4.0208
253 | 60726016.AR | OSB deska pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 1231.9111 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | střecha sedlová : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
|  | střecha nad schodištěm pod TI : 3,55*1,74 |  | 6.177
|  | střecha nad schodištěm nad TI : 5,12*2,24 |  | 11.4688
|  | římsy nad TI : (19,9+12,46)*(0,625+0,15)+(14,04)*(1,15+0,15)+(22,63)*(0,625+0,15) |  | 60.8693
|  | 0,8 |  | 547.516
| 998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb | [7 empty] | 1
| 998 76-31 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
254 | 998763101R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 17.6964 |  | 0 | 800-763 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
248,249,250,251,252,253, :
|  | Součet: : 17.69645 |  | 17.6965
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
| 764 04-11 Krytiny z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně dodávky svitkového plechu a spojovacích prostředků.
255 | 764212621RT1 | ...střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, se sklonem od 5° do 10°, plech leskle válcovaný | m2 | 49.5523 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | římsy : (19,9+12,46+22,63)*0,45+14,04*0,95 |  | 38.0835
|  | střecha nad schodištěm : 5,12*2,24 |  | 11.4688
256 | 764212622RT1 | ...střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, se sklonem od 10° do 30°, plech leskle válcovaný | m2 | 605.88 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | střecha sedlová : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
257 | 764218111R00 | ...strukturní dělicí vrstva, , , , | m2 | 655.4323 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | parametry viz PD | [13 empty] | parametry viz PD
|  | střecha sedlová : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
|  | střecha nad schodištěm : 5,12*2,24 |  | 11.4688
|  | římsy : (19,9+12,46+22,63)*0,45+14,04*0,95 |  | 38.0835
| 764 04-14 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně spojovacích prostředků.
258 | 764242411RT1 | ...lemování prostupů kruhových, průměru 110 mm, systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | kus | 14 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | K24 : 14 |  | 14
259 | 764242415RT1 | ...lemování prostupů kruhových, průměru 250 mm, systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | kus | 2 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | K25 : 2 |  | 2
260 | 764248612R00 | ...sněhová zábrana, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, | m | 73.44 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | zábrana jednotrubková : (16,66+20,06)*2 |  | 73.44
261 | 76424Rpol1 | ...sněhová zábrana dvoutrubková, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky | m | 73.44 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | zábrana dvoutrubková : (16,66+20,06)*2 |  | 73.44
262 | 76424Rpol2 | ...lemování prostupů kruhových, průměru 500 mm, systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | ks | 1 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | K26 : 1 |  | 1
| 764 04-15 Žlaby z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
263 | 764251605RT1 | ...podokapní hranatý žlab, RŠ 400 mm, , plech leskle válcovaný | m | 73.24 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | Hlavní střecha - K13 : 36,62*2 |  | 73.24
264 | 764251631RT1 | ...čelo žlabu hranatého, RŠ 200 mm, , plech leskle válcovaný | kus | 2 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | K12 : 2 |  | 2
265 | 764251635RT1 | ...čelo žlabu hranatého, RŠ 400 mm, , plech leskle válcovaný | kus | 4 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | K13 : 4 |  | 4
266 | 764258601RT1 | ...zástrčný balkonový žlab, RŠ 200 mm, , plech leskle válcovaný | m | 15 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. zástrčné lišty s drážkou | [13 empty] | vč. zástrčné lišty s drážkou
|  | část jižní římsy - K12 : 15 |  | 15
267 | 76425Rpol1 | ...hrdlo hranatého žlabu kruhové, pr. 120 mm, plech leskle válcovaný | ks | 4 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | svody K14, K15, K16 : 2+1+1 |  | 4
268 | 76425Rpol2 | ...hrdlo hranatého žlabu kruhové, pr. 60 mm, plech leskle válcovaný | ks | 1 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | svod K17 : 1 |  | 1
| 764 04-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně dodávky plechových tabulí, svitků a spojovacích prostředků.
269 | 764292611RT1 | ...oplechování hřebene sedlové střechy s odvětráním, , systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | m | 36.62 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | položka obsahuje provedení krytí hřebene vč. Pz zatahovacích pásů a větracích mřížek z tahokovu a konstrukce hřebene z Pz plechu tl. 1mm. | [13 empty] | položka obsahuje provedení krytí hřebene vč. Pz zatahovacích pásů a větracích mřížek z tahokovu a konstrukce hřebene z Pz plechu tl. 1mm.
|  | hřeben střechy - K18 : 36,62 |  | 36.62
270 | 764292642RT1 | ...štítové lemování bez lišty, , systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | m | 22.53 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | položka obsahuje provedení závětrné lišty vč. Pz zatahovacích pásů a větracích mřížek z tahokovu. | [13 empty] | položka obsahuje provedení závětrné lišty vč. Pz zatahovacích pásů a větracích mřížek z tahokovu.
|  | závětrná lišta K19 : 2*8,3+0,45+0,95+0,5 |  | 18.5
|  | závětrná lišta K27 : 1,79+2,24 |  | 4.03
271 | 764292651RT1 | ...boční lemování na stěnu jednodílné, , systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | m | 17.9 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | napojení na sousední budovu K29, K30 : 2*8,3+0,45+0,85 |  | 17.9
272 | 764292661RT1 | ...oplechování okapní hrany , , systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný | m | 147.39 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | položka obsahuje provedení okapní hrany vč. Pz výztužného pásu, ukončovacího profilu pro DHV a větrací mřížky z tahokovu. | [13 empty] | položka obsahuje provedení okapní hrany vč. Pz výztužného pásu, ukončovacího profilu pro DHV a větrací mřížky z tahokovu.
klempířské prvky K20+K21+K28 + větrací mřížky z tahokovu :
|  | okapová hrana sedlové střechy : 2*36,62 |  | 73.24
|  | okapová hrana střechy nad schodištěm : 5,12 |  | 5.12
|  | okapová hrana římsy : 32,36+14,04+22,63 |  | 69.03
273 | 76429Rpol1 | ...lemování zdi r.š. 330 mm s napojením na stěnu krycí lištou a lištou pod omítku, plech TiZn leskle válcovaný | m | 7.05 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Koutový plech r.š. 330mm kotvený ke stěně, ke střeše z asfalt pásů dotěsněn butylkaučukovou těsnící páskou, na stěně ukončen pomocí krycí lišty r.š. 100mm a lišty pod omítku r.š. 100mm. Podrobnosti viz výpis klempířských výrobků (prvky K11, K22, K23) a detail D5. | [13 empty] | Koutový plech r.š. 330mm kotvený ke stěně, ke střeše z asfalt pásů dotěsněn butylkaučukovou těsnící páskou, na stěně ukončen pomocí krycí lišty r.š. 100mm a lišty pod omítku r.š. 100mm. Podrobnosti viz výpis klempířských výrobků (prvky K11, K22, K23) a detail D5.
|  | přechod zateplení stěn na stávající střechy - K11+K22+K23 : 4,8+2,25 |  | 7.05
274 | 76429Rpol2 | ...lemování zdi r.š. 250mm s napojením na stěnu krycí lištou, plech TiZn leskle válcovaný | m | 17.9 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Oplechování horní hrany XPS plechem r.š. 250mm kotveným ke stěně, na stěně ukončen pomocí krycí lišty r.š. 100mm dotěsněné ke stěně PU tmelem/pěnovou páskou a trvale pružným silikonovým tmelem. Podrobnosti viz výpis klempířských výrobků (prvky K29, K30) a detail D7. | [13 empty] | Oplechování horní hrany XPS plechem r.š. 250mm kotveným ke stěně, na stěně ukončen pomocí krycí lišty r.š. 100mm dotěsněné ke stěně PU tmelem/pěnovou páskou a trvale pružným silikonovým tmelem. Podrobnosti viz výpis klempířských výrobků (prvky K29, K30) a detail D7.
|  | ukončení střešní krytiny u štítu sousední budovy : 2*8,3+0,45+0,85 |  | 17.9
| 764 04-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
275 | 764511650RT1 | ...oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 330 mm, plech leskle válcovaný | m | 116.87 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | Parapety K01-K03, K06 : 60*1,48+15*1,5+1*2+3*1,19 |  | 116.87
276 | 764511660RT1 | ...oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 400 mm, plech leskle válcovaný | m | 31.35 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | Parapety K04, K05, K07 : 4*1,4+11*1,25+12*1 |  | 31.35
| 764 04-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
277 | 764521660RT1 | ...oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 400 mm, plech leskle válcovaný | m | 38.5 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | oplechování ozdobných říms na fasádách - K10 : 38,5 |  | 38.5
278 | 76452Rpol1 | ...oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 170 mm, plech leskle válcovaný | m | 89.3 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | oplechování soklu - K08 : 89,3 |  | 89.3
| 764 04-23 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
279 | 764533650RT1 | ...oplechování atiky (nadezdívky) nepřímým kotvením pomocí výztužných pozinkovaných profilů, spojováno pomocí ploché posuvné spojky, RŠ 670 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, plech leskle válcovaný | m | 2 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | část oplechování (cca 75m) je řešeno na obloukových stěnách. | [13 empty] | část oplechování (cca 75m) je řešeno na obloukových stěnách.
|  | oprava oplechování atiky krčku : 2*1 |  | 2
| 764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
280 | 764551601RT1 | ...kruhový svod, D 60 mm, plech leskle válcovaný | m | 1.5 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | Svod od zástrčného žlabu : 0,5+1 |  | 1.5
281 | 764551604RT1 | ...kruhový svod, D 120 mm, plech leskle válcovaný | m | 52.5 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | Svody - K13-K16 : 2*14,5+14,5+9 |  | 52.5
282 | 764551614RT1 | ...kruhové koleno 72°, D 120 mm, plech leskle válcovaný | kus | 3 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | koleno svodu K15 : 2 |  | 2
|  | koleno svodu K16 : 1 |  | 1
283 | 76455Rpol1 | ...soklový odskok kruhový, pr. 120 mm, plech leskle válcovaný | ks | 3 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Odskok svodu K14 : 2 |  | 2
|  | Odskok na svodu K15 : 1 |  | 1
284 | 76455Rpol2 | ...odbočka svodu vč. spojovacího kuželu pro napojení svodů, pr. 120 mm, plech leskle válcovaný | ks | 1 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | odbočka na svodu K15 : 1 |  | 1
285 | 76455Rpol3 | ...oblouková roura, pr. 60 mm, plech leskle válcovaný | ks | 1 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | svod K17 : 1 |  | 1
| 764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní | [7 empty] | 1
286 | 764311822R00 | ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° | m2 | 580 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | střešní krytina : 580 |  | 580
| 764 21-12 Demontáž oplechování | [7 empty] | 1
287 | 764321860R00 | ...říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30° | m | 95 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | okapová římsa : 95 |  | 95
288 | 764323830R00 | ...okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm, | m | 69.5 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | okap plochá střecha : 13 |  | 13
|  | kraj atiky plochá střecha : 6 |  | 6
|  | okap balkony jih, východ : 2*(2*1,2+20,5)+2,5+2*1,1 |  | 50.5
| 764 21-13 Demontáž lemování | [7 empty] | 1
| 764 21-131 zdí | [7 empty] | 2
289 | 764331850R00 | ...na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° | m | 35.6 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | napojení na sousední budovu : 2*8,5+0,6 |  | 17.6
|  | napojení ploché střechy na budovu : 12,4+5,6 |  | 18
| 764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků | [7 empty] | 1
| 764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním | [7 empty] | 2
290 | 764345841R00 | ...průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30° | kus | 15 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | prostupy střechou : 15 |  | 15
| 764 21-145 demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu | [7 empty] | 2
291 | 764348813R00 | ...sklonu do 30° | kus | 70 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | sněhové zábrany : 70 |  | 70
| 764 21-15 Demontáž žlabů | [7 empty] | 1
292 | 764353840R00 | ...nadřímsových čtyřhranných v hácích se spádovou vložkou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° | m | 108 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | žlaby šikmá střecha : 95 |  | 95
|  | žlaby plochá střecha : 13 |  | 13
| 764 21-16 Demontáž střešních otvorů | [7 empty] | 1
293 | 764362810R00 | ...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° | kus | 12 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | střešní okna, vikýře : 9+3 |  | 12
294 | 764367800R00 | ...oplechování střešního vikýře, , sklonu do 30° | m2 | 3 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | vikýře : 3 |  | 3
| 764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních | [7 empty] | 1
295 | 764392850R00 | ...úžlabí, rš 660 mm, sklonu do 30° | m | 25 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | 25 |  | 25
296 | 764393830R00 | ...hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30° | m | 85 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | hřebeny a nároží : 85 |  | 85
| 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů | [7 empty] | 1
297 | 764410850R00 | ...rš od 100 do 330 mm | m | 148 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající parapety : (4*1,4+5*1+5*0,92+7*1,25)+(23*1,48+2+1,48+2*0,9+1,2)+(23*1,48+1,48+1,19+2*0,9+1,2)+(27*1,48+1,48+1,19)+1,19 |  | 148
| 764 21-22 Demontáž oplechování říms | [7 empty] | 1
298 | 764421850R00 | ...rš od 250 do 330 mm | m | 38 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | fasádní ozdobné římsy : 38 |  | 38
| 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí | [7 empty] | 1
299 | 764454803R00 | ...trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 75 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | svody : 75 |  | 75
| 764 34-19 Ostatní střešní prvky ze zinkového plechu | [7 empty] | 1
300 | 76434Rpol1 | ...Dmtž ventilační turbíny Lomanco | ks | 2 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | turbíny : 2 |  | 2
301 | 76434Rpol2 | ...Dmtž + zpětná mtž ventilačních nástavců VZT potrubí D do 500mm, vč. střešního ventilátoru na potrubí, obroušení a nový nátěr | ks | 1 |  | 0 | 800-764 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | ventilátor nelikvidovat, bude zpětně osazen do nové střechy | [13 empty] | ventilátor nelikvidovat, bude zpětně osazen do nové střechy
|  | VZT na střeše : 1 |  | 1
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 1
| 998 76-41 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
| 998 76-411 | [7 empty] | 3
302 | 998764103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 10.5655 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279, :
280,281,282,283,284,285, :
|  | Součet: : 10.56550 |  | 10.5655
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  | 0
| 765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše | [7 empty] | 1
303 | 765799311R00 | ...montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů | m2 | 716.04 |  | 0 | 800-765 | RTS |  |  |  | 21
|  | střecha sedlová - DHV : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
|  | ochrana TI za okapovou hranou : (16,66+20,06)*1,5*2 |  | 110.16
304 | 76579Rpol1 | ...D+M těsnící pásky pro utěsnění DHV pod kontralatěmi, páska jednostranně lepící z butylkaučukového tmelu naneseného na podložce z PE fólie | m | 780 |  | 0 | 800-765 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | střecha sedlová - DHV : 2*(40*8,25) |  | 660
|  | ochrana TI za okapovou hranou : 2*(40*1,5) |  | 120
305 | 67352438R | fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,84 mm; plošná hmotnost 210 g/m2; PP; s lepicí páskou | m2 | 787.644 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | střecha sedlová - DHV : (16,66+20,06)*8,25*2 |  | 605.88
|  | ochrana TI za okapovou hranou : (16,66+20,06)*1,5*2 |  | 110.16
|  | 0,1 |  | 71.604
| 998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé | [7 empty] | 1
| 998 76-51 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
| 998 76-511 | [7 empty] | 3
306 | 998765103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.21029 |  | 0 | 800-765 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
303,304,305, :
|  | Součet: : 0.21029 |  | 0.2103
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 766 62-2 Montáž střešních oken | [7 empty] | 1
307 | 76662Rpol1 | ...D+M Okno střešní 780x1600 mm, Uw=<1,0, dřevěné, izolační trojsklo, vč.lemování a doplňků | ks | 15 |  | 0 | 800-766 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | technické parametry a doplňky viz PD | [13 empty] | technické parametry a doplňky viz PD
|  | okna T01 : 15 |  | 15
308 | 76662Rpol2 | ...D+M Okno střešní 550x780 mm, Uw=<1,0, dřevěné, izolační trojsklo, vč.lemování a doplňků | ks | 2 |  | 0 | 800-766 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | technické parametry a doplňky viz PD | [13 empty] | technické parametry a doplňky viz PD
|  | okna T02 : 2 |  | 2
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 61 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů | [7 empty] | 1
| 767 61-3 ostatní | [7 empty] | 2
309 | 767616111R00 | ...oken z Al-profilů | m2 | 264.2956 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | Al okna Z01-Z08 : 35*1,48*2,38+9*1,5*2,38+2*2,38+4*1,48*3,23+10*1,48*2,14+7*1,5*2,14+5*1,48*2,1+5*1,48*2,07 |  | 264.2956
310 | 76761Rpol2 | ...D+M Těsnění vnitřní okenní spáry, ostění, PT-Z folie | m | 496.42 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro interiér (PT-Z folie). | [13 empty] | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro interiér (PT-Z folie).
|  | okna Z01-Z08 : 35*(2*2,38+1,48)+9*(2*2,38+1,5)+(2*2,38+2)+4*(2*3,23+1,48)+10*(2*2,14+1,48)+7*(2*2,14+1,5)+5*(2*2,1+1,48)+5*(2*2,07+1,48) |  | 467.82
|  | dveře Z09, Z10 : 2*(2*3,36+1,24)+2*(2*2,55+1,24) |  | 28.6
311 | 76761Rpol3 | ...D+M Těsnění vnitřní okenní spáry, parapet, PT-Z folie | m | 118.28 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro parapety pro interiér (PT-Z folie). | [13 empty] | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro parapety pro interiér (PT-Z folie).
|  | okna Z01-Z08 : 35*1,48+9*1,5+1*2+4*1,48+10*1,48+7*1,5+5*1,48+5*1,48 |  | 113.32
|  | dveře Z09, Z10 : 2*1,24+2*1,24 |  | 4.96
| 767 64 Montáž dveří | [7 empty] | 1
312 | 76764Rpol1 | ...protipožárních z Al - profilů | m2 | 14.6568 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Al dveře Z09, Z10 : 2*1,24*3,36+2*1,24*2,55 |  | 14.6568
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb | [7 empty] | 1
313 | 767995101R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg | kg | 32 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | pásoviny pro kotvení krokví k oceli : 32 |  | 32
314 | 76799Rpol1 | ...D+M ocel. konstrukcí z válc. profilů vč. jeřábnických prací a nátěru pro korozní prostředí C2 | kg | 3970.34 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | průvlaky I1 a I2 : 1100,4+340,6 |  | 1441
|  | průvlak I3 : 143,2 |  | 143.2
|  | sloupky krovu U4 : 508,8 |  | 508.8
|  | vaznice krovu U5 : 1376,2 |  | 1376.2
|  | platle P12 + plech pro spojení vaznic : 108+32,2 |  | 140.2
|  | prořez : 0,1 |  | 360.94
315 | 76799Rpol2 | ...D+M ocel. konstrukce římsy z Jacklů vč. základního nátěru | kg | 674.74 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | tvar konstrukce a parametry kotvení viz PD | [13 empty] | tvar konstrukce a parametry kotvení viz PD
|  | římsa J6-J11 : 224,7+119,9+20,8+189,1+45,2+13,7 |  | 613.4
|  | 0,1 |  | 61.34
316 | 76799Rpol3 | ...D+M tepelně izolační konzoly pro tl. zateplení 160mm, kotvící deska 10x10cm, aplikační deska 8x8cm, nosnost střih 100kg, nosnost tah/tlak 300kg | ks | 12 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | termo konzoly (detail D4b) - Z15 : 4*3 |  | 12
317 | 76799Rpol4 | ...D+M prahového plechu z nerezového slzičkového plechu tl.5mm | kg | 60 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | prahový plech kotvený ke konstrukci pomocí nerezových L profilů 80/100 tl. 5mm - viz výrobek Z14 a detail D4b | [13 empty] | prahový plech kotvený ke konstrukci pomocí nerezových L profilů 80/100 tl. 5mm - viz výrobek Z14 a detail D4b
|  | parapet Z14 : 4*15 |  | 60
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | [7 empty] | 1
318 | 76700Rpol1 | ...Demontáž zábradlí prkenného na ocel. konstrukci z jacklů hm. do 15kg/m | m | 45 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | balkony jih : 2*(2*1+20,5) |  | 45
319 | 76700Rpol2 | ...Demontáž zábradlí ocelového hm. do 15kg/m | m | 7.6 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | zábradlí štít východ : (2*1+2,4)+1,6+1,6 |  | 7.6
320 | 13359070R | tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm | T | 0.0352 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | kotvení krokví k oceli : 32*0,001 |  | 0.032
|  | 0,1 |  | 0.0032
321 | 611Rspec11 | Okno Al 1,48*2,38m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z01 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z01
|  | Z01 : 35 |  | 35
322 | 611Rspec12 | Okno Al 1,5*2,38m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z02 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z02
|  | Z02 : 9 |  | 9
323 | 611Rspec13 | Okno Al 2,0*2,38m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z03 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z03
|  | Z03 : 1 |  | 1
324 | 611Rspec14 | Balkon. dveře Al 1,48*3,23m, 2kř.+nadsv. OS/O/FIX, bezp. izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z04 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z04
|  | Z04 : 4 |  | 4
325 | 611Rspec15 | Okno Al 1,48*2,14m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z05 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z05
|  | Z05 : 10 |  | 10
326 | 611Rspec16 | Okno Al 1,5*2,14m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z06 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z06
|  | Z06 : 7 |  | 7
327 | 611Rspec17 | Okno Al 1,48*2,1m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z07 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z07
|  | Z07 : 5 |  | 5
328 | 611Rspec18 | Okno Al 1,48*2,07m, 2kř. OS/O, izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z09 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z09
|  | Z08 : 5 |  | 5
329 | 611Rspec19 | Dveře Al protipožár 1,24*3,36m, 1kř.+nadsv. O/S, EI C 30DP1, bezp. izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá, panikový zámek, samozavírač, pákový otvírač | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z09 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z09
|  | Z09 : 2 |  | 2
330 | 611Rspec20 | Dveře Al protipožár 1,24*2,55m, 1kř.+nadsv. O/S, EI C 30DP1, bezp. izol. sklo, Uw max. 1,1, Rw min.33, světle šedá, panikový zámek, samozavírač, pákový otvírač | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z10 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis zámečnických výrobků, pozice Z10
|  | Z10 : 2 |  | 2
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
| 998 76-71 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
| 998 76-711 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 3
331 | 998767103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.7621 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
310,313,314,315,317,320, :
|  | Součet: : 4.76206 |  | 4.7621
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | 0
| 769 Montáž otvorových prvků z plastů | [7 empty] | 1
332 | 769000010R00 | ...oken s vypěněním | m | 31.78 |  | 0 | 800-769 | RTS |  |  |  | 21
|  | okna P01-P04 : (2*(1,4+0,84))+2*(2*(1,25+0,8))+(2*(1,19+2,38))+2*(2*(1,19+1,8)) |  | 31.78
333 | 76900Rpol1 | ...mtž dveří s vypěněním | m | 7.92 |  | 0 | 800-769 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | dveře P05 : (2*1,19+2*2,77) |  | 7.92
334 | 76900Rpol2 | ...D+M Těsnění vnitřní okenní spáry, ostění, PT-Z folie | m | 22.34 |  | 0 | 800-769 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro interiér (PT-Z folie). | [13 empty] | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro interiér (PT-Z folie).
|  | okna P03, P04 : (2*2,4+1,2)+2*(2*1,8+1,2) |  | 15.6
|  | dveře P05 : (2*2,77+1,2) |  | 6.74
335 | 76900Rpol3 | ...D+M Těsnění vnitřní okenní spáry, parapet, PT-Z folie | m | 4.8 |  | 0 | 800-769 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro parapety pro interiér (PT-Z folie). | [13 empty] | Položka obsahuje dodávku a montáž těsnění připojovací spáry parotěsnou okenní folií pro parapety pro interiér (PT-Z folie).
|  | okna P03, P04 : 1,2+2*1,2 |  | 3.6
|  | dveře P05 : 1,2 |  | 1.2
336 | 611Rspec1 | Okno plast. 1,4*0,84m, 1kř. S, izol. sklo, Uw max.1,2, bílá/bílá, pákový otvírač | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P01 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P01
|  | P01 : 1 |  | 1
337 | 611Rspec2 | Okno plast. 1,25*0,8m, 1kř. S, izol. sklo, Uw max.1,2, bílá/bílá, pákový otvírač | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P02 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P02
|  | P02 : 2 |  | 2
338 | 611Rspec3 | Okno plast. 1,19*2,38m, 2kř. 1OS/1S, izol. sklo, Uw max.1,2, bílá/bílá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P03 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P03
|  | P03 : 1 |  | 1
339 | 611Rspec4 | Okno plast. 1,19*1,8m, 2kř. 1OS/1S, izol. sklo, Uw max.1,2, bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P04 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P04
|  | P04 : 2 |  | 2
340 | 611Rspec5 | Dveře plast. 1,19*2,77m, 1kř. se sklop. nadsv., bezp. izol. sklo, Uw max.1,2, bílá/bílá, panikový zámek, pákový otvírač | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P05 | [13 empty] | podrobné parametry viz výpis plastových výrobků, pozice P05
|  | P05 : 1 |  | 1
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 776 10 Přípravné práce | [7 empty] | 1
položky neobsahují žádný materiál
341 | 776101115R00 | ...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 9.015 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodby 1-3np : 3*(1,5*0,45+2,15*1) |  | 8.475
|  | u dveří 1.25 : 1,2*0,45 |  | 0.54
| 776 20-8 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů | [7 empty] | 1
342 | 776200810RT3 | ...lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2 | m | 8.4 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety balkon dveří 1np : 3*1,5+1*1,2 |  | 5.7
|  | parapety balkon dveří 2np : 1*1,5+1*1,2 |  | 2.7
343 | 776200830R00 | ...odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, , | m | 8.4 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety balkon dveří 1np : 3*1,5+1*1,2 |  | 5.7
|  | parapety balkon dveří 2np : 1*1,5+1*1,2 |  | 2.7
| 776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC | [7 empty] | 1
344 | 776401800R00 | ...odstranění a uložení na hromady | m | 46.35 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodby 1-3np : 3*(2*0,3+2,15-1,5+2*1) |  | 9.75
|  | balkon. dveře 1-2np : (4+2)*(2*0,3) |  | 3.6
|  | u dveří 1.25 : 2*0,5 |  | 1
|  | podkroví : 20+12 |  | 32
| 776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu | [7 empty] | 1
345 | 776421100RU1 | ...lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku | m | 58.75 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodby 1-3np : 3*(2*0,3+2,15-1,5+2*1) |  | 9.75
|  | u dveří 1.25 : 2*0,5 |  | 1
|  | podkroví : 20+12+16*1 |  | 48
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 1
346 | 776511810RT3 | ...lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 8.16 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodby 1-3np : 3*(1,5*0,3+2,15*1) |  | 7.8
|  | u dveří 1.25 : 1,2*0,3 |  | 0.36
| 776 52 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) | [7 empty] | 1
| 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) - pásy | [7 empty] | 2
347 | 776521100RU2 | ...montáž včetně dodávky podlahoviny | m2 | 32.54 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | doplnění podlah v podkrovních místnostech : 20*1+12*1 |  | 32
|  | u dveří 1.25 : 1,2*0,45 |  | 0.54
| 776 52-2 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) - čtverce | [7 empty] | 2
348 | 776521200RU1 | ...montáž včetně dodávky podlahoviny | m2 | 8.475 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodby 1-3np : 3*(1,5*0,45+2,15*1) |  | 8.475
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 1
| 998 77-61 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
349 | 998776103R00 | ...v objektechvýšky přes 12 do 24 m | t | 0.1782 |  | 0 | 800-775 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
345,347,348, :
|  | Součet: : 0.17820 |  | 0.1782
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [7 empty] | 1
350 | 781101210R00 | ...penetrace podkladu pod obklady | m2 | 47.805 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | obklady kolem oken 1np : (2+2,2+2)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,6 |  | 11.36
|  | obklady kolem oken 2np (mimo 213) : (2,2+2,9+2,8)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,45 |  | 12.145
|  | obklady kolem oken v 3np : (4,2+2,5+2,5)*1,6-4*(1,5*1,4)+4*(2*1,4+1,5)*0,45 |  | 14.06
|  | obklady v 213 : 4,8*0,75+(2*(0,3+0,6))*1,4+(2*0,2)*0,5+2*(2*0,5+1,5)*0,3+1,1*0,2 |  | 8.04
|  | sokl schodiště : (0,15+0,35+0,35+0,85+0,5)*1 |  | 2.2
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 1
| 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele | [7 empty] | 2
351 | 781415015R00 | ...300 mm, x 150 mm | m2 | 45.605 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | obklady kolem oken 1np : (2+2,2+2)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,6 |  | 11.36
|  | obklady kolem oken 2np (mimo 213) : (2,2+2,9+2,8)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,45 |  | 12.145
|  | obklady kolem oken v 3np : (4,2+2,5+2,5)*1,6-4*(1,5*1,4)+4*(2*1,4+1,5)*0,45 |  | 14.06
|  | obklady v 213 : 4,8*0,75+(2*(0,3+0,6))*1,4+(2*0,2)*0,5+2*(2*0,5+1,5)*0,3+1,1*0,2 |  | 8.04
| 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových | [7 empty] | 2
352 | 781419711R00 | ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 45.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | 45,6 |  | 45.6
| 781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických | [7 empty] | 1
| 781 77-5 kladených do tmele | [7 empty] | 2
353 | 781775010RT3 | ...300 mm, x 200 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl schodiště : (0,15+0,35+0,35+0,85+0,5)*1 |  | 2.2
| 781 77-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických | [7 empty] | 2
354 | 781779711R00 | ...za plochu do 10 m2 | m2 | 2.2 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl schodiště : (0,15+0,35+0,35+0,85+0,5)*1 |  | 2.2
355 | 5978136230R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva béžová; lesk | m2 | 50.1655 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | obklady kolem oken 1np : (2+2,2+2)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,6 |  | 11.36
|  | obklady kolem oken 2np (mimo 213) : (2,2+2,9+2,8)*1,6-3*(1,5*1,4)+3*(2*1,4+1,5)*0,45 |  | 12.145
|  | obklady kolem oken v 3np : (4,2+2,5+2,5)*1,6-4*(1,5*1,4)+4*(2*1,4+1,5)*0,45 |  | 14.06
|  | obklady v 213 : 4,8*0,75+(2*(0,3+0,6))*1,4+(2*0,2)*0,5+2*(2*0,5+1,5)*0,3+1,1*0,2 |  | 8.04
|  | 0,1 |  | 4.5605
356 | 597Rspec1 | Dlažba keramická mrazuvzdorná 400x200mm šedočerná | m2 | 2.53 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sokl schodiště : (0,15+0,35+0,35+0,85+0,5)*1 |  | 2.2
|  | 0,15 |  | 0.33
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 1
| 998 78-1 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 2
357 | 998781103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.88628 |  | 0 | 800-771 | RTS | 3 |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
350,351,353,355,356, :
|  | Součet: : 0.88628 |  | 0.8863
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 1
358 | 784165522R00 | ...disperzní, , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné | m2 | 1168.3552 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny sever : (32*(4+4+3,2))-(24*1,5*2,4+5*1,5*2,07+8*1,5*2,15) |  | 230.675
|  | stěny jih : (35,8*(4+4+3,2))-(20*1,5*2,4+4*1,5*3,25+5*1,5*2,1+9*1,5*2,15) |  | 264.685
|  | stěny východ : (2,15*(4+4+3,2)+5*4)-(2*1,24*3,36+1*1,24*2,55+1*2*2,4) |  | 27.7852
|  | schodiště : (2*11,5+3,5*2,5+14,5+20)-(1,2*2,8+1,2*2,4+2*1,2*1,8) |  | 55.69
|  | obklady : -((2,1+2,2+2+4,8+2,2+2,8+2,8+4,2+2,5+2,5)*2,3-(12*1,5*1,4)) |  | -39.43
|  | omítky ostění : 244,2 |  | 244.2
|  | omítky půda : 65 |  | 65
|  | SDK podkroví : 15*17+3,5*18,5 |  | 319.75
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  | 0
| 786 62 Zastiňující zařízení | [7 empty] | 1
359 | 78601Rpol1 | ...D+M venkovních Al žaluzií C80 | soubor | 1 |  | 0 | 800-786 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Venkovní žaluzie dle specifikace ve výpisu zámečnických výrobků (Z11-Z13) vč. krycích plechů, kotevních prvků, čidel a ovladačů (1ks čidel na slunce a vítr, 28 bezdotykových nástěnných ovladačů) | [13 empty] | Venkovní žaluzie dle specifikace ve výpisu zámečnických výrobků (Z11-Z13) vč. krycích plechů, kotevních prvků, čidel a ovladačů (1ks čidel na slunce a vítr, 28 bezdotykových nástěnných ovladačů)
|  | venkovní žaluzie - prvky Z11-Z13 : 1 |  | 1
360 | 78601Rpol3 | ...D+M Sítě proti hmyzu do oken | m2 | 230.715 |  | 0 | 800-786 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okna dle výpisu : 37*1,5*2,38+2*2,4+4*1,5*2,4+15*1,5*2,14+5*1,5*2,1+5*1,5*2,07 |  | 230.715
361 | 78601Rpol4 | ...D+M Vnitřní horizontální žaluzie, ovládání řetízkové, barva světle šedá | m2 | 125.61 |  | 0 | 800-786 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okna dle výpisu : 24*1,5*2,38+2*2,4+8*1,5*2,14+3*1,5*2,1 |  | 125.61
362 | 78601Rpol5 | ...D+M Vnitřní průsvitné, neprůhledné fólie na sklo | m2 | 37.62 |  | 0 | 800-786 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okna dle výpisu : 7*1,5*2,38+2*1,5*2,14+2*1,5*2,07 |  | 37.62
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  | 0
363 | 78700Rpol1 | D+M skleněného zábradlí 1,4*1m, sklo 66.4 ESG VSG, kotvení bodovými nerezovými kotvami a L profily | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | skleněné zábradlí vč. všech kotevních prvků - podrobnosti viz výpis skleněných výrobků (G01 resp. G02) a detaily D1 a D4 | [13 empty] | skleněné zábradlí vč. všech kotevních prvků - podrobnosti viz výpis skleněných výrobků (G01 resp. G02) a detaily D1 a D4
|  | zábradlí G01, G02 : 4+4 |  | 8
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
364 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 268.0954 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | suť celkem : 318,53847 |  | 318.5385
|  | dřevo, plechy, ocel : -31,64995 |  | -31.65
|  | okna PVC, okna dřevo, asfalty, PVC : -(2,744+4,88034+7,14226+3,9144+0,01488+0,0972) |  | -18.7931
365 | 979990113R00 | ...obalovaný asfalt nad 30x30 cm | t | 2.744 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | asfalt : 2,744 |  | 2.744
366 | 979990121R00 | ...asfaltové pásy | t | 4.8803 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | lepenka : 4,88034 |  | 4.8803
367 | 979990162R00 | ...dřevo+sklo | t | 7.1423 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | dřevěná okna, dveře : 7,14226 |  | 7.1423
368 | 979990163R00 | ...plast+sklo | t | 3.9144 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | plastová okna : 3,9144 |  | 3.9144
369 | 979990181R00 | ...PVC podlahová krytina | t | 0.11208 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | linoleum + nopová fólie : 0,01488+0,0972 |  | 0.1121
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
370 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 318.6357 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6,7,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,169,174,175,176,211,226,227, :
228,231,235,238,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,318,319,342,343,346, :
|  | Součet: : 318.63567 |  | 318.6357
371 | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží | t | 637.2713 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6,7,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,169,174,175,176,211,226,227, :
228,231,235,238,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,318,319,342,343,346, :
|  | Součet: : 637.27134 |  | 637.2713
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
372 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 318.6357 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6,7,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,169,174,175,176,211,226,227, :
228,231,235,238,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,318,319,342,343,346, :
|  | Součet: : 318.63567 |  | 318.6357
373 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 318.6357 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6,7,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,169,174,175,176,211,226,227, :
228,231,235,238,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,318,319,342,343,346, :
|  | Součet: : 318.63567 |  | 318.6357
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
374 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 318.6357 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6,7,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,169,174,175,176,211,226,227, :
228,231,235,238,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,318,319,342,343,346, :
|  | Součet: : 318.63567 |  | 318.6357
375 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 2549.0853 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6,7,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,169,174,175,176,211,226,227, :
228,231,235,238,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,318,319,342,343,346, :
|  | Součet: : 2549.08534 |  | 2549.0853
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## D1-01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
O: | D1-01 | Interní křídlo
R: | 2 | Silnoproudá elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
1 | 76758Rpol1 | Dmtž a zpětná mtž rastrových desek minerálního kazetového podhledu | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Sborníková skupina obsahuje zejména sborníkové položky různých druhů instalačních trubek pro montáž trubkovodů, elektroinstalačních lišt, ochranných trubek a hadic, dále instalačních krabíc, krabicových rozvodek a konečně sborníkové položky pro dokončení montáže bytových jednotek. | [13 empty] | Sborníková skupina obsahuje zejména sborníkové položky různých druhů instalačních trubek pro montáž trubkovodů, elektroinstalačních lišt, ochranných trubek a hadic, dále instalačních krabíc, krabicových rozvodek a konečně sborníkové položky pro dokončení montáže bytových jednotek.
ZPˇUSOB ULOŽENÍ:
| Trubková vedení jsou uložena buď pod omítku do stěn, podlah nebo stropů, dále pevně na povrchu stěn, stropů, dřevěných a ocelových konstrukcí, betonových základů strojů a konečně pevně na nosných drátech a lanech. Volným uložením trubek a hadic se rozumí uložení bez soustavného upevnění (trubka - hadice je tedy přichycena jen na některém místě). | [13 empty] | Trubková vedení jsou uložena buď pod omítku do stěn, podlah nebo stropů, dále pevně na povrchu stěn, stropů, dřevěných a ocelových konstrukcí, betonových základů strojů a konečně pevně na nosných drátech a lanech. Volným uložením trubek a hadic se rozumí uložení bez soustavného upevnění (trubka - hadice je tedy přichycena jen na některém místě).
Lišty elektroinstalační jsou vždy upevněny.
| Instalační krabice a krabicové rozvodky jsou uloženy buď pod omítkou, nebo na povrchu, což vyplývá z technického provedení daného typu výrobku. | [13 empty] | Instalační krabice a krabicové rozvodky jsou uloženy buď pod omítkou, nebo na povrchu, což vyplývá z technického provedení daného typu výrobku.
OBSAH POLOŽEK:
| Položky montáže trubky, elektroinstalační lišty a ochranné hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [13 empty] | Položky montáže trubky, elektroinstalační lišty a ochranné hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Položky montáže instalační krabice a krabicové rozvodky obsahují vedle montáže přímého materiálu též montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [13 empty] | Položky montáže instalační krabice a krabicové rozvodky obsahují vedle montáže přímého materiálu též montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
| V položkách jsou obecně zakalkulovány všechny přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [13 empty] | V položkách jsou obecně zakalkulovány všechny přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
V POLOŽKÁCH NEJSOU ZAKALKULOVÁNY:
| a) montáže špalíků pro upevnění trubek, lišt, krabic a krabicových rozvodek, popřípadě montáže materiálu, který tyto špalíky nahrazuje (nástřely, hmoždinky); | [13 empty] | a) montáže špalíků pro upevnění trubek, lišt, krabic a krabicových rozvodek, popřípadě montáže materiálu, který tyto špalíky nahrazuje (nástřely, hmoždinky);
b) nátěry krycí a speciální.
2 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 103 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
3 | 210010132R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm | m | 15 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
4 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení | kus | 56 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
5 | 210010321R00 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
6 | 210010322R00 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová | kus | 4 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
7 | 210010331R00 | Krabice pro lištový rozvod 2789 bez zapojení | kus | 5 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
8 | 210010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 6 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
9 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 200 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [7 empty] | 1
10 | 21010Rpol1 | ...D+M kabelové skříně SR 501/NKW2 vč. zapojení | kus | 1 |  | 0 | M21 | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 21010Rpol2 | ...Mtž kabelové spojky do 240mm | kus | 5 |  | 0 | M21 | Vlastní |  |  |  | 21
| 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [7 empty] | 1
| Tato sborníková skupina obsahuje položky za ukončení vodičů v rozvaděčích, za ukončení pásu pro zapojování přístrojů patřících do kategorie strojů a zařízení, dále za ukončení drátů a šňůr, kabelů, za montáž ucpávek a konečně položky za soubory pro vodiče a kabely. | [13 empty] | Tato sborníková skupina obsahuje položky za ukončení vodičů v rozvaděčích, za ukončení pásu pro zapojování přístrojů patřících do kategorie strojů a zařízení, dále za ukončení drátů a šňůr, kabelů, za montáž ucpávek a konečně položky za soubory pro vodiče a kabely.
| Ukončením vodiče nebo kabelu se obecně rozumí provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, t.j. odizolování a případné proletování vodiče a vlastní ukončení vodiče t.j. zhotovení očka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů. | [13 empty] | Ukončením vodiče nebo kabelu se obecně rozumí provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, t.j. odizolování a případné proletování vodiče a vlastní ukončení vodiče t.j. zhotovení očka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.
| Položkami za ukončení vodičů lze rozpočtovat zapojení strojů a zařízení (materiál ve specifikacích). Těmito položkami však nelze rozpočtovat ukončení vodičů a zapojení základního materiálu (přístrojů, svítidel apod.) vzhledem k tomu, že v položkách za montáž tohoto materiálu je ukončení vodičů a zapojení již obsaženo. Z této zásady však mohou být u některých položek základního materiálu stanoveny z technických důvodů výjimky, které jsou v textu takové položky výslovně uvedeny. | [13 empty] | Položkami za ukončení vodičů lze rozpočtovat zapojení strojů a zařízení (materiál ve specifikacích). Těmito položkami však nelze rozpočtovat ukončení vodičů a zapojení základního materiálu (přístrojů, svítidel apod.) vzhledem k tomu, že v položkách za montáž tohoto materiálu je ukončení vodičů a zapojení již obsaženo. Z této zásady však mohou být u některých položek základního materiálu stanoveny z technických důvodů výjimky, které jsou v textu takové položky výslovně uvedeny.
| Ukončení pásu na přístroji se rozumí rozměření konce pásu, jeho odříznutí a úplné provedení vodivého spoje na stroj nebo zařízení, vyzkoušení vodivého spojení. | [13 empty] | Ukončení pásu na přístroji se rozumí rozměření konce pásu, jeho odříznutí a úplné provedení vodivého spoje na stroj nebo zařízení, vyzkoušení vodivého spojení.
12 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 25 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 1
13 | 21011Rpol1 | ...Mtž zásuvky datové, TV | kus | 21 |  | 0 | M21 | Vlastní |  |  |  | 21
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 1
| Ve skupině jsou zařazeny montáže spínacích, spouštěcích a regulačních ústrojí t.j. různé typy spínačů včetně druhů speciálních (schodišťové automaty, některé koncové spínače, sporákové přípojky), dále položky za montáže vypínačů a přepínačů komorových a vačkových, zásuvek a vidlic a konečně sborníkové položky za montáž strojů a zařízení nn, vn a vvn, které svým charakterem do této skupiny patří, jako jsou například spínače, vypínače, rychlovypínače, odpojovače, pohony odpojovačů a přepínačů. Ve skupině jsou rovněž obsaženy samostatné sborníkové položky za seřízení a uvedení těchto zařízení do provozu (nutno zvlášť rozpočtovat). | [13 empty] | Ve skupině jsou zařazeny montáže spínacích, spouštěcích a regulačních ústrojí t.j. různé typy spínačů včetně druhů speciálních (schodišťové automaty, některé koncové spínače, sporákové přípojky), dále položky za montáže vypínačů a přepínačů komorových a vačkových, zásuvek a vidlic a konečně sborníkové položky za montáž strojů a zařízení nn, vn a vvn, které svým charakterem do této skupiny patří, jako jsou například spínače, vypínače, rychlovypínače, odpojovače, pohony odpojovačů a přepínačů. Ve skupině jsou rovněž obsaženy samostatné sborníkové položky za seřízení a uvedení těchto zařízení do provozu (nutno zvlášť rozpočtovat).
| Všechny přístroje v této skupině, které mají charakter základního materiálu obsahují úplnou montáž, t.j. vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). V těchto položkách je zakalkulováno i zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. V položkách za montáž vačkových spínačů NUK a VS však není zakalkulováno jejich zapojení a toto zapojení nutno rozpočtovat zvlášť příslušnými položkami skupiny 10. | [13 empty] | Všechny přístroje v této skupině, které mají charakter základního materiálu obsahují úplnou montáž, t.j. vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). V těchto položkách je zakalkulováno i zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. V položkách za montáž vačkových spínačů NUK a VS však není zakalkulováno jejich zapojení a toto zapojení nutno rozpočtovat zvlášť příslušnými položkami skupiny 10.
| Ve sborníkových položkách za montáž přístrojů, které mají charakter strojů a zařízení jsou zakalkulovány kompletní úkony, potřebné pro jejich montáž, ale v žádném případě neobsahují náklady na zapojení strojů a zařízení, které se ocení samostatně příslušnými položkami skupiny 10. | [13 empty] | Ve sborníkových položkách za montáž přístrojů, které mají charakter strojů a zařízení jsou zakalkulovány kompletní úkony, potřebné pro jejich montáž, ale v žádném případě neobsahují náklady na zapojení strojů a zařízení, které se ocení samostatně příslušnými položkami skupiny 10.
| Pro všechny položky této skupiny platí, že neobsahují montáž nosné konstrukce (oceňuje se položkami skupiny 02) a neobsahují spojovací vedení včetně případného ranžíru (ocení se položkami skupin 08, 09 nebo 07). | [13 empty] | Pro všechny položky této skupiny platí, že neobsahují montáž nosné konstrukce (oceňuje se položkami skupiny 02) a neobsahují spojovací vedení včetně případného ranžíru (ocení se položkami skupin 08, 09 nebo 07).
| Sborníkové položky montáže strojů a zařízení vvn mají zakalkulovánu jak vlastní montáž, tak i jejich sestavení. Seřízení a uvedení do provozu strojů a zařízení vvn provádí výrobce a pro oceňování zmíněných prací jsou v této sborníkové skupině uvedeny samostatné, které nutno rozpočtovat i při prvém uvedení do provozu. Plnící látky (oleje apod.) jsou součástí dodávky stroje. | [13 empty] | Sborníkové položky montáže strojů a zařízení vvn mají zakalkulovánu jak vlastní montáž, tak i jejich sestavení. Seřízení a uvedení do provozu strojů a zařízení vvn provádí výrobce a pro oceňování zmíněných prací jsou v této sborníkové skupině uvedeny samostatné, které nutno rozpočtovat i při prvém uvedení do provozu. Plnící látky (oleje apod.) jsou součástí dodávky stroje.
Pokud se vyskytne montáž pouze jednoho pólu u vypínačů VMM, rozpočtuje se montáž tohoto pólu ve výši 1/3 příslušné sborníkové položky.
| Pro montáž tlakovzdušných vypínačů řady VVR a odpojovačů 400 kV je zapotřebí lešení nebo plošina vyšší než 190 cm. Náklady na toto lešení nejsou ve sborníkových položkách zakalkulovány a je nutno je rozpočtovat zvlášť podle příslušného sborníku. | [13 empty] | Pro montáž tlakovzdušných vypínačů řady VVR a odpojovačů 400 kV je zapotřebí lešení nebo plošina vyšší než 190 cm. Náklady na toto lešení nejsou ve sborníkových položkách zakalkulovány a je nutno je rozpočtovat zvlášť podle příslušného sborníku.
14 | 210111012R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 36 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 12 Ústrojí jisticí | [7 empty] | 1
| Skupina obsahuje sborníkové položky za montáž jistících ústrojí, t.j. různé typy pojistek, pojistkových spodků a patron, pojistkových skříní, montáž bleskojistek nn i vn a dále sborníkové položky za montáž jistících ústrojí, které mají charakter strojů a zařízení, jako např. různé jističe, odpojovací pojistky, odbuzovače, bleskojistky vvn s příslušenstvím a pohony pro pojistky a jističe. | [13 empty] | Skupina obsahuje sborníkové položky za montáž jistících ústrojí, t.j. různé typy pojistek, pojistkových spodků a patron, pojistkových skříní, montáž bleskojistek nn i vn a dále sborníkové položky za montáž jistících ústrojí, které mají charakter strojů a zařízení, jako např. různé jističe, odpojovací pojistky, odbuzovače, bleskojistky vvn s příslušenstvím a pohony pro pojistky a jističe.
| Všechny přístroje v této skupině, které mají charakter nosného materiálu, obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži. | [13 empty] | Všechny přístroje v této skupině, které mají charakter nosného materiálu, obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.
V těchto položkách je zakalkulováno i zapojení přístrojů a jejich případné vyzkoušení naprázdno
| Ve sborníkových položkách za montáž přístrojů, které mají charakter strojů a zařízení jsou zakalkulovány veškeré úkony, potřebné pro jejich montáž, v těchto položkách však není v žádném případě zakalkulováno zapojení strojů a zařízení, které je nutno rozpočtovat samostatně příslušnými položkami skupiny 10. | [13 empty] | Ve sborníkových položkách za montáž přístrojů, které mají charakter strojů a zařízení jsou zakalkulovány veškeré úkony, potřebné pro jejich montáž, v těchto položkách však není v žádném případě zakalkulováno zapojení strojů a zařízení, které je nutno rozpočtovat samostatně příslušnými položkami skupiny 10.
| V žádné sborníkové položce skupiny 12 není zakalkulováno: montáž nosné konstrukce (rozpočtuje se zvlášť položkami skupiny 02) a spojovacího vedení včetně případného ranžíru (rozpočtuje se samostatně položkami skupin 08, 09, eventuálně 07). | [13 empty] | V žádné sborníkové položce skupiny 12 není zakalkulováno: montáž nosné konstrukce (rozpočtuje se zvlášť položkami skupiny 02) a spojovacího vedení včetně případného ranžíru (rozpočtuje se samostatně položkami skupin 08, 09, eventuálně 07).
Montáž ručních pohonů, které výrobce zařízení dodává samostatně, nutno rozpočtovat zvlášť, a to příslušnými položkami.
| Montáž vzduchových nebo elektromagnetických pohonů je zakalkulována v položce montáže zařízení příslušného typu, potřebné vedení nebo rozvod vzduchu se rozpočtuje položkami příslušné skupiny sborníku. | [13 empty] | Montáž vzduchových nebo elektromagnetických pohonů je zakalkulována v položce montáže zařízení příslušného typu, potřebné vedení nebo rozvod vzduchu se rozpočtuje položkami příslušné skupiny sborníku.
UPOZORNĚNÍ:
| Skupina 12 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanizmy, které se vzhledem k různorodosti použitých mechanizmů oceňují samostatně . | [13 empty] | Skupina 12 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanizmy, které se vzhledem k různorodosti použitých mechanizmů oceňují samostatně .
15 | 210120401R00 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 8 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení | [7 empty] | 1
| V této skupině jsou uvedena svítidla běžně vyráběná, která běžně dodávají montážní a stavební organizace. Položky zahrnují montáže kompletního svítidla schopného provozu, sestaveného ze svítidel dodávaných výrobci nebo z různých kombinačních prvků v neměnném provedení, vybavené při namontování standardními zdroji záření (žárovky, zářivkové trubice, výbojky a podobně) a zapalovacími součástmi. | [13 empty] | V této skupině jsou uvedena svítidla běžně vyráběná, která běžně dodávají montážní a stavební organizace. Položky zahrnují montáže kompletního svítidla schopného provozu, sestaveného ze svítidel dodávaných výrobci nebo z různých kombinačních prvků v neměnném provedení, vybavené při namontování standardními zdroji záření (žárovky, zářivkové trubice, výbojky a podobně) a zapalovacími součástmi.
| Veškerá svítidla jsou jako nosný materiál předmětem dodávky montážních a stavebních organizací a v položkách je zakalkulována montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, t.j. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. | [13 empty] | Veškerá svítidla jsou jako nosný materiál předmětem dodávky montážních a stavebních organizací a v položkách je zakalkulována montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, t.j. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.
| Montáž svítidel se předpokládá na konzolkách, které představují montáž upevňovací konstrukce. Spojení nástřelem nebo hmoždinkou se oceňuje podle Pravidel. | [13 empty] | Montáž svítidel se předpokládá na konzolkách, které představují montáž upevňovací konstrukce. Spojení nástřelem nebo hmoždinkou se oceňuje podle Pravidel.
| Montáž nosné konstrukce není v položkách svítidel zakalkulována a v případě potřeby je nutno ji rozpočtovat zvlášť příslušnou položkou skupiny 02. Jde například o podhledy, převěsy, závěsná lana nebo dráty apod. V položkách svítidel nejsou rovněž zakalkulovány jakékoliv úpravy vlastního svítidla a jeho součástí, například zhotovování, prodlužování nebo zkracování závěsů, přizpůsobování otvorů aj. | [13 empty] | Montáž nosné konstrukce není v položkách svítidel zakalkulována a v případě potřeby je nutno ji rozpočtovat zvlášť příslušnou položkou skupiny 02. Jde například o podhledy, převěsy, závěsná lana nebo dráty apod. V položkách svítidel nejsou rovněž zakalkulovány jakékoliv úpravy vlastního svítidla a jeho součástí, například zhotovování, prodlužování nebo zkracování závěsů, přizpůsobování otvorů aj.
| U svítidel s pohyblivým přívodem je zakalkulována montáž přívodu v délce dodávané výrobcem svítidla. Má - li být svítidlo dodáno s přívodem delším, nutno požadovanou větší délku zvlášť rozpočtovat položkami skupin 08 a 10. | [13 empty] | U svítidel s pohyblivým přívodem je zakalkulována montáž přívodu v délce dodávané výrobcem svítidla. Má - li být svítidlo dodáno s přívodem delším, nutno požadovanou větší délku zvlášť rozpočtovat položkami skupin 08 a 10.
Ve skupině jsou dále zařazeny:
| - položky pro oceňování předřazených přístrojů, které zahrnují montáž předřazených přístrojů, vyznačení jejich umístění, popřípadě demontáž a montáž krytu, upevnění na nosnou konstrukci, zapojení vodičů a vyzkoušení. O upevnění na nosnou konstrukci platí totéž, co u svítidel. U předřadných přístrojů zapuštěných ve zdi nejsou v ceně zakalkulovány zednické práce; | [13 empty] | - položky pro oceňování předřazených přístrojů, které zahrnují montáž předřazených přístrojů, vyznačení jejich umístění, popřípadě demontáž a montáž krytu, upevnění na nosnou konstrukci, zapojení vodičů a vyzkoušení. O upevnění na nosnou konstrukci platí totéž, co u svítidel. U předřadných přístrojů zapuštěných ve zdi nejsou v ceně zakalkulovány zednické práce;
| - položky osvětlovacích stožárů obsahují montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu, který však není v ceně zahrnut; | [13 empty] | - položky osvětlovacích stožárů obsahují montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu, který však není v ceně zahrnut;
- stožárové výložníky zahrnují montážní úkony obdobné jako u stožárů;
| - položky pro montáže osvětlovacích stožárů, patic a výložníků neobsahují provedení 1 x základního a 2 x krycího nátěru. Tyto nátěry se rozpočtují samostatně podle sborníku M 25 bez ohledu, zda jsou montážní práce provedeny na provozním souboru (hlava II) nebo na stavebním objektu (hlava III); | [13 empty] | - položky pro montáže osvětlovacích stožárů, patic a výložníků neobsahují provedení 1 x základního a 2 x krycího nátěru. Tyto nátěry se rozpočtují samostatně podle sborníku M 25 bez ohledu, zda jsou montážní práce provedeny na provozním souboru (hlava II) nebo na stavebním objektu (hlava III);
| - položky elektrovýzbroje stožárů, v nichž jsou započteny montáže stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. V položkách elektrovýzbroje však nejsou zakalkulovány koncovky (ukončení) přívodních kabelů; | [13 empty] | - položky elektrovýzbroje stožárů, v nichž jsou započteny montáže stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. V položkách elektrovýzbroje však nejsou zakalkulovány koncovky (ukončení) přívodních kabelů;
| - světelné dopravní značky a světelné sloupky obsahují jejich kompletní montáž včetně zapojení. Provedení dopravních značek navazuje na vyhlášku č. 100/98 Sb. | [13 empty] | - světelné dopravní značky a světelné sloupky obsahují jejich kompletní montáž včetně zapojení. Provedení dopravních značek navazuje na vyhlášku č. 100/98 Sb.
UPOZORNĚNÍ:
| Skupina 20 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanizmy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanizmů. | [13 empty] | Skupina 20 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanizmy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanizmů.
16 | 210200013R00 | Svítidlo žárovkové 2112405, 60 W, stropní | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 29 Elektromontáže - údržba | [7 empty] | 1
17 | 21029Rpol1 | ...Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 5 |  | 0 | M21 | Vlastní |  |  |  | 21
| 210 29 Elektromontáže - údržba | [7 empty] | 1
ZVLÁŚTNÍ USTANOVENÍ
| Elektromontážní práce, prováděné při opravách a údržbě stávajících elektrických zařízení, které netrvají déle než 25,5 pracovní hodiny všech zúčastněných pracovníků, se oceňují především hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) podle Pravidel. Do uvedeného limitu se nezahrnuje čas strávený na cestě. Jestliže délka prací uvedený limit přesahuje, použije se pro ocenění prací sborníkových položek skupiny 29 - Elektromontáže - údržba. Pokud skupina 29 pro takové práce příslušné položky neobsahuje, použije se položek obsažených v ostatních skupinách tohoto sborníku; toto ustanovení se vztahuje i na demontáže, prováděné v rámci oprav a údržby elektrozařízení. Pro oceňování prací, které nejsou ve sborníku obsaženy, platí ustanovení úvodní části sborníku a Pravidel. | [13 empty] | Elektromontážní práce, prováděné při opravách a údržbě stávajících elektrických zařízení, které netrvají déle než 25,5 pracovní hodiny všech zúčastněných pracovníků, se oceňují především hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) podle Pravidel. Do uvedeného limitu se nezahrnuje čas strávený na cestě. Jestliže délka prací uvedený limit přesahuje, použije se pro ocenění prací sborníkových položek skupiny 29 - Elektromontáže - údržba. Pokud skupina 29 pro takové práce příslušné položky neobsahuje, použije se položek obsažených v ostatních skupinách tohoto sborníku; toto ustanovení se vztahuje i na demontáže, prováděné v rámci oprav a údržby elektrozařízení. Pro oceňování prací, které nejsou ve sborníku obsaženy, platí ustanovení úvodní části sborníku a Pravidel.
| Položky skupiny 29 nelze v žádném případě rozpočtovat a fakturovat při realizaci a provádění tzv. periodických revizí. Sborníkové položky skupiny jsou určeny pro práce a měření jimiž se bezprostředně odstraňují a uvádějí do chodu poškozená (nefungující) zařízení, která byla nebo jsou v provozu. | [13 empty] | Položky skupiny 29 nelze v žádném případě rozpočtovat a fakturovat při realizaci a provádění tzv. periodických revizí. Sborníkové položky skupiny jsou určeny pro práce a měření jimiž se bezprostředně odstraňují a uvádějí do chodu poškozená (nefungující) zařízení, která byla nebo jsou v provozu.
| Text sborníkových položek odpovídá ve zkrácené formě ustanovením výkonových norem ZVN 1983 - Práce elektromontážní - silnoproud - opravy a rekonstrukce 9 - 21 - 2 - 12 atd., které sloužily jako podklad pro kalkulaci položek. Úplné znění pracovních postupů je obsaženo v citovaných normách, ke kterým je třeba přihlížet při posuzování, které náklady jsou kryty jednotlivými položkami skupiny 29. | [13 empty] | Text sborníkových položek odpovídá ve zkrácené formě ustanovením výkonových norem ZVN 1983 - Práce elektromontážní - silnoproud - opravy a rekonstrukce 9 - 21 - 2 - 12 atd., které sloužily jako podklad pro kalkulaci položek. Úplné znění pracovních postupů je obsaženo v citovaných normách, ke kterým je třeba přihlížet při posuzování, které náklady jsou kryty jednotlivými položkami skupiny 29.
VÝKONY V POLOŽKÁCH OBSAŽENÉ:
| Zjištění závad (poruch) zahrnuje postupné zkoušení a sledování, zda a do jakého rozsahu jsou pod napětím jednotlivé části rozvodů, připojené přístroje, spotřebiče aj. Položky kryjí též ostatní výkony, které bezprostředně souvisí s vlastním zjišťováním závad (nejdůležitější jsou uvedeny v popisu položek). Položky zjištění závad zahrnují též případné odstranění malých závad (např. opětné připojení uvolněných, ulomených nebo upálených vodičů). | [13 empty] | Zjištění závad (poruch) zahrnuje postupné zkoušení a sledování, zda a do jakého rozsahu jsou pod napětím jednotlivé části rozvodů, připojené přístroje, spotřebiče aj. Položky kryjí též ostatní výkony, které bezprostředně souvisí s vlastním zjišťováním závad (nejdůležitější jsou uvedeny v popisu položek). Položky zjištění závad zahrnují též případné odstranění malých závad (např. opětné připojení uvolněných, ulomených nebo upálených vodičů).
| Náhrady zahrnují předchozí demontáž vadného nevyhovujícího materiálu a montáž náhradního materiálu. Položky kryjí také ostatní práce, které bezprostředně souvisí s demontáží a montáží (např. opětné připojení a vyzkoušení správné funkce dodaného náhradního materiálu. | [13 empty] | Náhrady zahrnují předchozí demontáž vadného nevyhovujícího materiálu a montáž náhradního materiálu. Položky kryjí také ostatní práce, které bezprostředně souvisí s demontáží a montáží (např. opětné připojení a vyzkoušení správné funkce dodaného náhradního materiálu.
Výměny zahrnují tytéž úkony jako náhrady, není v nich však zakalkulována dodávka materiálu.
Montáž zahrnuje mimo vlastní montáž podle popisů položek též ostatní práce, které s ní bezprostředně souvisí (vyzkoušení apod.).
| Zjištění údajů zahrnuje odbornou prohlídku elektrických zařízení, zda odpovídají příslušným ČSN. Položky zahrnují též zkoušky provozuschopných elektrických zařízení. | [13 empty] | Zjištění údajů zahrnuje odbornou prohlídku elektrických zařízení, zda odpovídají příslušným ČSN. Položky zahrnují též zkoušky provozuschopných elektrických zařízení.
| Manipulace na vedení zahrnují provedení prací podle popisů jednotlivých položek, popř. i s použitím měřících a zkušebních přístrojů. Položky zahrnují též ostatní práce bezprostředně související s manipulací. | [13 empty] | Manipulace na vedení zahrnují provedení prací podle popisů jednotlivých položek, popř. i s použitím měřících a zkušebních přístrojů. Položky zahrnují též ostatní práce bezprostředně související s manipulací.
VÝKONY V POLOŽKÁCH NEOBSAŽENÉ :
Náhrady - položky pro náhrady části svítidel nezahrnují předchozí zjišťování závad.
Výměny nezahrnují předchozí zjišťování závad.
Montáž elektromotorů a spouštěčů nezahrnuje jejich dodávku, připojení pro které jsou platné položky skupiny 10 tohoto sborníku.
Zjištění údajů nezahrnuje provádění oprav, náhrad nebo výměn a dodání materiálu.
Manipulace na vedení nezahrnuje dodávku ani montáž materiálu, náhrady, výměny nebo opravy.
URČOVÁNÍ MNOŽSTVÍ PRACÍ - MĚŘENÍ :
| Zjišťování závad a údajů v bytových jednotkách pro vystavení přihlášky na rozvodné závody se určuje počtem bytů, rozlišeně podle počtů obytných místností, přičemž se za obytnou místnost považuje také kuchyň o půdorysné ploše nad 9 m2, menší kuchyně patří (podle tohoto sborníku) do příslušenství. | [13 empty] | Zjišťování závad a údajů v bytových jednotkách pro vystavení přihlášky na rozvodné závody se určuje počtem bytů, rozlišeně podle počtů obytných místností, přičemž se za obytnou místnost považuje také kuchyň o půdorysné ploše nad 9 m2, menší kuchyně patří (podle tohoto sborníku) do příslušenství.
| V ostatních uvedených objektech se určuje zjištění závad podle počtu (kusů) pojistkových okruhů s poruchou, s přihlédnutím k počtu místností, které jsou poruchou na jednom okruhu vyřazeny z provozu. | [13 empty] | V ostatních uvedených objektech se určuje zjištění závad podle počtu (kusů) pojistkových okruhů s poruchou, s přihlédnutím k počtu místností, které jsou poruchou na jednom okruhu vyřazeny z provozu.
| Zjištění závad u spotřebičů se určuje v kusech spotřebičů, u chladících zařízení s motorem v jiné místnosti se předpokládá, že obě místnosti jsou ve stejném podlaží a navzájem spojeny alespoň dorozumívacím otvorem. Není - li tento předpoklad splněn, rozpočtuje se zjištění závad u takových chladicích zařízení individuální kalkulací. | [13 empty] | Zjištění závad u spotřebičů se určuje v kusech spotřebičů, u chladících zařízení s motorem v jiné místnosti se předpokládá, že obě místnosti jsou ve stejném podlaží a navzájem spojeny alespoň dorozumívacím otvorem. Není - li tento předpoklad splněn, rozpočtuje se zjištění závad u takových chladicích zařízení individuální kalkulací.
Pro určování množství ostatních prací platí příslušná ustanovení úvodní části sborníku.
18 | 210290842R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm | kus | 5 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
19 | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 95 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
20 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 660 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
21 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 110 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
22 | 21086Rpol1 | ...Kabel speciální volně uložený | m | 1330 |  | 0 | M21 | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 21000Rpol1 | Demontáž stávající kabelové skříně 1,2*0,6m vč. ekologické likvidace | h | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 21000Rpol2 | Demontáž stávajících instalací (svítidla, zásuvky, kabely) vč. ekologické likvidace | h | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 21000Rpol3 | Dmtž a zpětná mtž světel na fasádě vč. PVC elektroinstal. krabice s montážní deskou do zateplení | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 21000Rpol4 | Odpojení a zpětné zapojení odsávacího ventilátoru na střeše | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 21000Rpol5 | Přepojení a přemístění anténního rozvaděče vč. úpravy kabeláže | h | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 21000Rpol6 | D+M magnetický kontakt povrchová NO/NC | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 21000Rpol7 | Stavební přípomoce - sekání, vrtání, zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 21000Rpol8 | D+M požární ucpávky pro kabelovou trasu | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 34111032R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 660 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
32 | 34111038R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 2,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 95 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
33 | 34111090R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 110 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
34 | 34113223R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE), Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 41,0 mm; jmen.průřez jádra 3x120+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření | m | 28 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
35 | 34121046R | kabel SYKFY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C | m | 50 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
36 | 341Rspec1 | kabel JY(ST)Y 4x2x0,8 | m | 640 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
37 | 341Rspec2 | Kabel JE-H(ST)H E30 3x2x0,8 | m | 640 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
38 | 341Rspec3 | Kabel CYKY 4B x 70mm2 | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
39 | 341Rspec4 | kabel koax 75 | m | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
40 | 34536700R | rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); jednonásobný | kus | 14 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
41 | 34551612R | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC | kus | 35 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
42 | 34551620R | zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); 16A,250VAC | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
43 | 345710963R | trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 21,4 mm; délka l = 3 m | m | 15 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
44 | 34571515R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; přístrojová, dvojnásobná; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 142x70x45 mm | kus | 28 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
45 | 34571519R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
46 | 34571523R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
47 | 345715820R | krabice elektroinstalační do lišt; mat. PVC samozhášivé; přístrojová, odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 82x82x24,5 mm | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
48 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 60 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
49 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 46 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
50 | 345Rspec1 | Krabice rozvodka i12 IP55 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
51 | 345Rspec2 | Zásuvka datová komplet, 2 vývody | kus | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
52 | 345Rspec3 | Zásuvka TV-SAT+R komplet | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
53 | 345Rspec4 | Páska stahovací pro uchycení svazku kabelů k závěsům kazetového podhledu | ks | 300 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
54 | 34831151R | svítidlo průmyslové žárovka; stropní, kulaté s mřížkou; 1x60W; IP 54; napěťová soustava 230 V, 50 Hz | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
55 | 354Rspec1 | Kabelová spojka pro kabel Al do 240mm | kpl | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
56 | 354Rspec2 | Kabelová spojka pro kabel Cu do 70mm | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
57 | 35822157R | jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20 | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
58 | 35825246R | vložka pojistk.nožová vel. 1; charakt. gG; jmen.proud 63 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c. | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
59 | 35825256R | vložka pojistk.nožová vel. 1; charakt. gG; jmen.proud 125 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c. | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
60 | 35825264R | vložka pojistk.nožová vel. 1; charakt. gG; jmen.proud 250 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c. | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
61 | 358Rspec1 | Patrona nožová do 500 V | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## D1-01 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | R0714 | Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo
O: | D1-01 | Interní křídlo
R: | 3 | Hromosvod
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 22 Vedení uzemňovací | [7 empty] | 1
| V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáže uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímací tyče, svorky různých druhů, zemnící desky a trubkové zemniče a příslušné doplňující položky. | [13 empty] | V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáže uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímací tyče, svorky různých druhů, zemnící desky a trubkové zemniče a příslušné doplňující položky.
| Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáží Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod. | [13 empty] | Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáží Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod.
Ve všech položkách této skupiny je obecně zakalkulována úplná montáž.
K jednotlivým sborníkovým podskupinám platí dále tato zvláštní ustanovení:
| V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací nátěry se rozpočtují samostatnými položkami. | [13 empty] | V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací nátěry se rozpočtují samostatnými položkami.
| Montáže pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočtovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby. | [13 empty] | Montáže pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočtovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby.
| Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočtovat) i v případě, že pospojení je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojení jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočtuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočtuje položkami skupiny 10. | [13 empty] | Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočtovat) i v případě, že pospojení je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojení jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočtuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočtuje položkami skupiny 10.
UPOZORNĚNÍ:
Položky skupiny 22 lze použít i pro údržbu a opravy, pokud ve skupině 29 nejsou pro takové práce položky jmenovitě stanoveny.
1 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 95 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
2 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 55 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
3 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 450 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
|  | 7x nové svody + drobné propojky a napojení na stávající jímací soustavu | [13 empty] | 7x nové svody + drobné propojky a napojení na stávající jímací soustavu
4 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS | kus | 109 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
|  | cca 50ks na připojení svodů na stávající jímací soustavu, 25ks na výměnu poškozených svorek (při demontáži) | [13 empty] | cca 50ks na připojení svodů na stávající jímací soustavu, 25ks na výměnu poškozených svorek (při demontáži)
5 | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 25 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
6 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 9 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
7 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku | kus | 9 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
8 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel | kus | 65 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
9 | 21000Rpol1 | Dmtž jímacího vedení na střeše + svislé vedení vč. ekologické likvidace | hod | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
10 | 311PC | Hmoždinka HM 12/185 | ks | 120 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 35441610R | Podpěra vedení na skleněný světlík PV 32 50 mm | kus | 112 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
12 | 35441925R | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm | kus | 25 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
13 | 35441PC | Podpěra vedení PV 17 pp 8/200 | kus | 90 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 35444180R | Drát 8AlMgSi T/4 | m | 450 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0