## Krycí list
Rozpočet |  |  |  | profese | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | Izolační boxy pro ARO Pardubické nemocnice |  |  | Měrná jednotka
Počet jednotek
Projektant |  |  |  |  | Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dále budou předány veškeré atesty od celoskleněného stěnového systému, návody k užívání všech dodaných systémů včetně zaškolení užívajícího personálu.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | Izolační boxy pro ARO Pardubické nemocnice |  |  | Rozpočet
0
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1B. | Zařízení č. 1B - Izolační box č.2, č.3 a č.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zařízení č.2 - Izolační box č.2, č.3 a č.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## VZT
Položkový rozpočet
Akce : |  | Izolační boxy pro ARO Pardubické nemocnice | Rozpočet
|  | 0 | 0
profese
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Díl: | 1. | Zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému
1 | 1.101 | Regulační klapka těsná 250x125, ovl. ruční. D+M | kus | 3 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
3
2 | 1.151 | Regulační klapka 200x200, ovl. ruční. D+M | kus | 3 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
3
3 | 1.201 | Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.250mm. D+M | kus | 3 |  | 0
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.
Včetně vířivé čelní desky 600x600.
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
3
4 | 1.251 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 560x200, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 3 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
3
5 | 1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
2
6 | 1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 4.5 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
4.5
7 | 1.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 1 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
1
8 | 1.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 3.5 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
3.5
9 | 1.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 4 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
4
10 | 1.901 | Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M | m2 | 6.5 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
6.5
11 | 1.991 | Hzs zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6 |  | 0
12 | 1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému |  |  |  | 0
Díl: | 1B. | Zařízení č. 1B - Izolační box č.2, č.3 a č.4
13 | 1B.001 | Ventilátor s EC motorem, množství vzduchu V=480 m3/h, tlaková ztráta 300 Pa, připojení DN 200, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
1
14 | 1B.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 11,0 dB. D+M | kus | 2 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
2
15 | 1B.052 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 1500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 14,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
1
16 | 1B.151 | Uzavírací klapka DN 125, včetně servopohonu 24V. D+M | kus | 3 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
3
17 | 1B.152 | Zpětná klapka DN 160. D+M | kus | 1 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
1
18 | 1B.261 | Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 225x325 mm, pro průtok 150m3/h. D+M | kus | 3 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
3
19 | 1B.401 | Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 minut, ruční a teplotní s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“). D+M | kus | 3 |  | 0
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
3
20 | 1B.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 16 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
16
21 | 1B.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
13
22 | 1B.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
1
23 | 1B.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 2.5 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
2.5
24 | 1B.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 0.5 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
0.5
25 | 1B.901 | Tepelná izolace odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem. D+M | m2 | 10 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
10
26 | 1B.902 | Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M | m2 | 2 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
2
27 | 1B.903 | Pryž pro podložení VZT potrubí k odsávacím mřížkám. D+M | m2 | 0.5 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-08
0.5
28 | 1B.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 125 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 3 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07
3
29 | 1B.991 | Hzs zařízení č. 1B - Izolační box č.2, č.3 a č.4 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 8 |  | 0
30 | 1B.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1B - Izolační box č.2, č.3 a č.4 |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Izolační box č.2, č.3 a č.4
31 | 999.912 | Celoskleněné stěny | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Izolační box č.2, č.3 a č.4 |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Ostatní položky
32 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 140 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07 - 08
33 | 999.902 | Pojízdné lešení | hod | 20 |  | 0
Viz výkres číslo D1.01.4c-07 - 08
34 | 999.903 | Zprovoznění, vyregulování, přeregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.01.4c-01 Technická zpráva. | hod | 40 |  | 0
35 | 999.904 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 3 |  | 0
36 | 999.905 | Vstupní prohlídka stávajícího stavu a systému VZT, ZTI, elektro | hod | 18 |  | 0
37 | 999.907 | Rezerva na nepředvídatelné náklady a vliv rekonstrukce | kus | 1 |  | 0
38 | 999.908 | Spolupráce s profesí MaR | hod | 12 |  | 0
39 | 999.909 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 30 |  | 0
40 | 999.910 | Předávací dokumentace | kus | 1 |  | 0
41 | 999.911 | Dodavatelská výrobní dokumentace VZT | kus | 1 |  | 0
42 | 999.912 | Dodavatelská výrobní dokumentace dělící stěny a dveře vč zasklení | kus | 1 |  | 0
43 | 999.913 | Autorský dozor části VZT | hod | 12 |  | 0
44 | 999.914 | Doprava (2% z celkového rozpočtu) | % | 2 |  | 0
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.

## celoskleněné stěny
Položkový rozpočet
Akce : |  | Izolační boxy pro ARO Pardubické nemocnice | Rozpočet
0
celoskleněné stěny
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Díl: | R | Celoskleněné stěny
1 | 1.101 | Vyzdění příčky 5000 x 1000mm, povrch s keramickým obkladem, vyspárování včetně materiálu a přesunu hmot | kpl | 1 |  | 0
přizpůsobit stávajícímu stavu
2 | 1.102 | Dělící stěna mezi boxy č.3 a č.4 - kovový rám dělící obložený nerezí a zasklený bezpečnostním sklem 5000 x 2000mm včetně materiálu, kotvících prvků, kování, doplňků a přesunu hmot | kpl | 1 |  | 0
přizpůsobit stávajícímu stavu
3 | 1.103 | Čelní stěna vstupu do boxů č.2,3,4 tvořená dveřním křídlem a fixní částí - kovový rám obložený nerezí a zasklený bezpečnostním sklem 3300 x 2500mm včetně materiálu, kování, kotvících prvků, doplňků a přesunu hmot - 3ks | kpl | 1 |  | 0
přizpůsobit stávajícímu stavu
4 | 1.104 | ZTI úprava rozvodů a instalace | hod | 10 |  | 0
přizpůsobit stávajícímu stavu
5 | 1.105 | Elektro úprava rozvodů a instalace | hod | 10 |  | 0
přizpůsobit stávajícímu stavu
| Celkem za | Celoskleněné stěny |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Šroubované spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a seřízení , nastavení provozních parametrů jako i zaškolení obsluhy včetně garance záruk.