IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150

e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam příloh:

SO 01 Půdní vestavba ve 3. budově školy a přístavba schodiště

D.01.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Technická zpráva 	D.01.1.4.1.01– Technická zpráva

Výkresová část	D.01.1.4.1.02– Půdorys vodovodu

D.01.1.4.1.03– Půdorys kanalizace

D.01.1.4.1.04– Axonometr

Akce: 		Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí

Půdní vestavba a rekonstrukce WC

Investor: 		Pardubický kraj, Komenského nám.125, 53211 Pardubice, 			IČO 70892822

Stupeň :		Dokumentace prováděníí stavby

Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav Kouba

Vypracoval:		Kateřina Burešová

Datum:		6/2019		Č. paré

Číslo akce:					Č. přílohy    D.01.1.4.1.01

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150

e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

# Technická zpráva

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

# 1. Úvod

Projekt části zdravotně technických instalací řeší rozvody vnitřního vodovodu a odvedení splaškových vod z půdní vestavby v Speciální ZŠ, MŠ a praktické školy v Ústí nad Orlicí.

Potrubí od zařizovacích předmětů z vestavby bude napojeno na stávající rozvody ve 3.NP.

Navržená zařízení respektují zadání a požadavky investora. Jako podklad pro vypracování projektu sloužily dokumentace stavební části v digitální podobě.

# 2. VNITŘNÍ VODOVOD

| Potřeba pitné vody |  | počet | l.den-1 | celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | učebna autisti | 6 | 25 | 150 |  | l.d-1 |
| 2. | učebna multisenzorální | 8 | 25 | 200 |  | l.d-1 |
| 3. | učebna ostatní | 14 | 25 | 350 |  | l.d-1 |
| 4. | učitelé | 5 | 25 | 125 |  | l.d-1 |
|  | celkem |  |  | 825 |  | l.den-1 |
|  |  | Qd |  | 0,825 |  | m3.den-1 |
|  | Přehled : | Qp | = | 0,01 |  | l.s-1 |
|  |  | kd | = | 1,5 |  |  |
|  |  | Qm | = | 0,01 |  | l.s-1 |
|  |  | kh | = | 1,8 |  |  |
|  |  | Qh | = | 0,03 |  | l.s-1 |
|  |  | Qpož | = | 14,5 |  | l.s-1 |
|  | Souhrnné množství : | Qrok | = | 301 |  | m3 |

2.2 Technické řešení

Objekt půdní vestavby školy v Ústí nad Orlicí bude napojen na stávající rozvody vody studené vody. Napojovací místo budou upřesněno během stavby (instalační šachta). V místě napojení bude na potrubí studené vody osazen plastový uzávěr z PPr D 32 mm. Páteřní rozvod vody bude veden na závěsech pod stropem 3. NP.

Nové rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy z trub polypropylénu PP typ 3  PN 20

(S2,5). Tvarovky v tlakové třídě PN 20 (S2,5). Spojování potrubí bude prováděno výhradně polyfúzním svařováním. Potrubí bude vedeno ve sklonu 0,3 % směrem k uzávěrům, stoupacím potrubím a jednotlivým výtokům. Potrubí bude přivedeno k jednotlivým místům odběru - WC, umyvadla, pisoáry, výlevka, dřez a sprcha.

Připojovací potrubí teplé a studené vody bude vedeno v drážkách ve zdi nebo pod stropem. Potrubí teplé vody bude ve zdi vedeno nad rozvody studené vody.

Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům budou vedena ve zdi pod omítkou a budou k jednotlivým místům spotřeby přivedena do výšky umístění jednotlivých baterií:  WC budou připojeny přes montážní předstěnový prvek. Pisoáry budou připojené přes teplotní splachovače.  Umyvadla a dřez jsou připojeny přes stojánkové baterie. Sprcha je připojena přes nástěnnou pákovou baterii se sprchovým setem.

Na potrubí za ohřevem TUV budou osazeny termostatické směšovače (viz. výkresová část) pro smíšení teplé a studené vody a docílení požadované teploty ( nesmí být vyšší než 45 oC). Před a za termostatickými směšovači budou osazeny PPr kulové kohouty plastové.

Při montáži potrubí teplé vody je třeba počítat s délkovou roztažností potrubí dle montážních pokynů. Kompenzace roztažnosti a konstrukce pevných bodů musí být provedeny s ohledem na teploty okolí a teploty vedeného média. Je nutné se držet pokynů výrobce a jeho montážních podmínek.

Jako uzavírací armatury budou používány kulové kohouty s atestem na pitnou vodu, pro vedení pod omítkou budou osazeny podmítkové uzávěry.

2.3 Izolace a upevnění potrubí

Potrubí vedené pod stropem bude opatřeno izolačními pouzdry z lehčeného PE s kašírovaným hliníkovým pláštěm. Pro upevnění těchto rozvodů bude použita závěsová a upevňovací technika potrubí. V případě, že nebude prostor dostatečně zateplen bude tomuto přizpůsobena tloušťka tepelné izolace potrubí.

Potrubí vnitřního vodovodu vedené ve stěně bude opatřeno izolačními pouzdry z lehčeného PE. Potrubí studené vody a rozvody uložené v drážkách ve zdivu bude chráněno proti orosování a tepelným ziskům. Potrubí bude izolováno včetně tvarovek a armatur.

Součinitel tepelné vodivosti navrhované izolace je min 0,040W/m.K a odpovídá požadavkům vyhlášky č.193/2007Sb.

studená voda, potrubí ve stěnách -	všechny DN	           . . .   9 mm

teplá voda		        			 1/2''		. . . 10 mm

3/4“          	. . . 20 mm

1''		. . . 25 mm

2.4 Ohřev TV

Teplou vodu budou zajišťovat dva elektrické zásobníky TUV o objemech 30l a 80l s příkonem do 2,2kW.

Vzhledem k tomuto způsobu ohřevu TUV nebude v objektu navrženo žádné cirkulační potrubí.

# 2.5 Rozvod požární vody

Neřeší se – zůstávají stávající.

2.6 Tlaková zkouška

Po dokončení montáže se na potrubí vnitřního vodovodu provede tlaková zkouška a proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou tlakem 1,5Mpa po dobu 60 min dle ČSN EN 806-1. Začátek zkoušky min 1 h po odvzdušnění a dotlakování systému. Max. povolený pokles 0,02Mpa.

Po provedení tlakové zkoušky bude proveden proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou.

3. VNITŘNÍ KANALIZACE

3.1 Výpočet

| Bilance odpadních vod |  | počet | l.den-1 | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | učebna autisti | 6 | 25 | 150 |  | l.d-1 |
| 2. | učebna multisenzorální | 8 | 25 | 200 |  | l.d-1 |
| 3. | učebna ostatní | 14 | 25 | 350 |  | l.d-1 |
| 4. | učitelé | 5 | 25 | 125 |  | l.d-1 |
|  |  | celkem |  | 825 |  | l.d-1 |
|  |  | Q24 | = | 0,825 |  | m3.den-1 |
|  |  |  | = | 0,01 |  | l.s-1 |
|  |  | kd | = | 1,50 |  |  |
|  |  | Qd |  | 1 238 |  | l.d-1 |
|  |  | kh | = | 2,1 |  |  |
|  |  | Qh | = | 108 |  | l.hod-1 |
|  |  | Qh | = | 0,03 |  | l.s-1 |
|  |  | přepočet | = | 6 |  | EO |
|  |  | Qměsíc | = | 24,75 |  | m3 |
|  |  | Qrok | = | 301 |  | m3 |

3.2 Technické řešení

Prostorem navržené půdní vestavby v současné době procházejí stávající stoupací potrubí vyvedená nad střechu. V rámci výstavby bude trasa stoupacích potrubí pod stropem 3.NP upravena, aby vedla v navržených příčkách.

Veškeré splaškové vody budou napojeny do stoupacích potrubí v objektu. Splaškové vody budou vedeny v minimálním spádu 2%. V objektu budou připojeny běžné zařizovací předměty: záchodové mísy, dřezy, umyvadla, podlahová vpust, sprcha a výlevka.

Správnou funkci kanalizačního potrubí budou zajišťovat přivzdušňovací ventily osazené na stoupacích potrubích ukončených pod stropem.

Dle PD se řeší odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek přes podomítkové zápachové uzávěrky potrubím DN 32 a 40 mm, vedeném v 1 % sklonu pod stropem.

Dimenze potrubí jsou navrženy dle ČSN. Materiálem připojovacího potrubí bude PP – HT systém, ležatá kanalizace pod stropem bude z třívrstvého odhlučněného potrubí z PP.

3.3 Montáž potrubí vnitřní kanalizace

Trubky budou spojovány pomocí zasunovacích hrdel se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem. Montáž ležaté kanalizace a odpadního potrubí, vzdálenosti uchycení potrubí budou řešeny v souladu s technickými předpisy výrobce potrubí.

Svodná potrubí budou napojena pomocí jednoduchých odboček 45.

Při prostupech základovými konstrukcemi bude potrubí uloženo do ochranné trubky.

Při průchodu panely lze provést průrazy pouze v ose dutiny do max. průměru 150 mm.

3.4 Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:

- z technické prohlídky

- ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

- ze zkoušky plynotěsnosti potrubí

4. Zařizovací předměty

Zařizovací předměty a výtokové směšovací baterie jsou navrženy běžných typů - volba je v konečné fázi ponechána na investorovi.

U		Umyvadlo keramické š. 55 cm

Zápachová uzávěrka

Umyvadlová stojánková páková baterie, rozteč 150 mm

2 x rohový ventil ½“

Um		Umyvadlo keramické š. 55 cm

Zápachová uzávěrka

Umyvadlová stojánková páková baterie pro jednu vodu

1 x rohový ventil ½“

Ui		Umyvadlo keramické imobilní

Zápachová uzávěrka podomítková imobilní

Umyvadlová stojánková s loketním ovládáním

2 x rohový ventil ½“

zrdcadlo

WC		Závěsný klozet + sedátko + poklop

Instalační prvek předstěnový + ovládací tlačítko

WCi		Závěsný klozet prodloužený + sedátko

Instalační prvek předstěnový + pneumatické tlačítko

2 x sklopné madlo

P		Pisoár keramický s teplotním spínačem

Napájecí zdroj 230V

Vý		Výlevka nástěnná s mříží DN 50

Dřezová nástěnná páková baterie

D		Nerezový dřez s odkapávací deskou

Zápachová uzávěrka

Dřezová stojánková páková baterie

2 x rohový ventil ½“

S		Závěs sprchový – tyč + závěs

Sprchová nástěnná páková baterie + tyč + sprcha

2 x pevné madlo

1 x sklopné madlo

Vp		Podlahová vpust do sprchy DN 70

5. Závěr

Při zpracování dokumentace byly respektovány příslušné ČSN, vyhlášky a další související předpisy a nařízení. Projektová dokumentace byla zpracována jako dokumentace pro stavební povolení.

Bude nutno v průběhu práce odkrýt stávající rozvody, do kterých se napojují nové rozvody a ověřit skutečné dimenze a sklony jednotlivých potrubí.

V případě nesouladu předpokládaného a skutečného stavu napojovacích bodů je nutno upravit navržené rozvody na skutečný stav napojovacích bodů.

Úpravu rozvodů nutno konzultovat s investorem.

- 6.  Bezpečnost práce

- Při provádění stavebních prací musí být dodrženy zejména tyto bezpečnostní předpisy:

- Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ  č.50/1978 Sb. v platném znění.

- Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. MV č. 87/2000 Sb.

- Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s Naříz. vlády č.378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezp. provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a desinfekčních prostředků upravuje Naříz. vlády č.495 / 2001 Sb.

- Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními značkami podle Naříz. vlády č.11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864

- Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí Naříz. vlády č.28/2002 Sb.

- Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí dodržováno Nařízení vlády č.168 / 2002 Sb.

- Požadavky na pracoviště řeší Naříz. vlády č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Při práci ve výškách je nutné respektovat Naříz. vlády č.362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí Nařízení vlády č.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku.

- Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich odstranění nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce).

- Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

- Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejícími musí být dodrženo Naříz. vlády č.591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh.

- Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům Naříz. vlády č.361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s Naříz. vlády č.201 / 2010 Sb.  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Hradec Králové 	červen 2019

Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav Kouba

Vypracovala:		Kateřina Burešová