**Protokol určení vnějších vlivů**

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

vedoucí projektu:   
zodpovědný projektant:   
Vypracoval:   
stupeň PD:

Roman Hroděj   
Ing. Petr Šedaj   
Bohumil Brožovský   
DPS

**ELEKTRO-SYCHRA**

**Elektro-Sychra, spol. s r.o.**   
*Jilemnického 233*

*562 01, Ústí nad Orlicí*   
*tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz*

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice   
**ELEKTROINSTALACE** Zakázkové číslo:

Datum:   
19013

6/2019   
Akce: SPECIÁLNÍ TŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ –   
PŮDNÍ VESTAVBA A REKONSTRUKCE WC   
SO 02 REKONSTRUKCE WC V 2. BUDOVĚ ŠKOLY   
Část: **Protokol určení vnějších vlivů** č.př. **D01.1.4.3.2**

*Složení komise :* Roman Hroděj - předseda komise   
ing. Petr Šedaj - revizní technik   
B. Brožovský - projektant   
- zástupce investora   
  
  
*Název objektu, stavby, prostoru :*   
***Speciální TŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí- Rekonstrukce WC.*SPSPECIÁLNÍ TŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA   
ÚSTÍ NAD ORLICÍ -***Podklady použité pro vypracování protokolu :*

a) ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2   
ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 332000-1 ed.1.2

b) konzultace s proj. stavby a investorem

**Určené vnější vlivy v daném prostoru : Prostor toalet- NORMÁLNÍ   
321 Vnější činitel prostředí (A) Kód**

321.1 *Teplota okolí* AA 5   
321.2 *Atmosférické podmínky v okolí* AB 5   
321.3 *Nadmořská výška* AC 1   
321.4 *Výskyt vody* AD 1   
321.5 *Výskyt cizích pevných těles* AE 1   
321.6 *Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek* AF 1   
321.7 *Mechanické namáhání - Ráz* AG 1   
321.8 *Vibrace* AH 1   
321.9 *Ostatní mechanická namáhání* AJ připravuje se   
321.10 *Výskyt rostlinstva nebo plísní* AK 1   
321.11 *Výskyt živočichů* AL 1   
321.12 *Elektomagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení* AM 1   
321.13 *Intenzita slunečního záření* AN 1   
321.14 *Seizmické účinky* AP 1   
321.15 *Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng)* AQ 1   
321.16 *Pohyb vzduchu* AR 1   
321.17 *Vítr* AS 1

**322 Využití (B) Kód**

322.1 *Schopnost osob* BA 1+2+3   
322.2 *Elektrický odpor lidského těla* BB připravuje se   
322.3 *Kontakt osob s potenciálem země* BC 2   
322.4 *Podmínky úniku v případě nebezpečí* BD 1   
322.5 *Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů* BE 1

**323 Konstrukce budov Kód**

323.1 *Stavební materiál* CA 1   
323.2 *Provedení (konstrukce budovy)* CB 1

- V blízkosti umyvadla je **umývací prostor** dle ČSN 33 2130 ed.2.   
- V prostorách se sprchy je prostor dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

*Datum sepsání protokolu : předseda komise*

20.06. 2019