## List1
pč | kód | popis | m.j. | množství | cena/m.j. | dodávka | montáž
SO 02 - Budova B
Zařízení č. 2
1 | 751.R.001 | Montáž kompaktní podstropní jednotky VZT | ks | 1 | 0 |  | 0
2 | 429.R.001 | Kompaktní postropní jednotka VZT s rekuperací tepla splňující EU 1253/2014 o max. rozměru L=2300 x š=1600 x v=775mm s manžetami, uzavíracími klapkami se servopohony, filtry, deskovým rekuperátorem s účinností 75%, vodním ohřívačem, ventilátory s EC motory o vzduchovém výkonu 2760 až 3250m3/h, a externím tlaku min. 400Pa, s rozvaděčem M+R, včetně dodávky kompletního systému měření a regulace (kabeláž, čidla, ovladače, všechny další komponenty nutné pro správnou funkci zařízení VZT dle požadavku vyplývajícího ze znění technické zprávy, zpracování dodavatelské dokumentace, dodávku software, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy Poz.č. 2.01 | ks | 1 | 0 | 0
3 | 751.R.002 | Montáž kompaktní podstropní jednotky VZT | ks | 3 | 0 |  | 0
4 | 429.R.002 | Kompaktní podstropní jednotka VZT s rekuperací tepla splňující EU 1253/2014 o max. rozměru L=2300 x š=1600 x v=580mm s manžetami, uzavíracími klapkami se servopohony, filtry, deskovým rekuperátorem s účinností 75%, vodním ohřívačem, ventilátory s EC motory o vzduchovém výkonu 1650 až 2370m3/h, a externím tlaku min. 400Pa, s rozvaděčem M+R, včetně dodávky kompletního systému měření a regulace (kabeláž, čidla, ovladače, všechny další komponenty nutné pro správnou funkci zařízení VZT dle požadavku vyplývajícího ze znění technické zprávy, zpracování dodavatelské dokumentace, dodávku software, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy 3*1 Poz.č. 2.02 | ks | 3 | 0 | 0
5 | 751.R.003 | Montáž přívodní sestavné blokové jednotky | ks | 1 | 0 |  | 0
6 | 429.R.003 | Kompaktní parapetní jednotka VZT s rekuperací tepla splňující EU 1253/2014 o max. rozměru L=2300 x š=1600 x v=580mm s manžetami, uzavíracími klapkami se servopohony, filtry, deskovým rekuperátorem s účinností 75%, teplovodním ohřívačem, ventilátory s EC motory o vzduchovém výkonu 2340m3/h, a externím tlaku min. 400Pa, s rozvaděčem M+R, včetně dodávky kompletního systému měření a regulace (kabeláž, čidla, ovladače, všechny další komponenty nutné pro správnou funkci zařízení VZT dle požadavku vyplývajícího ze znění technické zprávy, zpracování dodavatelské dokumentace, dodávku software, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy Poz.č. 2.04 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 751.R.004 | Montáž přívodní sestavné blokové jednotky | ks | 1 | 0 |  | 0
8 | 429.R.004 | Sestavná bloková jednotka VZT s rekuperací tepla splňující EU 1253/2014 s manžetami, uzavíracími klapkami se servopohony, filtry, deskovým rekuperátorem s účinností 75%, elektrickým ohřívačem a ventilátory s EC motory o vzduchovém výkonu 2900m3/h, a externím tlaku min. 400Pa, s rozvaděčem M+R, včetně dodávky kompletního systému měření a regulace (kabeláž, čidla, ovladače, všechny další komponenty nutné pro správnou funkci zařízení VZT dle požadavku vyplývajícího ze znění technické zprávy, zpracování dodavatelské dokumentace, dodávku software, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy Poz.č. 2.05 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 751.R.005 | Montáž regulační klapky 225x200 | ks | 8 | 0 |  | 0
10 | 429.R.005 | Regulační klapka 225x200 ovl. SM vč. servopohonu 24V 8*1 Poz.č.2.06 | ks | 8 | 0 | 0
11 | 751.R.006 | Montáž protidešťové žaluzie 500x710 | ks | 2 | 0 |  | 0
12 | 429.R.006 | Protidešťová žaluzie hliníková 500x710 vč. síta 2*1 Poz.č.2.07 | ks | 2 | 0 | 0
13 | 751.R.007 | Montáž protidešťové žaluzie 500x560 | ks | 6 | 0 |  | 0
14 | 429.R.007 | Protidešťová žaluzie hliníková 500x560 vč. síta 6*1 Poz.č.2.08 | ks | 6 | 0 | 0
15 | 751.R.008 | Montáž buňky tlumiče hluku 500x250x1000 | ks | 16 | 0 |  | 0
16 | 429.R.008 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 16*1 Poz.č.2.09 | ks | 16 | 0 | 0
17 | 751.R.009 | Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1500 | ks | 13 | 0 |  | 0
18 | 429.R.009 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 13*1 Poz.č.2.10 | ks | 13 | 0 | 0
19 | 751.R.010 | Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000 | ks | 76 | 0 |  | 0
20 | 429.R.010 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 76*1 Poz.č.2.11 | ks | 76 | 0 | 0
21 | 751.R.011 | Montáž regulační klapky 315x200 | ks | 1 | 0 |  | 0
22 | 429.R.011 | Regulační klapka 315x200 ovl. SM vč. servopohonu 24V Poz.č.2.12 | ks | 1 | 0 | 0
23 | 751.R.012 | Montáž regulační klapky 280x200 | ks | 1 | 0 |  | 0
24 | 429.R.012 | Regulační klapka 280x200 ovl. SM vč. servopohonu 24V Poz.č.2.13 | ks | 1 | 0 | 0
25 | 751.R.013 | Montáž regulační klapky 250x200 | ks | 3 | 0 |  | 0
26 | 429.R.013 | Regulační klapka 250x200 ovl. SM vč. servopohonu 24V 3*1 Poz.č.2.14 | ks | 3 | 0 | 0
27 | 751.R.014 | Montáž regulační klapky 200x200 | ks | 34 | 0 |  | 0
28 | 429.R.014 | Regulační klapka 200x200 ovl. SM vč. servopohonu 24V 34*1 Poz.č.2.15 | ks | 34 | 0 | 0
29 | 751.R.015 | Montáž protipožární klapky 450x200 | ks | 2 | 0 |  | 0
30 | 429.R.015 | Protipožární klapka 450x200 s ručním a termickým ovládáním s koncovým spínačem 2*1 Poz.č.2.16 | ks | 2 | 0 | 0
31 | 751.R.016 | Montáž nosné konstrukce pod jednotku VZT | ks | 1 | 0 |  | 0
32 | 429.R.016 | Nosná konstrukce pod jednotku VZT o rozměru 2300x580x250(výška) Poz.č.2.17 | ks | 1 | 0 | 0
33 | 751.R.017 | Montáž výustky přívodní 525x125 | ks | 1 | 0 |  | 0
34 | 429.R.017 | Výustka přívodní komfortní dvouřadá 525x125 s regulací 1 Poz.č.2.18 | ks | 1 | 0 | 0
35 | 751.R.018 | Montáž výustky přívodní 425x125 | ks | 15 | 0 |  | 0
36 | 429.R.018 | Výustka přívodní komfortní dvouřadá 425x125 s regulací 1 15*1 Poz.č.2.19 | ks | 15 | 0 | 0
37 | 751.R.019 | Montáž výustky přívodní 325x125 | ks | 18 | 0 |  | 0
38 | 429.R.019 | Výustka přívodní komfortní dvouřadá 325x125 s regulací 1 18*1 Poz.č.2.20 |  | 18 | 0 | 0
39 | 751.R.020 | Montáž výustky přívodní 425x75 | ks | 11 | 0 |  | 0
40 | 429.R.020 | Výustka přívodní komfortní dvouřadá 425x75 s regulací 1 11*1 Poz.č.2.21 | ks | 11 | 0 | 0
41 | 751.R.021 | Montáž výustky odvodní 625x125 | ks | 2 | 0 |  | 0
42 | 429.R.021 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 625x125 s regulací 1 2*1 Poz.č.2.22 | ks | 2 | 0 | 0
43 | 751.R.022 | Montáž výustky odvodní 525x125 | ks | 16 | 0 |  | 0
44 | 429.R.022 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 525x125 s regulací 1 16*1 Poz.č.2.23 | ks | 16 | 0 | 0
45 | 751.R.023 | Montáž výustky odvodní 425x125 | ks | 2 | 0 |  | 0
46 | 429.R.023 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 425x125 s regulací 1 2*1 Poz.č.2.24 | ks | 2 | 0 | 0
47 | 751.R.024 | Montáž celopozinkovaného potrubí | m2 | 1550 | 0 |  | 0
48 | 429.R.024 | Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311 (SPIRO), včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 1550*1 Poz.č.2.25 | m2 | 1550 | 0 | 0
49 | 751.R.025 | Montáž výustky přívodní 525x75 | ks | 1 | 0 |  | 0
50 | 429.R.025 | Výustka přívodní komfortní dvouřadá 525x75 s regulací 1 Poz.č.2.27 | ks | 1 | 0 | 0
51 | 751.R.026 | Montáž výustky odvodní 525x75 | ks | 1 | 0 |  | 0
52 | 429.R.026 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 525x75 s regulací 1 Poz.č.2.28 | ks | 1 | 0 | 0
53 | 751.R.027 | Montáž výustky odvodní 425x75 | ks | 11 | 0 |  | 0
54 | 429.R.027 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 425x75 s regulací 1 11*1 Poz.č.2.29 | ks | 11 | 0 | 0
55 | 751.R.028 | Montáž výustky odvodní 400x200 | ks | 1 | 0 |  | 0
56 | 429.R.028 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 400x200 s regulací 1 Poz.č.2.30 | ks | 1 | 0 | 0
57 | 751.R.029 | Montáž výustky odvodní 825x125 | ks | 1 | 0 |  | 0
58 | 429.R.029 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 825x125 s regulací 1 Poz.č.2.31 | ks | 1 | 0 | 0
59 | 751.R.030 | Montáž výustky přívodní 625x125 | ks | 2 | 0 |  | 0
60 | 429.R.030 | Výustka přívodní komfortní dvouřadá 625x125 s regulací 1 2*1 Poz.č.2.32 | ks | 2 | 0 | 0
61 | 751.R.031 | Montáž protidešťové žaluzie 500x630 | ks | 2 | 0 |  | 0
62 | 429.R.031 | Protidešťová žaluzie hliníková 500x630 vč. síta 2*1 Poz.č.2.33 | ks | 2 | 0 | 0
63 | 751.R.032 | Montáž krycí mřížky 200x355 | ks | 1 | 0 |  | 0
67 | 429.R.032 | Krycí mřížka 200x355 z pozink. drátu tl. 1mm s oky 10x10mm 2*1 Poz.č.2.37 | ks | 1 | 0 | 0
65 | 751.R.033 | Montáž protipožární klapky 355x280 | ks | 2 | 0 |  | 0
66 | 429.R.033 | Protipožární klapka 355x280 s ručním a termickým ovládáním s koncovým spínačem 2*1 Poz.č.2.40 | ks | 2 | 0 | 0
67 | 751.R.034 | Montáž protipožární klapky 280x200 | ks | 1 | 0 |  | 0
68 | 429.R.034 | Protipožární klapka 280x200 s ručním a termickým ovládáním s koncovým spínačem Poz.č.2.43 | ks | 1 | 0 | 0
69 | 751.R.035 | Montáž protipožární klapky 400x250 | ks | 2 | 0 |  | 0
70 | 429.R.035 | Protipožární klapka 400x250 s ručním a termickým ovládáním s koncovým spínačem 2*1 Poz.č.2.45 | ks | 2 | 0 | 0
71 | 751.R.036 | Montáž nerezového potrubí sk.I | m2 | 2 | 0 |  | 0
72 | 429.R.036 | Nerezové potrubí sk. I a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub (ne pozink!!!!) a utěsnění přírubových spojů 2*1 Poz.č.2.47 | m2 | 2 | 0 | 0
73 | 751.R.037 | Montáž měděné krycí mřížky 630x315 | ks | 2 | 0 |  | 0
74 | 429.R.037 | Krycí mřížka 630x315 z měděného drátu tl. 1mm s oky 10x10mm 2*1 Poz.č.2.48 | ks | 2 | 0 | 0
75 | 751.R.038 | Montáž měděného potrubí sk.I | m2 | 12 | 0 |  | 0
76 | 429.R.038 | Měděné potrubí sk. I a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub (ne pozink!!!!) a utěsnění přírubových spojů 12*1 Poz.č.2.50 | m2 | 12 | 0 | 0
77 | 751.R.039 | Montáž nosné konstrukce pod jednotku VZT | ks | 1 | 0 |  | 0
78 | 429.R.039 | Nosná konstrukce pod jednotku VZT o půdorysném rozměru dle rozměru dodané jednotky a výšce 570mm Poz.č.2.51 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 2 - celkem |  |  |  | 0 | 0
Izolace potrubí VZD
80 | 751.R.040 | Tepelně-akustická izolace tl. 100mm do obalu z Al plechu | m2 | 98 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
81 | 751.R.042 | Tepelně-akustická izolace tl. 80mm s polepem Al fólií | m2 | 140 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
82 | 751.R.043 | Tepelně-akustická izolace tl. 60mm s polepem Al fólií | m2 | 69 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
83 | 751.R.044 | Protipožární izolace tl.120mm s požární odolností min. 30 minut | m2 | 6 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
84 | 751.R.045 | Protipožární izolace tl. 80mm s požární odolností min. 30 minut | m2 | 64 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
85 | 751.R.046 | Protipožární izolace tl.60mm s požární odolností min. 30 minut | m2 | 50 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
86 | 751.R.047 | Protipožární izolace tl.40mm s požární odolností min. 30 minut | m2 | 89 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
87 | 751.R.048 | Protipožární ucpávka | m | 135 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
|  | Izolace potrubí VZD - celkem |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE VZD-
|  | Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Izolace potrubí VZT - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
|  | Přesun hmot do 50m - 0,52% z dodávky VZT | % | 0.52 |  |  | 0
Vypočteno procentuelně ze stavebního dílu VZT
|  | Mimostaveništní doprava | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Vyregulování a komplexní zkoušky | hod | 200 | 0 |  | 0
|  | Vzduchotechnika - budova B - celkem [Kč] - bez DPH |  |  |  |  | 0