## rekapitulace
akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE
název objektu: D.2.4.b. ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE SO-01
1 |  | SO 02.1 BUDOVA A - centrální sterilizace | [5 empty] | 0
2 |  | SO 02.3, SO 02.5 BUDOVA G - HTO | [5 empty] | 0
3 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## SO 02.1A
akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE
název objektu: D.2.4.b. ELEKTROINSTALACE - SO 02.1 BUDOVA A |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE BUDOVA A - centrální sterilizace
1 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
2 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
položka dle výkresů č. D.2.4.b.2.
Příkon nových sterilizátorů a myček v době zpracování projektové dokumentace nebyl určen předpokladem je, že nová zařízení budou mít stejný příkon jako mají stávající el.zařízení. V případě, že budou použitá el.zařízení s jiným příkonem, bude nutné provést úpravu napojení dle požadavku dodavatele el.zařízení. Napojení je provedené z rozvaděče RMD3.1. El.zařízení o vyšším příkonu je možné napojit na stávající vývod pro zrušený vyvíječ páry. Tento vývod je napojen z hlavní rozvodny v 1PP.
1 | R položka | Zapojení el.zařízení | ks | 6 |  |  |  | 0
2 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 2 |  |  |  | 0
4 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
5 |  | Součet | [5 empty] | 0

## SO 02.3 G
akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE
název objektu: D.2.4.b. ELEKTROINSTALACE SO 02.3, SO 02.5 BUDOVA G |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE SO 02.3, SO 02.5 BUDOVA G - HTO
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
položka dle výkresů č. D.2.4.b.3.
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 29 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 284 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11094 744 44-1100 | CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0
5 | 341 42156 743 61-9242 | CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 172 |  | 0 |  | 0
6 | 341 42157 743 61-9242 | CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 39 |  | 0 |  | 0
7 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 18 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 uložený volně | m | 407 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Ukončení a měření kabelu UTP | ks | 11 |  |  |  | 0
10 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 18 |  |  |  | 0
11 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
12 | 35406+36490 747 11-2461 | Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | 51102+52200 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
14 | 345 00000 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) | ks | 13 |  | 0 |  | 0
15 | 51110+52210 747 16-1240 | Zásuvka 250V/16A dvojnásobná s clonkami s natočenou dutinkou (zapuštěná IP20) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
16 | 345 00000 747 16-1240 | Zásuvka 250V/16A dvojnásobná s clonkami, s natočenou dutinkou, s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
17 | 358 11251 747 16-2411 | Zásuvka 3f zapuštěná IP44 400V/16A,5pól. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Datová dvouzásuvka 1xRJ45 cat.6, IP20 vč.montáže na přístrojovou krabici | ks | 3 |  | 0 |  | 0
19 | R položka | Datová dvouzásuvka 2xRJ45 cat.6, IP20 vč.montáže na přístrojovou krabici | ks | 3 |  | 0 |  | 0
20 | 345 36700 747 11-2111 | Rámeček jednonásobný | ks | 38 |  | 0 |  | 0
21 | 345 36705 747 11-2111 | Rámeček dvojnásobný | ks | 4 |  | 0 |  | 0
22 | 345 36710 747 11-2111 | Rámeček trojnásobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | R položka | Ochranné pospojování přIpojení: podlahy, zárubní dveří, vody | ks | 8 |  |  |  | 0
24 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 44 |  | 0 |  | 0
25 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 28 |  | 0 |  | 0
26 | 345 71521 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.68mm | ks | 23 |  | 0 |  | 0
27 | 345 71562 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.97mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0
28 | 345 71544 743 41-4122 | Krabice 250 odbočná + svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | R položka | HOS + OS-- svorkovnice 12x25mm2 pro připojení pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | Připojovací svorkovnice s krytem pro pohyblivý přívod 5x 2,5 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
31 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
32 | 345 72105 743 31-2110 | Lišta vkládací 18x13mm | m | 28 |  | 0 |  | 0
33 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20mm | m | 44 |  | 0 |  | 0
34 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 38 |  | 0 |  | 0
35 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 112 |  | 0 |  | 0
36 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 58 |  | 0 |  | 0
37 | R položka | Kabelový parapetní žlab 140x70mm | m | 64 |  | 0 |  | 0
38 | R položka | Koncový díl kanálu 140x70 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
39 | R položka | Úhel vntitřní | ks | 8 |  | 0 |  | 0
40 | R položka | Spojka žlabu | ks | 32 |  | 0 |  | 0
41 | R položka | Krabice přístrojová pro parapetní kanál | ks | 18 |  | 0 |  | 0
42 | R položka | Podložka přístrojová pro parapetní kanály jednonásobná | ks | 18 |  | 0 |  | 0
43 | R položka | Stínící kanál SK 40x33 | m | 64 |  | 0 |  | 0
44 | R položka | Propojovací lanko stínícího kanálu PLSK | ks | 32 |  | 0 |  | 0
45 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 94 |  |  |  | 0
46 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 72 |  |  |  | 0
47 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 8 |  |  |  | 0
48 | 974 03-1110 | Sekání rýhy v betonu 30 x 30 mm | m | 36 |  |  |  | 0
49 | 612 40-3399 612 42-3531 | Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby | m2 | 12 |  |  |  | 0
50 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 24 |  |  |  | 0
51 | R položka | Demontáž stáv. el.rozvodů | h | 35 |  |  |  | 0
52 | R položka | Uložení elektro odpadu na skládku | tun | 2 |  |  |  | 0
53 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 16 |  |  |  | 0
55 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
56 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
57 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 1 |  |  |  | 0
58 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 | R položka | ROZVADEČ RN - 1PP |  |  |  | 0
položka dle výkresů č. D.2.4.b.4.
|  | Oceloplechová rozvodnice montáž na povrch 96 modulů IP31/IP20 rozměry 600x760x260mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 1+2 / 4 maxi | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B50/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A | ks | 8 |  | 0
|  | Proudový chránič 10kA 25/4/003-A | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový B16/3 | ks | 2 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 26 |  | 0
|  | Svorka řadová 16 mm2 | ks | 3 |  | 0
|  | Vývodka do P 42 | ks | 12 |  | 0