## TZB
Číslo položky | Označení ve výkrese | Zkrácený popis položky | Měrná jednotka | Množství | Cena za měrnou jednotku | Cena celkem
PROSTOR SO 01.1_HTO
Voda, Kanalizace
1 |  | Stávající umyvadlo 600x400mm s nástěnou baterií, sifonem a dalším příslušestvím - demontáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
2 |  | Stávající výlevka s nástěnou baterií, sifonem a dalším příslušestvím - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
3 |  | Stávající vodovodní potrubí do průměru 50mm - demontáž | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
4 |  | Stávající potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 20mm - demontáž | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
5 |  | Přímá trouba HT DN32 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
6 |  | Přímá trouba HT DN50 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
7 |  | Dodávka rozvodu potrubí z plastu PVCø8mm - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
8 |  | Dodávka potrubí z plastu Ø20, rozvody SV, TV, - dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
9 |  | Dodávka a montáž tepelné izolace vodovodního potrubí studené a užitkové vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 9mm na potrubí z plastu Ø20 | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
10 |  | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou), DN32 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
11 |  | Drážky 50x50mm - provedení a zapravení | bm | 4.2 | 0 | 0
4,2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
12 |  | Objímka, příchytka jednoduchá pro trubky 8mm - dodávka a montáž | ks | 6 | 0 | 0
6 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
13 |  | Vypuštění vodovodního systému - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
14 |  | Proplach a desinfekce potrubí - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
15 |  | Rozbor vody pro kolaudaci - provedení | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
16 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
17 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem (voda, kanalizace) |  |  |  | 0
Klimatizace
18 |  | Stávající vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - demontáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
19 |  | Stávající vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - zpětná montáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
20 |  | Měděné potrubí do průměru 20mm vč. Izolace a kotvících prvků pro vedení rozvodů kapaliny a plynu - demontáž | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
21 |  | Cu trubka chladírenská 6,32/12,7mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
22 |  | Plastová lišta včetně příslušenství na montáž pro vedení rozvodu chladiva a komunikačního kabelu 80x40mm, včetně 10% rezervy - dodávka a montáž | bm | 6 | 0 | 0
6 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
23 |  | Vypuštění stávajícího systému stáv. Klimatizační jednotky - provedení | bm | 6 | 0 | 0
6 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
24 |  | Napuštění systému klimatizace chladivem - provedení | bm | 6 | 0 | 0
6 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
25 |  | Komplexní zkoušky - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
26 |  | Zaškolení obsuhy - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
27 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
28 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem klimatizace |  |  |  | 0
PROSTOR SO 01.1_OKB
Voda, Kanalizace
29 |  | Stávající úpravna vody včetně veškerého příslušenství - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
30 |  | Stávající vodovodní potrubí do průměru 50mm - demontáž | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
31 |  | Stávající potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 20mm - demontáž | bm | 8 | 0 | 0
8 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
32 |  | Přímá trouba HT DN32 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
33 |  | Dodávka rozvodu potrubí z plastu PVCø8mm - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
10 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
34 |  | Dodávka potrubí z plastu Ø20, rozvody SV, TV, - dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
35 |  | Dodávka a montáž tepelné izolace vodovodního potrubí studené a užitkové vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 9mm na potrubí z plastu Ø20 | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
36 |  | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou), DN32 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
37 |  | Úpravny vody na novou reverzní osmózu, Kapacita v l/ hod.50-60, systém pro úpravu vody musí splňovat normu ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 5,0 - 15,0 uS/cm a ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II Dl, vodivost pod 1,0 uS/cm pro verzi s iontoměničem. Rozměry RO v980 x š665 x h650. Rozměry změkčovače v110 x š220 x h650. Rozměry zásobníku s transportním čerpadlem V2300 x š800 x h600.2 x 20“ jemná filtrace,1 x 20“ blok aktivního uhlí,Nerezové čerpadlo s frekvenčním měničem, 230V/C 16A – 50Hz, 0.9 kW,Max 10 barů RO, předúprava 6 barů,Zásobník na demineralizovanou vodu 200 litrů včetně dopravního čerpadla, iontoměnič na 25 litrů, potrubí, fitinky a jiné, Reverzní osmóza s automatikou a řízením - odávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
38 |  | Objímka, příchytka jednoduchá pro trubky 8mm - dodávka a montáž | ks | 15 | 0 | 0
15 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
39 |  | Vypuštění systému užitkové vody - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
40 |  | Napuštění systému užitkové vody - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
41 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
42 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem (voda, kanalizace) |  |  |  | 0
Klimatizace
43 |  | Stávající venkovní klimatizační jednotka - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
44 |  | Stávající vnitřní podstropní klimatizační jednotka vč ovladače - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
45 |  | Měděné potrubí do průměru 20mm vč. Izolace a kotvících prvků pro vedení rozvodů kapaliny a plynu - demontáž | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
46 |  | Cu trubka chladírenská 9,52/19,05mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
47 |  | Cu trubka chladírenská 9,52/15,88mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 9 | 0 | 0
9 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
48 |  | Venkovní klimatizační jednotka chlazení Mini VRV o chladícím výkonu 15,5kW (3x400V,50Hz,5,64kW,9,2A, DOPORUČENÝ JIŠTĚNÍ 20A) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
49 |  | Vnitřní podtropní klimatizační jednotka o chladícím výkonu 10,6kW (1x230V,50hZ,184W) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
50 |  | Vnitřní podtropní klimatizační jednotka o chladícím výkonu 7,1kW (1x230V,50hZ,130W) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
51 |  | Dálkový infraovladač (na požadavek investora může býr dálkový infraovladač nahrazen nástěným, musí být upřesněno pře realizací a před obědnáním) - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
52 |  | CU rozpočka (1x pro rozvod kapaliny a 1x pro rozvod plynu - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
53 |  | Vypuštění stávajícího systému stáv. Klimatizační jednotky - provedení | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
54 |  | Napuštění systému klimatizace chladivem R32 - provedení | bm | 28 | 0 | 0
28 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
55 |  | Komplexní zkoušky - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
56 |  | Zaškolení obsuhy - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
57 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.1.4.a-02 - půdorys prostoru SO 01.1 HTO, SO 01.1 OKB"
58 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem klimatizace |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt SO01.1 |  |  |  | 0
PROSTOR SO 01.2_Budova F (IDG)
Klimatizace
59 |  | Stávající venkovní klimatizační jednotka - demontáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
60 |  | Stávající vnitřní nástěnná klimatizační jednotka vč ovladače - demontáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
61 |  | Měděné potrubí do průměru 20mm vč. Izolace a kotvících prvků pro vedení rozvodů kapaliny a plynu - demontáž | bm | 20 | 0 | 0
20 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
62 |  | Cu trubka chladírenská 6,35/12,7mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
63 |  | Cu trubka chladírenská 6,35/9,52mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
64 |  | Venkovní splitová klimatizační jednotka chlazení o chladícím výkonu 0,9/5,0/5,5kW (1x230V,50Hz,1,94kW,9A, DOPORUČENÝ JIŠTĚNÍ 16A) s vnitřní nástěnnou klimatizační jednotkou chlazení o výkonu 0,9/5,0/5,5kW - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
65 |  | Venkovní splitová klimatizační jednotka chlazení o chladícím výkonu 0,9/3,5/4,0kW (1x230V,50Hz,1,4kW,6A, DOPORUČENÝ JIŠTĚNÍ 10A) s vnitřní nástěnnou klimatizační jednotkou chlazení o výkonu 0,9/3,5/4,0kW - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
66 |  | Dálkový infraovladač (na požadavek investora může býr dálkový infraovladač nahrazen kabelovým nástěným, musí být upřesněno pře realizací a před obědnáním) - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
67 |  | Vypuštění stávajícího systému stáv. Klimatizační jednotky - provedení | bm | 20 | 0 | 0
20 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
68 |  | Napuštění systému klimatizace chladivem R32 - provedení | bm | 20 | 0 | 0
20 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
69 |  | Komplexní zkoušky - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
70 |  | Zaškolení obsuhy - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
71 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.1.4.a-03 - půdorys prostoru SO 01.2.budova F(IDG)"
72 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem klimatizace |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt SO01.2 |  |  |  | 0
|  | Celkem nemocnice Litomyšl bez DPH |  |  |  | 0