D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.1.     Technická zpráva

SO - 01  Retence škola

D.1.2.2.1.    Podrobná situace retence škola		1 : 200

D.1.2.2.2.    Podélný profil stoka A1 – část 1		1 : 100

D.1.2.2.3.    Podélný profil stoka A1 – část 2		1 : 100

D.1.2.2.4.    Příčné řezy vsakovací žebro A		1 : 100

D.1.2.2.5.    Vzorový příčný řez vsakovací žebro A	1 : 50

D.1.2.2.6.    Tabulka kubatur vsakovací žebro A

D.1.2.2.7.    Výkaz šachet A1

D.1.2.2.8.    Šachta měření 1				1 : 25

D.1.2.2.9.    Vzorový příčný řez uložení potrubí		1 : 25

D.1.2.2.10.  Tabulka kubatur potrubí

D.1.2.2.11.  Jímka A						1 : 50

SO - 02  Rozvod vody A

D.1.2.3.1.   Podrobná situace rozvod vody A		1 : 200

D.1.2.3.2.   Podélný profil rozvod vody - část 1		1 : 500/100

D.1.2.3.3.   Tabulka kubatur - část 1

D.1.2.3.4.   Kladečské schéma - část 1

D.1.2.3.5.   Podélný profil rozvod vody - část 2		1 : 200/100

D.1.2.3.6.   Tabulka kubatur - část 2

D.1.2.3.7.   Kladečské schéma - část 2

D.1.2.3.8.   Vzorový příčný řez uložení potrubí		1 : 25

D.1.2.3.9.   Osazení vodovodní sloupek			1 : 10

SO - 03  Přípojka NN A

Samostatná PD

SO - 04  Retence dílny

D.1.2.5.1.    Podrobná situace retence dílny		1 : 100

D.1.2.5.2.    Podélný profil stoka A2 – část 1		1 : 100

D.1.2.5.3.    Podélný profil stoka A2 – část 2		1 : 100

D.1.2.5.4.    Příčné řezy vsakovací žebro B		1 : 100

D.1.2.5.5.    Vzorový příčný řez vsakovací žebro B	1 : 50

D.1.2.5.6.    Tabulka kubatur vsakovací žebro B

D.1.2.5.7.    Výkaz šachet A2

D.1.2.5.8.    Šachta měření 2				1 : 25

D.1.2.5.9.    Vzorové příčné řezy uložení potrubí		1 : 25

D.1.2.5.10.  Tabulka kubatur potrubí

D.1.2.5.11.  Jímka B						1 : 50

SO - 05  Rozvod vody B

D.1.2.6.1.   Podrobná situace rozvod vody B		1 : 200

D.1.2.6.2.   Šachta čerpadla 2				1 : 25

D.1.2.6.3.   Kladečské schéma B

D.1.2.6.4.   Osazení vodovodní sloupek			1 : 10

SO - 06  Přípojka NN B

Samostatná PD

SO - 07  Ozelenění

D.1.2.8.1.   Podrobná situace ozelenění - škola		1 : 250

D.1.2.8.2.   Podrobná situace ozelenění - dílny		1 : 250

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení  		neobsahuje

D.1.4. Technika prostředí staveb 			neobsahuje

D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

neobsahuje

D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení

Projektová dokumentace řeší oddělení dešťových vod z jednotné kanalizace a jejich zasakování do půdního profilu. V prostoru areálu učiliště budou provedeny 2 jímky o objemu 30 a 25m3. Do těchto budou svedeny vody ze střech a zpevněných ploch. Na jímky budou navazovat vsakovací žebra tvořená vrstvou štěrku 16/32, v kterých bude prováděno jímání a vsakovaní dešťových vod. Pro případ že by nátok na jímku převyšoval vsakovací možnosti filtrů, jsou jímky vybaveny přepadem s napojením do stávající kanalizace. Pro možnost měření množství odváděných dešťových vod do kanalizačního potrubí budou na přepady osazeny Magneticko-indukční průtokoměry.

D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.1.    Technická zpráva

Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem.

Všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6.

Stavba je rozdělena do 7 stavebních objektů.

SO - 01  Retence škola

SO - 02  Rozvod vody A

SO - 03  Přípojka NN A  (samostatná příloha)

SO - 04  Retence dílny

SO - 05  Rozvod vody B

SO - 06  Přípojka NN B  (samostatná příloha)

SO - 07  Ozelenění

SO - 01  Retence škola

K jímání dešťových vod je navržena železobetonová prefabrikovaná jímka o rozměrech 2,8x5,8x2,72m. Stavební jáma pro jímku bude provedena otevřená se sklony svahů 2:1. Jímka bude uložena na štěrkopískové lože tl. 0,25m. Pro přívod a odvod dešťových vod budou v jímce provedeny 3 ks otvoru DN 350. Prostor mezi potrubím a stěnou jímky bude utěsněn pomocí hydroizolačního polyuretanového tmelu. Jímka je zakryta prefabrikovanou zákrytovou deskou s dvěma vstupy DN 1000. Pro zajištění přístupu do jímky budou na desku osazeny šachtové dílce viz příloha D.1.2.2.11.

Na jímku bude navazovat vsakovací žebro 28x5,4x1m. Vsakovací žebro bude tvořeno štěrkovou výplní (štěrk 16/32). Žebro bude proti zanášení vplavováním jemných částic ze zásypové zeminy chráněno separační geotextílií 200g/m2. Překrytí jednotlivých pásů geotextilie 0,2m. Geotextílie bude umístěna na stěny výkopu a mezi štěrkovou vrstvu a navazující zásyp. Výkop pro žebro bude proveden se sklony svahu 2:1. Zbývající prostor nad žebrem bude zasypán vytěženou zeminou na původní úroveň terénu, ohumusován a oset. Pro přístup do stavební jamy, je navržen provizorní sjezd na parcele KN 1372/20. Sjezdu je navržen ve sklonu 1:10 o šíři 4m.

Propojení jednotlivých částí vsakovacího systému je provedeno pomocí trub.

-  PE100 SDR17 D 315 mm – 3,0 m

-  PVC  SN8 DN 300 mm –  8,0 m

-  PE HD  SN8  DN315 mm – 25,8 m s plnoobvodovým vsakováním

Kanalizace je navržena z rour PE a PVC, třídy únosnosti SN8 v profilech DN 315, DN 300 uložených do pažené rýhy v hloubkách 2,9 - 3,05 m v šířkách dle ČSN-EN 1610.

Na základové spáře bude proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 100. Zrnitost podsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku.

Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm.

Kontrolní šachty  DN 1000 mm   - 3 kusy

Šachta měření   DN 1200 mm      - 1 kus

Revizní šachty jsou navržené jako prefabrikované DN 1000. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z hutněného štěrkopísku tl. 150 mm a podkladový beton z C12/15 tl. 100 mm. Šachetní dílce budou vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dně je průtok usměrňován kynetou z betonu s ochranným nátěrem. Šachty budou zakryty litinovými poklopy D400 a B125. Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí.

Šachta M1 je navržena prefabrikovaná DN 1200 bez šachtového dna. Dno bude provedeno pomocí betonové desky tl.0,25m beton C20/25. V této šachtě bude osazen magneticko-indukční měřič průtoku. Průtokoměr bude sloužit jako fakturační a proto dojde před jeho instalací k provedení jeho kalibrace. Pod průtokoměrem bude proveden podpěrný blok o velikosti 0,2x0,2x0,5m z betonu C20/25.

Napojení kanalizace bude provedeno ve stávající šachtě pomocí jádrového vrtu DN315. V této šachtě dojde též k zaslepení stávajícího odtoku do jednotné kanalizace. Zaslepení bude provedeno pomocí betonu C20/25

Kanalizace kříží tyto podzemní vedení:

Sdělovací vedení – km 0,0087

V ochranném pásmu budou prováděny výkopy ručně až do fáze odhalení a očištění vedení. Při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % PS až do výšky jeho původního uložení. Zához takto ošetřeného cizího vedení bude proveden se souhlasem jeho správce.

SO - 02  Rozvod vody A

Celková délka rozvodu vody  -  208,30 m

Rozvody vody jsou vedeny ve zpevněných plochách (chodník) a zatravněných plochách na pozemku p.č. 1552, 1269/4, 1269/6.

- Je navržena z materiálu PE 100 SDR 11 - 50 x 4,6 mm v délce 208,30 m.

Výkopy pro uložení potrubí budou provedeny se svislými stěnami a od hloubky 1m opatřeny příložným pažením. Rýha bude zasypána vhodným materiálem hutněným po vrstvách. Šířka rýhy při použití příložného pažení bude 1,0 m. Sejmutí svrchní humózní vrstvy 200 mm. U stávajících chodníků bude rozebrána zámková dlažba a odstraněno betonové lože.

Uložení potrubí je navrženo v souladu s podmínkami pro uložení potrubí dle požadavku výrobce. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypáno tl. 0,3 m štěrkopísku.

Na zákrytové desce jímky A bude osazeno vertikální povrchové čerpadlo.

- Čerpadlo bude uloženo ve čtvercové železobetonové šachtě TZS-Q150/150 SKC. Ve stěně šachty budou provedeny 2 ks otvoru DN 70, jako prostup pro výtlačné potrubí D50. V šachtě bude dále uložen elektronicky tlakový spínač, hladinový spínač a kulový kohout pro možnost vypuštění výtlačného potrubí na zimní období. Vystrojení šachty viz. příloha D.1.2.3.7. Sací koš čerpadla bude umístěn 0,2m nad dnem jímky.

Rozvod vody část 1 :

V km 0,0000 je napojen na čerpací jímku.

V km 0,0325 dojde ke křížení s dešťovou kanalizací DN 300.

V km 0,0420 - 0,0437 dojde ke křížení s chodníkem.

V km 0,0552 bude provedena odbočka k odběrnému místu.

V km 0,0615 dojde ke křížení s přípojkou NN.

V km 0,1139 bude provedena odbočka k odběrnému místu

V km 0,1692 ukončení rozvodu. Odběrné místo.

Rozvod vody část 2 :

V km 0,0000 je napojen na čerpací jímku.

V km 0,0072 dojde ke křížení s dešťovou kanalizací DN 300.

V km 0,0076 - 0,0090 dojde ke křížení s chodníkem.

V km 0,0130 dojde ke křížení s plynovodem.

V km 0,0396 ukončení rozvodu. Odběrné místo.

Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu a nově navržené dešťové jímky, dále tak, aby došlo k bezproblémovému křížení se stávajícími podzemními sítěmi. Sklon potrubí je navržen ve sklonu 2 - 6,1%.

Na výtlačném potrubí nudou osazeny 4 ks nerezových vodovodních sloupků. Sloupky budou kotveny do betonového základu 0,4x0,4x0,5m beton C20/25. Beton bude umístěn do štěrkového lože tl.0,1m. Součástí vodovodního sloupku jsou 2 ks kulových uzávěrů umožňující odběr vody.

Po uložení potrubí se provede zkouška těsnosti. Před zásypem potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a zaměření skutečného provedení. O provedení zkoušek bude proveden protokol, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.

SO - 03  Přípojka NN A

Viz samostatná projektová dokumentace.

SO - 04  Retence dílny

K jímání dešťových vod je navržena železobetonová prefabrikovaná jímka o rozměrech 2,8x5,3x2,72m. Stavební jáma pro jímku bude provedena otevřená se sklony svahů 2:1. Jímka bude uložena na štěrkopískové lože tl. 0,25m. Pro přívod a odvod dešťových vod budou v jímce provedeny 3 ks otvoru DN 350a 1 ks DN70. Prostor mezi potrubím a stěnou jímky bude utěsněn pomocí hydroizolačního polyuretanového tmelu. Jímka je zakryta prefabrikovanou zákrytovou deskou s dvěma vstupy DN 1000. Pro zajištění přístupu do jímky budou na desku osazeny šachtové dílce viz příloha D.1.2.5.11.

Na jímku bude navazovat vsakovací žebro 37x8,6x1m. Vsakovací žebro bude tvořeno štěrkovou výplní (štěrk 16/32). Žebro bude proti zanášení vplavováním jemných částic ze zásypové zeminy chráněno separační geotextílií 200g/m2. Překrytí jednotlivých pásů geotextilie 0,2m. Výkop pro jímku a žebro bude proveden se sklony svahu 2:1. Geotextílie bude umístěna na stěny výkopu a mezi štěrkovou vrstvu a navazující zásyp. Zbývající prostor nad žebrem bude zasypán vytěženou zeminou na původní úroveň terénu, ohumusován a oset.

Propojení jednotlivých částí vsakovacího systému je provedeno pomocí trůb.

-  PE100 SDR17 D 315 mm – 6,0 m

-  PVC  SN8 DN 300 mm –  38,6 m

-  PVC  SN8 DN 150 mm –  3,0 m

-  PE HD  SN8  DN315 mm – 42,5 m  s plnoobvodovým vsakováním

Kanalizace je navržena z rour PE a PVC, třídy únosnosti SN8 v profilech DN 315, DN 300 a DN 150  uložených do pažené rýhy v hloubkách 1,89 - 3,51 m v šířkách dle ČSN-EN 1610.

Na základové spáře bude proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 100. Zrnitost podsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm

Při uložení kanalizace do komunikace bude po obsypu potrubí proveden zásyp rýhy vhodným, nesoudržným materiálem hutněným ve vrstvách max. 200 mm na požadovaný stupeň zhutnění (95% PS) a bude provedena obnova povrchu komunikace v normové skladbě.

Asfaltobeton ACO11     tl. 40mm

Obalované kamenivo ACP 16+    tl.50mm

Štěrkodrť ŠD    tl. 150mm

Štěrkodrť ŠD    tl. 200mm

Kontrolní šachty  DN 1000 mm   - 4 kusy

Šachta měření   DN 1200 mm      - 1 kus

Revizní šachty jsou navržené jako prefabrikované DN 1000. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z hutněného štěrkopísku tl. 150 mm a podkladový beton z C12/15 tl. 100 mm. Šachetní dílce budou vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dně je průtok usměrňován kynetou z betonu s ochranným nátěrem. Šachty budou zakryty litinovými poklopy D400 a B125. Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí.

Šachta M2 je navržena prefabrikovaná DN 1200 bez šachtového dna. Dno bude provedeno pomocí betonové desky tl.0,25m beton C20/25. V této šachtě bude osazen magneticko-indukční měřič průtoku. Průtokoměr bude sloužit jako fakturační a proto dojde před jeho instalací k provedení jeho kalibrace. Pod průtokoměrem bude proveden podpěrný blok o velikosti 0,2x0,2x0,5m z betonu C20/25.

Napojení kanalizace bude provedeno ve stávající šachtě pomocí jádrového vrtu DN315. V této šachtě dojde též k zaslepení stávajícího odtoku do jednotné kanalizace. Zaslepení bude provedeno pomocí betonu C20/25

Kanalizace kříží tyto podzemní vedení:

Vodovod – km 0,0039

V ochranném pásmu budou prováděny výkopy ručně až do fáze odhalení a očištění vedení. Při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % PS až do výšky jeho původního uložení. Zához takto ošetřeného cizího vedení bude proveden se souhlasem jeho správce.

SO - 05  Rozvod vody B

Rozvod vody v sobě zahrnuje vybudování jímky pro osazení čerpadla, sací a výtlačné potrubí, na jehož konci bude osazeno odběrné místo.

Vertikální povrchové čerpadlo bude osazeno do prefabrikované železobetonové jímky tvořené betonovým základem tl.0,25m beton C20/25. Na základovou desku bude osazena šachtová skruž TZS-Q150/150 SKC, tato bude zakryta deskou TZK-Q 160-63/18 ZDC. Jako vstup bude použit litinový poklop bez odvětrávaní D400. V šachtě bude kromě čerpadla osazen elektronicky tlakový spínač, hladinový spínač a kulový kohout pro možnost vypuštění výtlačného potrubí na zimní období. Vystrojení šachty viz. příloha D.1.2.6.3. Ve stěně šachty budou provedeny 2 ks otvoru DN 70, jako prostup pro potrubí D50 a otvor DN200 pro odpadní potrubí. Voda vypouštěná z výtlačného řadu bude odváděna pomocí plastového potrubí PVC SN8 D160 umístěného na dně šachty do revizní šachty Š12. Délka potrubí 3m.

Na rozvod vody bude použito plastové potrubí PE100 SDR11 D50.

Výtlačné potrubí bude zakončeno nerezovým vodovodním sloupkem. Sloupek bude kotven do betonového základu 0,4x0,4x0,5m beton C20/25. Beton bude umístěn do štěrkového lože tl.0,1m. Součástí vodovodního sloupku jsou 2 ks kulových uzávěrů umožňující odběr vody.

SO - 06  Přípojka NN B

Viz samostatná projektová dokumentace.

SO - 07  Ozelenění

Tento objekt řeší výsadbu dřevin, které budou nahrazovat dřeviny mýcené.

Stromy:	Borovice Lesní (Pinus sylvestris)		4 ks

Dub letní (Quercus robur)		  		2 ks

Habr obecný (Carpinus betulus)			126 ks

Borovice a duby budou vysazeny jednotlivě a budou doplňovat stávající skupinky stromů.

Habry budou nahrazovat živý plot v prostoru školy. Výsadba bude provedena v 1 řadě vzdálenost sazenic 3ks/m.

Podmínky pro výsadbu

Výsadbu sazenic - je třeba provádět tak, aby byl zachován co nejlepší stav sazenic.

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Pro výsadbu budou použity sazenice s balem, výška sazenic stromů se zapěstovaným kmenem o výšce 1,8 – 2,2 m Výsadbu je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (70 x 70 x 60 cm). Stromy pružně vyvázat k 3 upevňovacím kůlům o délce min. 2 m nad terén. Sazenice habru budou výšky 0,6 - 0,8m.

Ochrana před zarůstáním - sazenice budou ochráněny pokladením mulče okolo sazenice v ploše cca 1 m2. Potenciální rozšíření hlodavců po nakrytí mulče je možné částečně omezit nakladením mulče v pozdějším termínu – na zamrzlou půdu. Jejich výskyt je třeba monitorovat a při větším rozmnožení zasáhnout dalšími prostředky. V případě většího zarůstání i namulčovaných ploch kolem sazenic, musí být tyto také odpleveleny.

Následná péče zahrnuje následující úkony:

Zálivka – v rámci realizace díla bude provedena vydatná zálivka po dobu realizace díla. Zhotovitel provede zálivku v rámci samotné realizace díla při výsadbě a před předáním hotového díla obci. (Toto záleží na samotném zahájení realizace výsadeb a dle klimatických podmínek při realizaci díla). Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna méně často, ale s větším množstvím vody.

Opětovná výsadba uhynulých sazenic ( po dobu probíhání záruční doby díla ) - uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. Opětovná výsadba uhynulých sazenic v záruční době díla bude se zhotovitelem díla řešena v rámci záruky díla na ozelenění. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 100 % sazenic.

Součástí projektu nebude následná péče o vysázenou zeleň prováděná zhotovitelem díla. Následnou péči o vysázenou zeleň bude po realizaci a předání díla bude provádět na své náklady její budoucí vlastník.

Poznámka pro provádění následné péče:

Tyto činnosti jsou součástí následné péče o výsadby, jež bude na vlastní náklady provádět po předání díla pardubický kraj.

Průklest - v době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají zásadní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrostlíky, při přiměřené redukci může vzniknout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva (ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. U keřů není nutné průklest provádět.

Ostatní úkony - nutná bude oprava úvazků.

Roční péče	- zalévání 5x

- oprava úvazků

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí - na výsadby působí řada škodlivých vlivů – nepříznivé povětrnostní podmínky, vláhové poměry, zarůstání plevelnými rostlinami, živočišní škůdci, choroby apod. Pro jejich eliminaci nebo snížení je nutno provést :

- pečlivé ukotvení dřeviny pomocí kůlů a úvazku

- zalévání v době sucha

- ochrana před buření

- ochrana před okusem

Výsadby i travnaté plochy je třeba chránit před poškozením při sekání okolních pozemků. K zajištění správné funkce je však nezbytné tuto péči provádět do doby, po které dojde k zapojení porostu.

Technické popisy betonáže:

Požadavky na dovážené betonové směsi:

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením ČSN      73 1201, 73 1209 a 73 131. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu požadovaných druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a betonových směsí a výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před započetím dodávek betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím výroby betonu předat všechny příslušné informace specifikované v ČSN.

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. Beton má mít maximální poměr vodního součinitele 0,60. Záměsová voda musí vyhovovat ČSN 73 2028. Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. Maximální množství přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN 72 2400.

Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje jinak.

Největší velikost kameniva nesmí být větší než:

- 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o 1/2), podle jejich tloušťky

- 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného řezu

- 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu.

Požadavky na dodavatele betonové směsi - betonárny:

Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít zhotovitel předchozí souhlas investora a investor musí být ujištěn, že betonárna je pro výrobu betonové směsi autorizována. Zhotovitel také bude informovat investora o dalších možnostech dodávky betonu pro případ, že investor souhlas s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v průběhu prací odvolá.

Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto údaje:

1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi

2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky betonové směsi

3) dodané množství v m3

4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad

5) den a dobu výroby betonové směsi a čas – termín pro využití betonové směsi od doby její výroby v minutách

6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče

7) množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných v domíchávači podle výrobních receptů pro míšení

8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase převzetí)

9) atest kvality (při cizích dodávkách)

Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:

a) druh a maximální dávky kameniva

b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi

c) umístění betonu v konstrukci

Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu investora.

Přísady do betonu:

Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude aplikována v souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným v technickém listu, bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba objednat úpravu receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami betonu, skutečně použitými při jeho dodávce na stavbu.

Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy povolené pro dobu dopravy. Rovněž je zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody nebo směs nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby.

Přísady použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani chloridy. Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností může dojít k nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům.

Zpracování betonové směsi:

Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) a ukládán do konstrukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících rozměšování nebo ztrátám některé z příměsí, při čemž si beton podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na konečnou pozici tak rychle, jak je to možné, a všechny prostředky pro dopravu betonu budou udržovány v čistotě.

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během dopravy svévolně zvyšováno! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat vodu pro snazší manipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do vyčištěných mixů, v nichž nejsou zbytky vody.

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu promíchán. Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu ukládání pod 10 °C. Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více než 1,50 m.

Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu investorovi o svém záměru zahájit betonářské práce.

Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. Způsob zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování betonové směsi.

Betonáž za chladného počasí:

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní průměr během tří po sobě následujících dní je nižší než:

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu

+ 8 C pro beton se smíšenými cementy

Betonování při okolní teplotě nižší než 2o C může být započato pouze při splnění následujících podmínek:

a) 	kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy

b) 	před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny od sněhu, ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0o C

c) 	počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10o C

d)	 teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5o C v jakémkoliv bodě konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychelnou zkouškou při zrání zkušebních krychlí za stejných podmínek

e) 	teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota.

Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované konstrukce pod 0o C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi.

Ošetřování betonu:

Ošetřování betonu za normálních podmínek:

- otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání cementu z čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození

- uložený beton musí být udržován vlhký po dobu:

- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement

- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod vodou (např. popílky)

- za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat odstíněný před přímým slunečním svitem

- toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo projektem nebo výrobní dokumentací.

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0o C, nesmí být používáno vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5o C není dovoleno ani ošetřování zkrápěním nebo zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený vlivům počasí, musí být ošetřovány stejným způsobem.

Technická specifikace materiálů:

Beton pro ŽB konstrukce 	C 25/30 XA1, XF2, XC4

Klasifikace konzistence

Podle rozlití 	F3 420 – 480 (mm)

Podle stupně zhutnitelnosti	C2 1,25 – 1,11

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality. Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem.

Všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6.

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb

ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví

ČSN 73 6815 - vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 1400 - hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 2911 - vodní značky

TNV 75 2910 - manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

TNV 75 2920 - provozní řády vodních děl

LITERATURA

Revitalizace vodních nádrží - metodika 22/1997   	Gergel-Husák

Hydraulika - 1975  					prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc.

Hydraulika v příkladech - 1980 			Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc.

PRÁVNÍ  PŘEDPISY

Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění

Vyhláška MZe č.471/2001 Sb. – o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe č.195/2002 Sb. – o náležitostech manipulačních a provozních řádů

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. – o technických požadavcích na vodní díla

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. – o ukazatelích přípustného znečistění vod

Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

Vyhláška MZe č.195/2003 Sb. – o dokladech žádosti o rozhodnutí vodopráv.úřadů

Vyhláška MZe č.20/2002 Sb. – o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška MZe a MŽP č.7/2003 Sb. -  o vodoprávní evidenci

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz.

Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí