| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | k projektové dokumentaci pro provedení stavby elektrické napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami SOU zemědělské Chvaletice |  |

Miloslav Vaňous

U Potoka 750/IV

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 72918501 DIČ: CZ7112103669

tel: 736 738282

e-mail: miloslav@vanous.cz

# VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. František Ducháček

# ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Miloslav Vaňous

# STAVBA:

El. napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami

- SOU zemědělské Chvaletice

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

# INVESTOR:

# ČÍSLO ZAKÁZKY:

# PD2021-004

# DRUH PROJEKTU:

# DATUM:

# MĚŘÍTKO:

# DPS

26. 3. 2021

# %

Úvodní údaje

Název stavby:		El. napájení a MaR – hospodaření se srážkovými vodami pro lokalitu A a lokalitu B, objektu SOU zemědělská Chvaletice

Investor:			Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 PCE

Část:				Projektová dokumentace

Stupeň:				Dokumentace pro provedení stavby

Místo stavby:	SOU zemědělská Chvaletice

Objednatel:	Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV,

Vysoké Mýto 566 01

Projektant části:		Miloslav Vaňous, U Potoka 750/IV, Vysoké Mýto 566 01

Předmět a rozsah dokumentace

Předmětem této technické zprávy projektové dokumentace je elektrické napájení a měření a regulace (MaR) - hospodaření se srážkovými vodami pro lokalitu A a lokalitu B, objektu SOU zemědělská Chvaletice.

Projektová dokumentace (dále projekt), byla vypracována na základě objednávky firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto 566 01.

Technické řešení bylo projednáno s  p. Horčičkou a p. Hrdonkou projektanty Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto 566 01

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Výchozí podklady

Výchozí podklady byly předány projektantem p. Horčičkou,

- situace lokalitu A a lokalitu B, objektu SOU zemědělská Chvaletice.

Soulad s územním plánem

Jedná se o návrh elektrického napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami pro lokalitu A a lokalitu B, objektu SOU zemědělská Chvaletice. Návrhem nedochází ke změně využití území ani objektu.

Vazby na okolí

Nejsou.

Dotčená ochranná pásma

Při realizaci výstavby budou respektována ochranná pásma dotčených inženýrských sítí.

Vliv navrhovaného el. zařízení na životní prostředí

Výstavba elektrického napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami pro lokalitu A

a lokalitu B, objektu SOU zemědělská Chvaletice, ani její následný provoz nemá negativní vliv na životní prostředí a nevznikají žádné odpady. Zařízení trvale nepřetváří krajinu, výrazně nad krajinou nevyčnívá, nezpůsobuje nadměrný hluk, neruší, není nebezpečné pro okolí ani přírodu.

Předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-4-42 ed.2, ČSN 33 2000-4-43 ed.2,  ČSN EN 62 305-1 ed.2 , ČSN EN 62 305-2, ČSN EN 62 305-3 ed.2, ČSN EN 62 305-4 ed.2, normami souvisejícími, platnými v době zpracování tohoto projektu a platnou legislativou.

Popis technologické části

Objekt SOU zemědělská Chvaletice je rozdělen na dvě části hospodaření se srážkovými vodami, pro lokalitu A a pro lokalitu B.

Elektrické napájení a MaR pro hospodaření se srážkovými vodami, pro lokalitu A

# V šachtě měření pro hospodaření se srážkovými vodami, pro lokalitu A je umístěno čerpadlo s elektromotorem o celkovém příkonu 2,2 kW, při napětí 230/400V, AC. Tento elektromotor čerpadla bude napájen z řídícího rozvaděče =R-MaR-A, který je navržen v prostoru skladu (technické místnosti) objektu lokality A středního odborného učiliště (SOU). Tento rozvaděč bude napájen kabelem 1-CYKY-J 5x4mm, uloženém v elektroinstalační trubce a veden schodištěm a chodbou ke stávajícímu rozvaděči =RS 2. Tento rozvaděč je umístěn na chodbě 1.NP objektu lokality A středního odborného učiliště (SOU). Rozvaděč =RS 2 bude upraven a dozbrojen dle potřeby zajištění vývodu pro napájení rozvaděče =R-MaR-A. Zásuvkový vývod 230/400V, AC v rozvaděči =RS 2 bude zrušen včetně jeho jištění. Toto jištění bude nahrazeno novými ochrannými prvky, proudovým chráničem (OEZ CHRÁNIČ PROUDOVÝ. LFN-25-4-030AC, 10KA, 42418) a jističem (OEZ JISTIČ LTN-20B-3, 10KA, 41773), ke kterému bude připojen vývod pro napájení rozvaděče =R-MaR-A.

# Rozvaděč =R-MaR-A bude vyzbrojen dle návrhu číslo výkresu PD2021-004-02. Tento rozvaděč bude zajišťovat napájení a řízení el. čerpadla (=MČ-A-01) pro hospodaření se srážkovými vodami, napájení a vyhodnocení stavů elektronického tlakového spínače (=SP-A-01), který je připojen na potrubí výtlaku el. čerpadla (=MČ-A-01). Pro zajištění bezpečného chodu čerpadla jsou v jímce užitkové vody navrženy snímače hladiny, které zajišťují vypnutí čerpadla (=MČ-A-01), při vyčerpání, případně přeplnění jímky srážkové vody.

# V šachtě měření je umístěn odpočtový průtokový spínač (=FS-A-01). Tento průtokový snímač bude napájen přímo z rozvaděče =R-MaR-A.

- Na každém vodovodním sloupku je navržen klíčový spínač (záložní spínač čerpadla), který je navržen pro zajištění spuštění el. čerpadla (=MČ-A-01) bez vazby na automatické řízení spuštění čerpadla od elektronického tlakového spínače. Ochranné prvky zůstanou funkční.

- Propojovací svorkovnicové krabice IP54 kabelových rozvodů budou použity a umístěny dle situace při montáži.

Popis činnosti:

Proškolená obsluha před použitím srážkových vod přepne přepínač v řídícím rozvaděči čerpací stanice do polohy „AUTOMATIKA“. Čerpadlo se zapne a zavodní rozvodné potrubí užitkové vody srážkových vod. Po naplnění potrubí se čerpadlo automaticky vypne. Po zapojení hadice a otevření ventilu na příslušném vodovodním sloupku dojde opět k sepnutí čerpadla a následnému zásobování vodou. Po uzavření ventilu dojde k automatickému vypnutí čerpadla. V případě, že nedojde při otevření ventilu ke spuštění čerpadla, tak lze toto čerpadlo spustit ručně, pomocí příslušných klíčových záložních spínačů čerpadla umístěných na vodovodních sloupcích. Tyto klíčové spínače budou vybaveny univerzálním zámkem, pro použití jednoho klíče pro všechny klíčové přepínače pro hospodaření se srážkovými vodami. MaR spuštění čerpadla zajišťuje ochranu čerpadla proti přetížení čerpadla, vyčerpání vody ze zásobníku a zaplavení čerpadla. Tyto uvedené stavy budou monitorovány signálkou „PORUCHA“ na čelním panelu řídícího rozvaděče čerpací stanice. Při signalizaci porucha nelze čerpadlo spustit a musí být odstraněna správná příčina poruchy.

Proškolená obsluha vypne řízení čerpadla srážkových vod, přepnutím přepínače v řídícím rozvaděči čerpací stanice do polohy „VYPNUTO ČERPADLO“.

Elektrické napájení a MaR pro hospodaření se srážkovými vodami, pro lokalitu B

# V šachtě měření pro hospodaření se srážkovými vodami, pro lokalitu B je umístěno čerpadlo s elektromotorem o celkovém příkonu 2,2 kW, při napětí 230/400V, AC. Tento elektromotor čerpadla bude napájen z řídícího rozvaděče =R-MaR-B, který je navržen v prostoru kraje jímky lokality B středního odborného učiliště (SOU). Tento rozvaděč je navržen v provedení pilířového rozvaděče.

# Tento rozvaděč bude napájen kabelem 1-CYKY-J 5x4mm, uloženém v elektroinstalační chráničce a veden zemí k objektu skladu s hořlavými látkami. Dále je veden v elektroinstalační trubce skladem objektu ke stávajícímu rozvaděči =RS-V. Tento rozvaděč je umístěn ve zdivu objektu skladu hořlavých látek jímky lokality B středního odborného učiliště (SOU).

# Rozvaděč =RS-V bude rekonstruován a dozbrojen dle potřeby zajištění vývodu pro napájení rozvaděče =R-MaR-B. Rozvaděč =RS-V bude vyzbrojen dle návrhu číslo výkresu PD2021-004-07. Stávající vývody a přívod rozvaděče =RS-V bude proveden dle stávajícího zapojení v soustavě TN-C a TN-S.

# Rozvaděč =R-MaR-B bude vyzbrojen dle návrhu číslo výkresu PD2021-004-05. Tento rozvaděč bude zajišťovat napájení a řízení el. čerpadla (=MČ-B-01) pro hospodaření se srážkovými vodami, napájení a vyhodnocení stavů elektronického tlakového spínače (=SP-B-01), který je připojen na potrubí výtlaku el. čerpadla (=MČ-B-01). Pro zajištění bezpečného chodu čerpadla jsou v jímce užitkové vody navrženy snímače hladiny, které zajišťují vypnutí čerpadla (=MČ-B-01), při vyčerpání, případně přeplnění jímky srážkové vody.

# V šachtě měření je umístěn odpočtový průtokový spínač (=FS-B-01). Tento průtokový snímač bude napájen přímo z rozvaděče =R-MaR-B.

- Na každém vodovodním sloupku je navržen klíčový spínač (záložní spínač čerpadla), který je navržen pro zajištění spuštění el. čerpadla (=MČ-B-01) bez vazby na automatické řízení spuštění čerpadla od elektronického tlakového spínače. Ochranné prvky zůstanou funkční.

- Propojovací svorkovnicové krabice IP54 kabelových rozvodů budou použity a umístěny dle situace při montáži.

- Popis činnosti:

- Proškolená obsluha před použitím srážkových vod přepne přepínač v řídícím rozvaděči čerpací stanice do polohy „AUTOMATIKA“. Čerpadlo se zapne a zavodní rozvodné potrubí užitkové vody srážkových vod. Po naplnění potrubí se čerpadlo automaticky vypne. Po zapojení hadice a otevření ventilu na příslušném vodovodním sloupku dojde opět k sepnutí čerpadla a následnému zásobování vodou. Po uzavření ventilu dojde k automatickému vypnutí čerpadla. V případě, že nedojde při otevření ventilu ke spuštění čerpadla, tak lze toto čerpadlo spustit ručně, pomocí klíčového záložního spínače čerpadla umístěného na pilířovém řídícím rozvaděči. Tento klíčový spínač bude vybaven univerzálním zámkem, pro použití jednoho klíče pro všechny klíčové přepínače pro hospodaření se srážkovými vodami. MaR spuštění čerpadla zajišťuje ochranu čerpadla proti přetížení čerpadla, vyčerpání vody ze zásobníku a zaplavení čerpadla. Tyto uvedené stavy budou monitorovány signálkou „PORUCHA“ na čelním panelu řídícího rozvaděče čerpací stanice. Při signalizaci porucha nelze čerpadlo spustit a musí být odstraněna správná příčina poruchy.

- Proškolená obsluha vypne řízení čerpadla srážkových vod, přepnutím přepínače v řídícím rozvaděči čerpací stanice do polohy „VYPNUTO ČERPADLO“.

Kabelové rozvody

Veškeré kabelové rozvody budou provedeny podle příslušných norem ČSN 33 2000-5-52 edice 2. Použité kabely jsou s jádry z elektrovodné mědi. Všechny kabely jsou číselně označeny a jednotlivé žíly kabelů jsou značeny cílovým značením kabelů.

Propojovací kabely budou vedeny zemí v kabelových chráničkách v hloubce 1,2m a venkem v kabelových chráničkách po obvodovém zdivu objektů a v objektu v drátěných kabelových žlabech, přichycených ke konstrukcím.

Kabelové rozvody jsou provedeny chráněnými pevně uloženými kabely CYKY a CYSY , které budou uloženy v kabelových chráničkách (trubkách) a elektroinstalačních žlabech. Uchycení elektroinstalačních tras bude zajištěno pomocí příslušných úchytů a konzol. Kabelové trasy budou přichyceny k nosným konstrukcím. Pomocné konstrukce budou navrženy podle skutečné situace el. rozvodů.

Kabely ve výkopu se položí na jemnozrnnou vrstvu písku o minimální tloušťce 8cm. Stejnou tloušťkou písku musí mít kabely nad sebou po položení. Vedení se musí zakrýt tvárnicemi, cihlami, dlaždicemi. Takové překrytí musí vedení překrýt alespoň o 4 cm. Zbytek výkopu nesmí být vyplněn popelem nebo podobnou hmotou. Vedení v trasách, ve kterých může dojít k mechanickému použití (těžká vozidla) se mohou položit do země bez mechanických ochran, avšak musí se označit položenou výstražnou fólií z plastické hmoty. Pokud jsou zemniče kladeny do kabelových rýh, pak musí být uloženy na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu.

Přesné umístění kabelů bude určeno na místě při montáži dle skutečného provedení stavby.

Zemnění - pospojení

Kovové potrubí, rozvodnice a rozvaděče budou mezi sebou pospojovány a přizemněny ke stávajícímu zemnícímu systému objektů SOU.

Základní provozní údaje

Napěťová soustava		1/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz / TN-S, 20A

1/N/PE, AC 230/400V, 50Hz / TN-S, 20A

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana živých částí je provedena:

soustava TN-S				- ochrana izolací živých částí

- ochrana kryty nebo přepážkami

soustava IT					- ochrana izolací živých částí

- ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana neživých částí je provedena:

soustava TN-S				- ochrana samočinným odpojením od zdroje

Ve zvlášť nebezpečných prostorech a v prostorech se zásobníky s vodou bude dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2  provedeno místní doplňující pospojení.

Průřezy vodičů místního pospojování budou dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Vnější vlivy

V době vypracování této projektové dokumentace nebyl předložen „Protokol určení vnějších vlivů“ dle  ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z2. Pro zhotovení této projektové dokumentace bylo uvažováno v prostorech instalace FVE s:

Prostředí vnitřní:	AA5,AB5,AG1,BA1,BC1,BE1,CA1,CB1

Prostředí venkovní:	AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,

AN2,AQ1,AS2,

V případě změn prostředí v prostorech instalace je nutné změnit návrh komponentů el. zařízení dle požadovaného krytí.

Základní provozní údaje

Základní provozní údaje jsou dány dle dimenzování zařízení a provozních předpisů použitých el. zařízení.

Provoz zařízení

Základním předpokladem pro provoz el. zařízení je následující:

- provedení elektroinstalace dle platných ČSN a realizační projektové dokumentace,

- provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500,

- v případě požáru, nebo úrazu el. proudem se el. zařízení vypne stop tlačítkem objektů SOU,

- obsluhovat  el. zařízení může osoba prokazatelně poučená a pracovat na zařízení může osoba znalá.

Osoby provádějící montáž musí mít k dispozici kompletní realizační projektovou dokumentaci, technologickou dokumentaci a technické podklady připojovaných zařízení. Připojení každého zařízení je nutné provést dle dokumentace výrobce.