E.  DOKLADOVÁ ČÁST

Údaje o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou: (E.2).

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.

GridServices, s.r.o. Brno: (E.3).

- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou při splnění podmínek specifikovaných níže, tyto jsou stavbou respektovány:

- Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Šachta Š1 musí být umístěna od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu.

- Křížení a souběh vodovodní přípojky s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.R30

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Ke křížení vodovodní přípojky s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- K souběhu vodovodní přípojky s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Úhel křížení PZ s vodovodní přípojkou bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

CETIN, a.s., Praha: (E.4).

- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou při splnění podmínek specifikovaných níže, tyto jsou stavbou respektovány:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanoveny POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.

Ochrnu stávajících komunikačních vedení, nutné dodržet ČSN 73 6005 (Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení) a nezbytnou kontrolu odkrytých komunikačních

kabelů před záhozem.

V místech křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být SEK uložena do

chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 0,5m za kraj křížení na obě strany.

V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN

a.s. příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen

souhlasný zápis o kontrole ochránění komunikačních sítí, potvrzený společností CETIN

a.s.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Stavba je navržena ve vzdálenosti 0,7m od vedení společnosti CETIN a.s. Vedení dotčené výkopem bude v délce 8m chráněno plastovou dělenou chráničkou. Souhlasný zápis o kontrole ochránění komunikační sítě doloží zhotovitel stavby.

ČEZ Distribuce  a.s., Děčín: (E.5).

- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou při splnění podmínek specifikovaných níže, tyto jsou stavbou respektovány:

ČEZ ICT Services a.s., Praha: (E.6).

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.

Telco Pro Services, a.s., Praha: (E.7).

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.

VaK Pardubice, a.s. (E.8):

- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou při splnění podmínek specifikovaných níže, tyto jsou stavbou respektovány:

- šachta měření A1- měření uloženo vodorovně

- šachta upravena na přechodovou desku a poklop bez odvětrání

- měření umístit do pilíře

Státní pozemkový úřad, Praha: (E.9).

- v zájmovém území se nenachází stavba vodního díla – HOZ a příslušnost hospodařit, souhlasí se stavbou.

MěÚ Chvaletice: (E.10).

- odbor investic a údržby majetku -

- v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VO, stavbou nebude dotčeno.

Krajský úřad Pardubického kraje: (E.11).

- předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (E.12):

- při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ne správě Povodí Labe, státní podnik

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí

Horního a středního Labe (ustanovení 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný,

protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu /

potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými

platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrženým záměrem

bez připomínek.

Východočeské muzeum Pardubice (E.13):

- Zjištěné archeologické nálezy a situace na katastrálním území Chvaletice náleží do doby bronzové (zejména mladší a pozdní), doby železné (zejm. mladší - laténské), raného i vrcholného středověku a novověku. V rámci k. ú. Telčice je pak doložena mladší doba bronzová (popelnicové pole), dále registrujeme zajímavé nálezy z doby laténské a středověku. Nelze tedy vyloučit přítomnost archeologických situací a nálezů v místech stavby, během zemních prací tak bude třeba archeologický dohled. VČM je oprávněnou organizací a je schopné záchranný archeologický výzkum na této stavební akci zajistit, prosíme o případné včasné oznámení před zahájením

skrývkových a jiných zemních prací ideálně 20 dní předem.

MěÚ Přelouč: (E.14). - odbor stavební

Městský úřad Přelouč, odbor stavební jako orgán územního plánování vydává podle ustanovení

§ 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněn

Pozdějších předpisů toto závazné stanovisko:  Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, spolené povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

- byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo spo

lečné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

- nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s pro

vedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Posuzovaný záměr hospodaření se srážkovými vodami je v souladu s Územním plánem Chvaletice; splňuje rovněž podmínky pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů podle § 18 odst.2 stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky. Podmínka pořízení územní studie nebyla v územním plánu stanovena.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

MěÚ Přelouč: (E.15). - odbor životního prostředí

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa: orgán státní správy lesů není vůči danému záměru dotčeným orgánem.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: pozemky dotčené záměrem nejsou v KN vedeny jako zemědělský půdní fond. K záměru nemáme připomínek.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny. Případné kácení dřevin a prořezávání stromů bude provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona. Za provedené kácení doporučujeme provést kompenzační opatření v podobě adekvátní náhradní výsadby stanovištně vhodných dřevin (výpočet např. dle Metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les).

Nesmí být poškozovány a ničeny dřeviny. Dřeviny v blízkosti stavby budou při výstavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a dřeviny byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Bude dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článek 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru pří výkopech rýh nebo stavebních jam. Ochranné pásmo dřevin je 5m od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.

Z hlediska ochrany ovzduší: při stavební činnost postupovat v souladu s Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností – září 2019.

Z hlediska zákona o odpadech: vydává po prostudování žádosti a předložených podkladů pro potřeby stavebního úřadu souhlasné závazné stanovisko k umístění a povolení stavby „SOU zemědělské Chvaletice – hospodaření se srážkovými vodami“ ve Chvaleticích p.č. 1552, 1269/4, 1269/6 a p.č.st. 371 v k.ú. Telčice, kde stavebníkem je Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, za následující podmínky:

Souhrnnou rekapitulaci vyprodukovaných odpadů (katalogové číslo, množství,

identifikační číslo zařízení IČZ, kam byly odpady předány) předloží stavebník před

závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby na MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí.

Seznam dokladů:

E.1.  	Záznamy z jednání včetně presenčních listin

E.2.  	MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou

E.3.	GridServices, s.r.o. Brno

E.4.	CETIN, a.s., Praha

E.5.	ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

E.6.	ČEZ ICT Services a.s., Praha

E.7.	Telco Pro Services, a.s., Praha

E.8.	Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

E.9.	Státní pozemkový úřad, Praha

E.10. MěÚ Chvaletice

E.11. Krajský úřad Pardubického kraje

E.12. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

E.13. Východočeské muzeum Pardubice

E.14. MěÚ Přelouč odbor stavební – územní plánování

E.15. MěÚ Přelouč odbor životního prostředí

E.16. MěÚ Chvaletice - společné povolení

Záznam z jednání  konaného v zasedací místnosti

odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubice dne 10.06.2020

Přítomni:	Pardubický kraj odbor investic		- Ing. Kateřina Drahovzalová

- bc. Martina Pokorná

Ředitel školy SOUZ Chvaletice  		- Ing. Jan Janotka

Agroprojekce Litomyšl			- Ing. Jakoubek

Na programu jednání přednesl projektant Ing. Jakoubek hydrologické výpočty areálu SOU zemědělské Chvaletice a podrobně rozebral Koncept návrhu č.2 zpracovaného firmou CETTUS a.s. 22.8.2019 týkající se navrhovaných opatření v areálu učiliště s cílem odvodu srážkových vod mimo veřejnou kanalizaci VaKu Přelouč a eliminaci poplatku za toto připojení. Hydrotechnickými výpočty projektant popsal problematiku samotného zasakování a upozornil, že dle ČSN 75 9010 bychom měli podchytit minimálně objem 5-ti leté srážky (H5d).

Během probíhající diskuze nad nastíněnou problematikou bylo dohodnuto následovné:

- Při zvažování velikosti akumulačního prostoru nádrží pro možnost závlahy areálu SOU pan ředitel učiliště oznámil, že z jejich strany není nutné pro zabezpečení závlahy areálu uvažovat s tak velkými objemy akumulace, jak byly nastítěny v Konceptu č.2

- Za účelem závlahy bude postačovat objem každé akumulační nádrže cca 15 m3

- V současnosti SOU nepožaduje trvalé osazení čerpadel ani výtlačné rozvody závlahy

- Panem ředitelem bylo dále navrženo, aby v souvislosti s co nejmenším zásahem do stávajících asfaltových ploch bylo vsakování u „dílenských“ objektů s výhodou odsazeno ze současného parkoviště dále do nezpevněného terénu přimknutého k němu ještě na pozemku učiliště

- Akumulační nádrže budou sloužit zároveň jako sedimentační pro mechanické přečištění vody

- S ohledem na to, že dojde k zásahu do režimu odtokových poměrů, kdy z areálu budou odcházet srážkové objemy až vyšších řádů (Hxd > H5d ), měl by s tímto návrhem být srozuměn správce kanalizace; toto předběžné projednání zajistí pan Musil

- S ohledem na podnět pana ředitele, že v současnosti nepožadují provedení tlakových rozvodů závlahové vody ani osazení čerpadel do akumulačních nádrží, prověří tuto možnost paní Bc. Pokorná z hlediska dotačního

Zápis z jednání

SOU zemědělské Chvaletice - hospodaření se srážkovými vodami

Jednání uskutečněno dne 21. 08. 2020 od 9:00

Zúčastněni:

Martina Pokorná, oddělení projektového řízení, Odbor rozvoje, Krajský úřad Pardubického kraje

Kateřina Drahovzalová, oddělení přípravy a realizace investic, odbor majetkový, stavebního řádu a

investic, Krajský úřad Pardubického kraje

Michael Dobrovolný, oddělení ekonomické, OŠ, odbor školství, Krajský úřad Pardubického kraje

Naděžda Kovářová, ředitelka, Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Petra Fikejsová, Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Silvie Košková, Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Pavel Wimmr, Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Matěj Havdra, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Jaroslav Jakoubek, Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Marin Horčička, Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

(psáno bez titulů)

Účelem jednání, bylo seznámení se s rozsahem zpracovávané projektové dokumentace k akci SOU zemědělské Chvaletice - hospodaření se srážkovými vodami

Na jednání bylo domluveno, že:

- u školy a DM budou umístěny retenční nádrže v objemu 30 m3, vč. čerpadla a měřiče výšky

- u školy – praktické výuky budou umístěny retenční nádrže v objemu 20 m3, vč. čerpadla a měřiče výšky

- škola zjistí, kam se může uložit vytěžená zemina do 15. 09. 2020 a pošle informaci

- kompletní dokumentace bude zpracována a předána do 10. 10. 2020

V prostoru praktické výuky byly předloženy 2 varianty umístění vsakovacího žebra. Se zástupci školy byla odsouhlasena varianta, která se vyhýbá vzrostlým stromům.

Na přepadové potrubí do stávající kanalizační stoky spravované firmou „Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s“ budou osazeny Magneticko-indukční průtokoměry pro měření skutečného množství vypouštěných dešťových vod do kanalizace.

Na minulém výrobním výboru dne 10.6.2020 bylo dohodnuto, že SOU zemědělské Chvaletice nepožaduje osazení čerpadel do akumulačních jímek.

Projektant upozorňuje, že opětný požadavek na umístění čerpadel do jímek bude mít vliv na připravovanou PD. Z toho důvodu do 28.8. 2020 SOU předá místo napojení elektrické energie čerpadel na objektech učiliště pro zřízení přípojky a zároveň vyspecifikuje požadavky na čerpadla. Telefonicky bylo projektantovi 25.8. sděleno, že budou požadována ponorná zavěšená čerpadla s tlakem 10 bar, tedy pro návrh čerpadel ještě chybí upřesnění požadovaného průtoku a způsob ovládání. Místa výtoku vody z výtlačného potrubí byla upřesněna na místě po ukončení výrobního výboru. Zajištění projektu na přípojky NN a ovládání čerpadel pokrýváme subdodávkou, kterou po zrušení prvním výrobním výborem 10.6. musíme obnovit, přičemž změna může ovlivnit termín odevzdání PD.

Zapsala: Drahovzalová dne 24. 08. 2020