## TZB
Číslo položky | Označení ve výkrese | Zkrácený popis položky | Měrná jednotka | Množství | Cena za měrnou jednotku | Cena celkem
PROSTOR SO04.3_BUDOVA OKM
Kanalizace
1 |  | Stávající potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 20mm - demontáž | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
2 |  | Přímá trouba HT DN32 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
3 |  | Dodávka rozvodu potrubí z plastu PVCø8mm - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
4 |  | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou), DN32 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
5 |  | Drážky 50x50mm - provedení a zapravení | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
6 |  | Objímka, příchytka jednoduchá pro trubky 8mm - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
5 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
7 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem kanalizace |  |  |  | 0
Klimatizace
8 |  | Měděné potrubí do průměru 20mm vč. Izolace a kotvících prvků pro vedení rozvodů kapaliny a plynu - demontáž | bm | 12 | 0 | 0
12 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
9 |  | Cu trubka chladírenská 6/10mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
10 |  | Plastová lišta včetně příslušenství na montáž pro vedení rozvodu chladiva a komunikačního kabelu 80x40mm, včetně 10% rezervy - dodávka a montáž | bm | 12 | 0 | 0
12 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
11 |  | Venkovní splitová klimatizační jednotka chlazení o chladícím výkonu 2,5kW (1x230V,50Hz,1,08kW,5A, DOPORUČENÝ JIŠTĚNÍ 10A) s vnitřní nástěnnou klimatizační jednotkou chlazení o výkonu 2,5kW - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
12 |  | Dálkový infraovladač (na požadavek investora může býr dálkový infraovladač nahrazen nástěným, musí být upřesněno pře realizací a před obědnáním) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
13 |  | Vypuštění stávajícího systému stáv. Klimatizační jednotky - provedení | bm | 12 | 0 | 0
12 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
14 |  | Napuštění systému klimatizace chladivem R32 - provedení | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
15 |  | Komplexní zkoušky - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
16 |  | Zaškolení obsuhy - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
17 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.4.4.a-02 - půdorys prostoru SO 04.3_budova OKM"
18 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem klimatizace |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt SO04.3 |  |  |  | 0
PROSTOR SO04.5_BUDOVA OKBD
Voda, Kanalizace
19 |  | Stávající umyvadlo 600x400mm s nástěnou baterií, sifonem a dalším příslušestvím - demontáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
20 |  | Stávající vodovodní potrubí do průměru 20mm - demontáž | bm | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
21 |  | Stávající potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 20mm - demontáž | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
22 |  | Přímá trouba HT DN32 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
23 |  | Přímá trouba HT DN50 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
24 |  | Dodávka rozvodu potrubí z plastu PVCø8mm - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
7 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
25 |  | Dodávka potrubí z plastu Ø20, rozvody SV, TV, - dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
26 |  | Dodávka a montáž tepelné izolace vodovodního potrubí studené a užitkové vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 9mm na potrubí z plastu Ø20 | bm | 5 | 0 | 0
5 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
27 |  | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou), DN32 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
28 |  | Keramické umyvadlo 600x400mm, bílé, včetně soupravy na upevnění, zápachová uzávěrka (sifon) pro umyvadla DN40, plast, bílá, včetně propojovacího potrubí, umyvadlová nástěnná baterie, páková, chrom - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
29 |  | Příprava pro pracovní stůl - kulový výtokový pračkový kohout se zpětnou klapkou 1/2" - 3/4", podomítková vodní zápachová uzávěrka - přesné zakončení bude určeno před realizací investorem - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
30 |  | Drážky 50x50mm - provedení a zapravení | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
31 |  | Objímka, příchytka jednoduchá pro trubky 8mm - dodávka a montáž | ks | 16 | 0 | 0
16 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
32 |  | Objímka, příchytka jednoduchá pro trubky 20mm - dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0
40 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
33 |  | Objímka, příchytka jednoduchá pro trubky do 60mm vč. Hmoždinky a frutu - dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0
4 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
34 |  | Vypuštění vodovodního systému - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
35 |  | Proplach a desinfekce potrubí - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
36 |  | Rozbor vody pro kolaudaci - provedení | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
37 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
38 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem (voda, kanalizace) |  |  |  | 0
Klimatizace
39 |  | Stávající venkovní klimatizační jednotka - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
40 |  | Stávající vnitřní nástěnná klimatizační jednotka vč ovladače - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
41 |  | Měděné potrubí do průměru 20mm vč. Izolace a kotvících prvků pro vedení rozvodů kapaliny a plynu - demontáž | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
42 |  | Cu trubka chladírenská 9,52/15,88mm, včetně tepelné izolace tl. 6mm , včetně 10% rezervy a plastové dvojpříchytky, objímky pro jejich uchycení - dodávka a montáž | bm | 8 | 0 | 0
8 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
43 |  | Venkovní splitová klimatizační jednotka chlazení o chladícím výkonu 6,6-7,4kW (1x230V,50Hz,2,16kW,14A, DOPORUČENÝ JIŠTĚNÍ 25A) s vnitřní nástěnnou klimatizační jednotkou chlazení o výkonu 6,6-7,4kW - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
44 |  | Dálkový infraovladač (na požadavek investora může býr dálkový infraovladač nahrazen nástěným, musí být upřesněno pře realizací a před obědnáním) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
45 |  | Vypuštění stávajícího systému stáv. Klimatizační jednotky - provedení | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
46 |  | Napuštění systému klimatizace chladivem R32 - provedení | bm | 16 | 0 | 0
16 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
47 |  | Komplexní zkoušky - provedení | hod | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
48 |  | Zaškolení obsuhy - provedení | hod | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
49 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
50 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem klimatizace |  |  |  | 0
Vytápění
51 |  | Stávající článkové otopné těleso, včetně připojovacích armatur - demontáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
52 |  | Otopné těleso deskové dvouřadé 22 o výšce 400mm, délce 2000mm s bočním připojením vč, vestavěného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení zpětné regulační, Termostatická hlavice, barva bílá - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
53 |  | Otopné těleso deskové dvouřadé 22 o výšce 600mm, délce 800mm s bočním připojením vč, vestavěného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení zpětné regulační, Termostatická hlavice, barva bílá - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
54 |  | Odpojení stávajících otopných těles a napojení na nová otopná tělesa, úprava připojovacího potrubí pro nová tělesa oc.potrubím DN15 - provedení | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
55 |  | Vypuštění stávajícího topného systému - provedení | soubor | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
56 |  | Napuštění topného systému - provedení | soubor | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
57 |  | Odvzdušnění a zaregulování topného systému - provedení | soubor | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
58 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
59 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem vytápění |  |  |  | 0
Plyn
60 |  | Ocelové potrubí do průměru 30mm vč. kotvících prvků pro vedení rozvodů plynu - demontáž | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
61 |  | Ocelové potrubí dn15 vč. kotvících prvků pro vedení rozvodů plynu - dodávka a montáž | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
62 |  | Kulový kohout G1/2" určeny pro rozvody zemního plynu, zakončení bude upřesněno investorem před realizací | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
63 |  | Nátěr nového plynového potrubí žlutou barvou - provedení | bm | 4 | 0 | 0
4 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
64 |  | Odplynění potrubí před započetí prací - provedení | m | 4 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
65 |  | Revize upravovaného plynovodu - provedení | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
66 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem plyn |  |  |  | 0
Vzduchotechnika
67 |  | Demontáž stávajícího střešního ventilátoru, tlumiče hluku dn250, zpětné klapky dn250, spiro potrubí dn160-250, flexibilní hadice pro připojení digestoře, tepelná izolace, ocelová konstrukce pod ventilátor a tlumič hluku - demontáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
68 |  | Odtahová digestoř sloužící k ochraně proti škodlivým látkám a látkám s nežádoucími vlivy, které se uvolňují během práce prováděné v digestoři, vnitřní rozměry 1288x490x500mm . | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
69 |  | Stolní stojan - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
70 |  | Pracovní deska 900x900mm - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
71 |  | Střešní ventilátor o max. průtoku 1900m3/h, 330Pa (3x400V, 644W, 1,1A, IP55) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
72 |  | Frekvenční měnič ke střešnímu ventilátoru (400V) IP20 (dodáno jako příslušenství ventilátoru) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
73 |  | Izolovaný soklový podstavec s tlumičem hluku o výčce 620mm (dodáno jako příslušenství ventilátoru) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
74 |  | Zpětná klapka k instalaci do podstevce (dodáno jako příslušenství ventilátoru) - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
75 |  | Vnější záslepka s odvodem kondenzátu dn250 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
76 |  | Stěnová mřížka 600x300mm - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
77 |  | Spiro potrubí dn250 - dodávka a montáž | bm | 3 | 0 | 0
3 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
78 |  | Flexi hadice dn250 - dodávka a montáž | bm | 2 | 0 | 0
2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
79 |  | Tepelná izolace 40mm - dodávka a montáž | bm | 3.2 | 0 | 0
3,2 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
80 |  | Větrací mřížka na fasádu kruhová dn150mm, plastová se síťkou proti hmyzu - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
81 |  | Koncovka pro připojení hadice přímá DN40/8-25mm + nerezová spona (objímka) 20-30mm - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
82 |  | Přímá trouba HT DN40 - dodávka a montáž kanalizačního potrubí včetně tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
83 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem vzduchotechnika |  |  |  | 0
Dusík
84 |  | Přeložení koncového redukčního ventilu pro rozvody dusíku včetně 1,5m dlouhého připojovacího potrubí k redukčnímu ventilu z nerezového potrubí 8x1mm - demontáž a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
85 |  | Přeložení koncového redukčního ventilu pro rozvody dusíku včetně 1,5m dlouhého připojovacího potrubí k redukčnímu ventilu z nerezového potrubí 8x1mm - demontáž a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
86 |  | Redukční ventil pro rozvody dusíku bce10,5, G14G14 Pein:max.40bar, Paus:0,5-10,5bar (bude použit stejný typ redukčního ventilu, který je v ostatních prostorech) včetně 6m dlouhého připojovacího potrubí k redukčnímu ventilu z nerezového potrubí 8x1mm včetně fitinek a kotvících prvků - demontáž a montáž | ks | 1 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
87 |  | Odplynění potrubí před započetí prací - provedení | m | 20 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
88 |  | Napuštění systému - dodávka a provedení | m | 20 | 0 | 0
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
89 |  | Tlaková zkouška - provedení | hod | 1.5 | 0 | 0
1,5 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5_budova OKBD"
90 |  | Přesun hmot | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Celkem dusík |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt SO04.5 |  |  |  | 0
|  | Celkem nemocnice Pardubice bez DPH |  |  |  | 0