## Seznam potrubních větví
SEZNAM POTRUBNÍCH VĚTVÍ
Rev. | Označení potrubní větve |  |  |  |  | Umístění potrubní větve |  | Provozní podmínky |  | Zkušební podmínky |  |  |  | Č. schématu
| Číslo potrubní větve | Médium | DN | Potrubní třída | Typ izolace | Od | Do | Tlak kPa(g) | Teplota (°C) | Kategorie potrubí | Tlak (bar) g | Teplota (°C) | Zkušební látka
0 | 01 | P | 65 | CFT | A100 |  |  | 13 | 195 | 0 | 20 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 02 | KO | 65 | CFT | A60 | STÁV. DN65 | E1.1 | 4 | 150 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 03 | KO | 32 | CFT | A40 | STÁV. DN32 | E1.1 | 4 | 150 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 04 | KO | 40 | CFT | A40 | STÁV. DN40 | E1.1 | 4 | 150 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 05 | KO | 50 | CFT | A60 | STÁV. DN50 | E1.1 | 4 | 150 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 06 | KO | 25 | CFT | A40 | STÁV. DN25 | E1.1 | 4 | 150 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 07 | KO | 25 | CFT | A40 | JEDNOTKA G DN25 | E1.1 | 4 | 150 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 08 | KO | 50 | CFT | A60 | VÝTLAK E1.2, E1.3 | STÁV. DN50 | 2 | 100 | 0 | 3 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 09 | P | 32 | CFT | - | JEDNOTKA G DN25 | ATM. | 0 | 100 | - | - | - | - | 220321-D2-4001
0 | 10 | REZERVA
0 | 11 | ODVZ | 80 | CFT | - | E1.1 | ATM. | 0 | 100 | - | - | - | - | 220321-D2-4001
0 | 12 | VCT | 200 | CFE | A80 | 1 - ROZDĚLOVAČ DN200 |  | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 13 | VCT | 100 | CFE | A80 | 12-VCT | STÁV. NÁDRŽ | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 14 | VCS | 50 | CFE | A40 | 26-VCS | EXPANZ. NÁDOBA | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 15 | VCT | 100 | CFE | A80 | STÁV. NÁDRŽ | STÁV. NÁDRŽ | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 16 | VCT | 65 | CFE | A60 | JEDNOTKA E DN65 | 12-VCT | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 17 | VCT | 100 | CFE | A80 | JEDNOTKA G DN100 | 12-VCT | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 18 | VCT | 80 | CFE | A60 | 12-VCT | JEDNOTKA F DN80 | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 19 | VCT | 100 | CFE | A80 | 12-VCT | STÁV. DN80 | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 20 | VCT | 100 | CFE | A80 | STÁV. DN80 | JEDNOTKA H DN100 | 4 | 90 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 21 | REZERVA
0 | 22 | REZERVA
0 | 23 | REZERVA
0 | 24 | REZERVA
0 | 25 | VCS | 200 | CFE | A60 | 2 - ROZDĚLOVAČ DN200 |  | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 26 | VCS | 100 | CFE | A60 | 25-VCS | STÁV. NÁDRŽ | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 27 | VCS | 65 | CFE | A40 | 25-VCS | JEDNOTKA E DN65 | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 28 | VCS | 100 | CFE | A40 | 25-VCS | JEDNOTKA G DN100 | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 29 | VCS | 80 | CFE | A40 | JEDNOTKA F DN80 | 25-VCS | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 30 | VCS | 100 | CFE | A40 | JEDNOTKA H DN100 | STÁV. DN80 | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 31 | VCS | 100 | CFE | A40 | STÁV. DN80 | 25-VCS | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 32 | VCS | 250 | CFE | A60 | STÁV. DN250 | STÁV. DN250 | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 33 | VCS | 50 | CFE | A40 | EXPANZOMATY | STÁV. DN250 | 4 | 30-40 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 34 | REZERVA
0 | 35 | SV | 80 | PEX | A40 | STÁV. DN80 | JEDNOTKA F DN80 | 4 | 10-55 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 36 | TV | 80 | PEX | A40 | JEDNOTKA F DN80 | STÁV. DN80 | 4 | 45-55 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 37 | VD | 25 | PP | - | STÁV. DN25 | 14-VCS | 4 | 15-25 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 38 | VD | 50 | CFT | - | STÁV. DN50 | E1.1 | 4 | 15-25 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 39 | VD | 25 | CFE | - | STÁV. DN50 |  | 4 | 15-25 | 0 | 6 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
0 | 40 | AI | 25 | NFT | - | STÁV. DN? | SPOTŘEBIČE | 6 | 15-25 | 0 | 9 | 20 | VODA | 220321-D2-4001
MÉDIA:
VD - VODA DOPLŇOVACÍ Z ÚPRAVNY
VCT - VODA CIRKULAČNÍ/UPRAVENÁ TEPLÁ
VCS - VODA CIRKULAČNÍ/UPRAVENÁ STUDENÁ
SV - STUDENÁ VODA PITNÁ
TV - TEPLÁ VODA PITNÁ
P - PÁRA 13 BAR(G)
KO - PARNÍ KONDENZÁT
ODVZ - ODVZDUŠNĚNÍ
AI - VZDUCH TLAKOVÝ PRO MaR