## Seznam strojů
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Číslo | Označení | Počet ks | Název | Popis | Rozměry [mm] | Výrobce | Materiál | Izolace
NOVÉ ZAŘÍZENÍ
1 | E | 1 | KONDENZÁTNÍ NÁDRŽ | Autonomní jednotka sběru kondenzátu s nátokem kondenzátu | 2x3,2m | Spirax Sarco | Ocel tř.11 | ano
|  |  | S VYUŽITÍM TEPLA | max. 6 m3/h a nádrží 2 m3. Jednotka vybavena systémem | v=3,5m
využití tepla brýdových par s výkonem 200 kW.
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
2 | F | 1 | VYMĚNÍKOVÁ STANICE | Autonomní jednotka výměníkové stanice voda/voda o výkonu | 2,5 x 1,5m | Spirax Sarco | Ocel tř.11/17 | ano
|  |  | OHŘEV TUV | 900 kW (teplota topné vody min. 75°C, ohřev teplé vody max. | v=2,3m
20 m3/h z 15 na 55°C).
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
3 | G | 1 | VYMĚNÍKOVÁ STANICE | Autonomní jednotka výměníkové stanice pára/voda | 2x3m, v=2,3m | Spirax Sarco | Ocel tř.11 | ano
|  |  | PÁRA - VODA | o výkonu 1100 kW (pro tlak páry 13 bar(g) - sytá)
pro ohřev proměnného množství vody o nastavené teplotě
v rozmezí 70 – 95 °C.
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
4 | H | 1 | PŘEDEHŘEV TOPNÉ VODY | Autonomní jednotka směšování topné vody z akumulátoru | 1,2x1,5m | Spirax Sarco | Ocel tř.11 | ano
|  |  | OPTION | s topnou vodou zpátečky topného systému s maximálním | v=1,4m
protokom topné vody z akumulátorů, resp. napojených zdrojů
30 m3/h pro předehřev topné vody.
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
5 | 3A,3B | 2 | EXPANZOMAT | Reflex N1000 | D740, V=2413 | Reflex | epoxidový nátěr
objem: 1000l
Médium: topná voda max.95°C
provozní tlak min. 3,7bar
umístění: vnitřní
6 | 3C,3D | 2 | EXPANZOMAT | Reflex N1000 | D740, V=2413 | Reflex | epoxidový nátěr | ne
|  |  | OPTION S POL.4 | objem: 1000l
Médium: topná voda max.95°C
provozní tlak min. 3,7bar(G)
umístění: vnitřní
7 | 1 | 1 | ROZDĚLOVAČ VODY | DN200 | L=2,5m | - | tř.11 | ano
|  |  | CIRKULAČNÍ TEPLÁ | médium: voda max.55°C
tlak: max. 6bar(G)
náčrt č. 220321-D2-1201
8 | 2 | 1 | ROZDĚLOVAČ VODY | DN200 | L=2,5m | - | tř.11 | ano
|  |  | CIRKULAČNÍ STUDENÁ | médium: voda max.95°C
tlak: max. 6bar(G)
náčrt č. 220321-D2-1202
STÁVAJÍCÍ ZAŘZENÍ
9 |  | 1 | ZÁSOBNÍ NÁDRŽ | válcová stojatá s klenutými dny | prům. 2000 | Tlakové nádoby | Ocel tř.11 | ano
|  |  | AKUMULÁTOR | objem: 10000l, max.tlak 0,6Mpa, max. teplota 110°C | v 4010 | Žilina - Bytřica |  | stávající
Duplikát pasportu z 27.4.2022
Výrobní číslo: 35914/1992
Hmotnost nádrže - 3200 kg
Potrubně odpojit nedemontovat
10 |  | 1 | ZÁSOBNÍ NÁDRŽ | válcová stojatá s klenutými dny | prům. 2000 | Tlakové nádoby | Ocel tř.11 | ano
|  |  | AKUMULÁTOR | objem: 10000l, max.tlak 0,6Mpa, max. teplota 110°C | v 4010 | Žilina - Bytřica |  | stávající
Duplikát pasportu z 27.4.2022
Hmotnost nádrže - 3200 kg
Výrobní číslo: 35917/1992
Potrubně odpojit nedemontovat
11 |  | 3 | EXPANZOMAT | Reflex G |  | Reflex | Ocel tř.11 | ne
objem 1000l, teplota max.120°C, tlak max.6bar(G)
Nové umístění viz. dispozice strojní 220321-D2-3101
12 |  | 1 | Parní výměník TeV | Demontovat viz. dispozice strojní 220321-D2-3101
13 |  | 1 | Kondenzátní nádrž | Potrubně odpojit, nedemontovat.
14 |  | 1 | Nádrž s topným hadem | Potrubně odpojit, nedemontovat.
v objektu prádelny