## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {daa54302-fd9a-4b9e-9d53-ee68b5485d7c}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2220006 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pardubice, Dezifekce odpadních vod v PKN - odpad sever | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Pardubice | [8 empty] | Datum: |  | 15. 9. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 27520536 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 15053695 | [14 empty] | False
|  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2220006
| Stavba: | [6 empty] | Pardubice, Dezifekce odpadních vod v PKN - odpad sever
| Místo: | [6 empty] | Pardubice | [6 empty] | Datum: |  | 15. 9. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 57.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {daa54302-fd9a-4b9e-9d53-ee68b5485d7c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Dezinfekce odpadních vod v PKN - odpad sever - demontáže a stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 57.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {aee92a2b-7fae-4cd3-8fc6-eb8491daeb78} | {daa54302-fd9a-4b9e-9d53-ee68b5485d7c} | 2

## SO 01 - Dezinfekce odpadn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {aee92a2b-7fae-4cd3-8fc6-eb8491daeb78}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pardubice, Dezifekce odpadních vod v PKN - odpad sever
Objekt:
SO 01 - Dezinfekce odpadních vod v PKN - odpad sever - demontáže a stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pardubice |  |  | Datum: | 15. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 27520536
|  | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15053695
|  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pardubice, Dezifekce odpadních vod v PKN - odpad sever
Objekt:
SO 01 - Dezinfekce odpadních vod v PKN - odpad sever - demontáže a stavební úpravy
Místo: |  |  | Pardubice |  |  | Datum: | 15. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pardubice, Dezifekce odpadních vod v PKN - odpad sever
Objekt:
SO 01 - Dezinfekce odpadních vod v PKN - odpad sever - demontáže a stavební úpravy
Místo: |  |  | Pardubice |  |  | Datum: | 15. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 57.5127 |  | 1.1692 |  | 0.0719 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.7217 |  | 1.0967 |  | 0.0719 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.755 |  | 0.30327 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 16.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 7.755 | 0.01838 | 0.30327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381649524
| VV |  | oprava omítek v objektu v rozsahu 30%, viz D. 01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*0,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.942 |  | 0.72402 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.314 | 3.942 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346497588
| VV |  | osazení nových poklopů, ocel 600 x 600 mm, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 56230634-2 | poklop ocel, 600/600 s rámem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549257301
| VV |  | poklop ocel 600 x600 mm, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.886 |  | 0.06937 |  | 0.0719 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 5.786 | 3e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113723717
| VV |  | vyčištění objektu, viz D.01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952905121-01 | Čerpání odpadních vod, vyčištění a dezinfekce nádrže | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.73 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116486610
| VV |  | vyčerpání, vyčištění a dezinfekce stávající nádrže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 953941414-01 | Osazování konzol pro vedení technologického potrubí, dodávka a montáž. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 1.75 | 0.00907 | 0.06349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618885518
| VV |  | dodávka a montáž konzol, upevnění konzol do stěn, upevnění potrubí na konzole | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 96301353-1 | Stávající objekt - demontáž stávajícího nepotřebného vybavení včetně kabeláže a elektroinstalace a pomocných konstrukcí. Odstranění zařízení a kontrukcí a jejich následná likvidace ve smyslu zákona o odpadech. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158120846
| VV |  | demontáž stávajícího vybavení a následná likvidace, viz D. 01 a D.02 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající ocelová vrata včetně zárubní - 1 kus | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové poklopy - 3 kusy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dávkovací čerpadla - 2 kusy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozpouštěcí nádrž - 1 kus | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ponorná míchadla včetně vodících tyčí - 2 kusy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | snímač hladiny včetně vodící tyče - 1 kus | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | police -1 kus | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | související kabeláž a elektropříslušenství | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 977151113-1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 50 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.6 | 1.8 | 0.00097 | 0.00291 | 0.0043 | 0.0129 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706017261
| VV |  | prostup pro hadici 12-9, vyvrtání, dotěsnění, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostup pro potrubí DN 32, vyvrtání, dotěsnění, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977151116-1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 80 mm, vyvrtání a dotěsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0.00084 | 0.00084 | 0.02 | 0.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112972153
| VV |  | prostup pro odvětrání míchací nádrže, DN 40, vyvrtání, dotěsnění střešního pláště, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977151123-1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 150 mm, včetně dotěsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.9 | 1.9 | 0.00147 | 0.00147 | 0.039 | 0.039 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916041959
| VV |  | prostup pro odpad od míchací nádrže, DN 110, vyvrtání, dotěsnění, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 1.169 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828898162
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.169 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790890159
13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11.93 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574847243
| VV |  | odvoz na skládku, recyklaci, do 10 km | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,193 |  | 11.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1387 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 1.097 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.831 | 0.91161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277747421
15 | K | 998011018 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 1.097 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.22708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772886607
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.791 |  | 0.0725 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.576 |  | 0.0571 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 766660451 | Montáž vratových křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 8.159 | 8.159 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105411579
| VV |  | dvoukřídlá vrata plast, zateplená, rozměr 1500x2500 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 61140506-1 | vrata dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02544 | 0.02544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283367299
| P |  | Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vrata dvoukřídlá, plast, plná, zateplená, 1500x2500 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 766681122 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1500 x 2500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.417 | 4.417 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302737113
| VV |  | montáž zárubní, viz D.01 a D.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 55331727 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 400mm, vrata rozměru 1500/ 2500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0303 | 0.0303 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300911443
| P |  | Poznámka k položce: DZUP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.215 |  | 0.0154 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832573029
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.101 | 5.555 | 0.00028 | 0.0154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339556102
| VV |  | opravy vnitřní výmalby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 749-1 | Provozní elektroinstalace a MaR - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1942152751
| VV |  | viz příloha - externí výkaz výměr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 1.1.1 | Ponorné kalové čerpadlo vřetenové s řezacím zařízením - Qmax=0,65 l/s, Hmax=80 m, příkon I=1,1 kW, 400 V, průchodnost 50 mm, odpadní vody, obsah pevných částic do 10%, hmotnost 29 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1276923898
| VV |  | ponorné kalové čerpadlo vřetenové s řezákem, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 1.1.2 | Generátor chlordioxidu - výkon 0-55 g ClO2/hod, koncentrace vodného roztoku ClO2=0,2% (2000 ppm), max protitlak 7 bar, přívod ředící vody : p=3-6 bar (konstantní, nekolísající) zdrojové chemikálie (poměr 1:1) : 9% HCl, 7,5% Na ClO2 napájení : 230 V, 50 Hz, 16 A, 226 W, IP 65 rozměry (h x š x hl.) :1550x800x345 mm sací sestavy : pro 25 l sudy s 2-polohovými hladinovými spínači řízení - proporcionálně k pútoku záchytné vany pod zásobníky s chemikáliemi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1150525655
| VV |  | generátor chlordioxidu, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 1.1.3 | reakční nádrž - PP svařovaná, kruhová, objem 2 m3, průměr 1200 mm, výška 2000 mm, včetně míchadla příkon 0,75 kW/400 V zastropená, odvětraná nad střechu budovy přeliv DN 100, vypouštění d50 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83827695
| VV |  | reakční nádrž - dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 1.2.1 - KV15 | kulový ventil DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311939455
| VV |  | kulový ventil DN 15 - dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 1.2.2 - KV40 | kulový ventil PP DN 40 (d50) - vypouštěcí ventil reakční nádrže | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1492801566
| VV |  | kulový ventil PP DN 40 (d50) - dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 1.2.3 - ZK32 | Zpětná klapka kulová DN 32 (G5/4") - výtlak kalového čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1466520187
| VV |  | zpětná klapka kulová DN 32 (G5/4") - dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 1.3.1 | Hadice 32/38 - výtlak od kalového čerpadla, dodávka a montáž, včetně bajonetových spojek a hadicových spon | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 511924018
| VV |  | hadice 32/38 - výtlak kalového čerpadla, včetně spojovacího materiálu, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 1.3.2 | potrubí PVC-U DN 32, d40 - výtlak kalového čerpadla, dodávka a montáž včetně tvarovek a spojovacích prvků | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1707934708
| VV |  | potrubí PVC-U DN 32, d40 - výtlak kalového čerpadla, včetně spojovacího materiálu, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 1.3.3 | potrubí PP DN 40, d50 - vypouštění reakční nádrže a odvětrávání reakční nádrže, dodávka a montáž včetně tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1908541663
| VV |  | potrubí PP DN 40, d50 - vypouštění a odvětrání reakční nádrže, včetně tvarovek, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 1.3.4 | potrubí PP DN 15, d20 - napojení rozvodu pitné vody, dodávka a montáž včetně tvarovek | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1842646332
| VV |  | potrubí PP DN 15, d20 - napojení pitné vody, včetně tvarovek, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 1.3.5 | hadice 12/9 - dodávka a montáž, včetně spojovacího materiálu | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1170815155
| VV |  | hadice 12/9 - včetně tvarovek, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení pitné vody do generátoru | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvod chordioxidu, napojení navrtávacím pasem na výtlak od čerpadla | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 1.3.6 | hadice 12/9 - dodávka a montáž, včetně spojovacího materiálu | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 668595504
| VV |  | potrubí PVC KG DN 110 - včetně tvarovek, dodávka a montáž, viz D.01 a D.09.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpad od míchací nádrže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | R-001 | Zařízení staveniště: - zřízení zařízení staveniště - zřízení, zajištění, ostraha, napojení na sítě - ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. - zajištění provozu zařízení staveniště - zajištění pořádku, opatření proti případnému znečištění prostoru ropnými látkami, ostraha areálu - zajištění péče o nepředané objekty a kontrukce stavby a jejich ošetřování - likvidace prostoru zařízení staveniště - odtranění zařízení, uvedení prostoru do původního stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2120905084
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | R-002 | Zajištění provizorního provozu : čerpání natékajících odpadních vod, předpokládané množství 2,5 m3/den | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1081458838
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | R-003 | Vypracování nebo aktualizace plánu ochrany a zabezpeční zdraví pracovníků při provádění prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 158838823
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## List1
Pol | Název | Typ | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena | Upřesnění specifikace
1 | Dodávka potřebného materiálu bez kabeláže |  |  |  |  | 0
Rozvaděč RM1
| svorka | 2,5mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 2,5mm2 PE | ks | 4 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 2,5mm2 BL | ks | 2 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 6mm2 BL | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 6mm2 PE | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 4mm2 | ks | 7 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 4mm2 BL | ks | 3 |  | 0 |  | obvodová schémata
| svorka | 4mm2 PE | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Skříň 800x600x250 |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| PLC control logic | cpu-8xDI+4xDO | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| PLC control logic | 2xAIN | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Jistič | 3pol 20A C | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Jistič | 2pol 2A D | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Jistič | 1pol 4A C | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Jistič | 1pol 1A C | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Jistič | 1pol 16A C | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Jistič | 1pol 2A D | ks | 1 |  | 0
| Proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1pol+N 10A B 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Pojistková svorka | 1A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Pojistková svorka | 1A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Pojistková svorka | 1A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Pojistková svorka | 1A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Pojistková svorka | 1A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Zdroj | 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Vícetónová siréna řady 140 | 24-230VAC/VDC | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Signálka | bílá,230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Nosič štítků |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Signálka | bílá,230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Výkonový stykač | 9A, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Výkonový stykač | 9A, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Relé 230V AC/1CO |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Relé 230V AC/1CO |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Motorový spouštěč 1,6 - 2,5 A |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Blok pomocných kontaktů |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Motorový spouštěč 1,6 - 2,5 A |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Blok pomocných kontaktů |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Hlavní nouzový vypínač Vario | 25A | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Přepínač - tři polohy |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Spínací jednotka 1S |  | ks | 2 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Nosič štítků |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Spojovací díl |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Přepínač - tři polohy |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Spínací jednotka 1S |  | ks | 2 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Nosič štítků |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Spojovací díl |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Tlačítkový ovladač prosvětlený |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Objímka LED |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Spojovací díl |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Spínací jednotka 1S |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Nosič štítků |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Oddělovací ochranný transformátor | 400/230VAC 320VA | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Soklová zásuvka |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
2 | Dodávka kabeláže |  |  |  |  | 0
|  | silový 4Gx1,5 | m | 18 |  | 0 |  | tabulka kabelů
|  | silový 3Gx2,5 | m | 12 |  | 0 |  | tabulka kabelů
|  | silový 3Gx1 | m | 23 |  | 0 |  | tabulka kabelů
|  | řídící 5Gx1 | m | 13 |  | 0 |  | tabulka kabelů
|  | řídící 3x0,75 | m | 5 |  | 0 |  | tabulka kabelů
|  | řídící 3x0,75 stíněný | m | 10 |  | 0 |  | tabulka kabelů
| trasy | žlaby 50x50, 100x50mm | m | 20 |  | 0
| trasy | příslušenství | sada | 1 |  | 0
| přívod | silový 5gx2,5 | m | 10 |  | 0 |  | tabulka kabelů
3 | Snímače nové |  |  |  |  | 0
| Indukční průtokoměr |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Snímač výšky hladiny | ultrazvukový, kabel 20m | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
| Detektor chlordioxidu v ovzduší |  | ks | 1 |  | 0 |  | obvodová schémata
4 | Výroba rozvaděčů |  |  |  |  | 0
| Rozvaděče RM1 (včetně dopravy na místo) |  | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
|  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 0
5 | Výroba softwaru PC, PLC a OP |  |  |  |  | 0
| Software PLC |  | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
|  |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | sada | 1 |  | 0
6 | Montážní práce |  |  |  |  | 0
| Montážní práce související s instalací řídícího systému (práce popsané v TZ) - osazení rozváděče a připojení na kabeláž | včetně nákladů na cesty a ubytování | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
| Montážní práce související s instalací řídícího systému (práce popsané v TZ) - osazení snímačů, krabic a dalších prvků v technologii | včetně nákladů na cesty a ubytování | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
| Montážní práce související s instalací řídícího systému (práce popsané v TZ) - kabeláže, trasy | včetně nákladů na cesty a ubytování | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
| Revize elektro |  | sada | 1 |  | 0
7 | Oživení a uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
| Programové oživení |  | sada | 1 |  | 0 |  | průvodní zpráva
| Ladění programu |  | sada | 1 |  | 0 |  | průvodní zpráva
| Uvedení do provozu (zkušební provoz) |  | sada | 1 |  | 0 |  | průvodní zpráva
8 | Ostatní náklady (realizační firma doplní dle vlastního uvážení) |  |  |  |  | 0
| Dokumentace realizační |  | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
| Dokumentace skutečného provedení |  | sada | 1 |  | 0 |  | technická zpráva
| Autorský dozor |  | sada | 1 |  | 0
| Dopsat položky potřebné pro realizaci a neuvedené ve výkazu výměr |  | sada | 1 |  | 0
| Celková cena za položky |  |  |  |  | 0