## Souhrnný formulář "J"
SOUHRNNÝ FORMULÁŘ (všechny objekty řešené projektem)
| Ukazatel vypouštěného znečištění (t/rok) | před realizací opatření | po realizaci opatření | celkové snížení
| TZL | 0.020814 | 0.019822 | 0.000992
| SO2 | 0.35117 | 0.35048 | 0.000681
| NOx | 0.47866 | 0.15981 | 0.31885
| VOC (mimo I. a II. třídu) | - | - | -
| CO | 0.064375 | 0.048227 | 0.016148
| CO2 | 399.41 | 303.797 | 95.613
| Celkem | 400.325 | 304.3753 | 95.9497
| SOUČASNÝ STAV | jednotka | hodnota
9 | Původní spotřeba paliv pro vytápění a ohřev TUV | GJ/rok | 3856.4
9a | Typ paliva | text | zemní plyn
10 | Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0.3907
11 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 1.1179
12 | Plocha konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 4007.8
13 | Plocha konstrukcí - výplně | m2 | 943.42
14 | Plocha konstrukcí - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 2401.7
NAVRHOVANÝ STAV
33 | Nová spotřeba paliv pro ohřev TV a vytápění | GJ/rok | 2135.7
33a | Typ paliva | text | zemní plyn
37 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 0.43051
38 | Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 3807
39 | Plocha zateplované konstrukce - výplně | m2 | 921.27
40 | Plocha zateplované konstrukce - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 1838.915
41 | Úspora energie | GJ/rok | 1720.7
EKONOMICKÉ ÚDAJE
42 | Úspora současných provozních nákladů | tis. Kč vč. DPH/rok | 674
43 | Provozní náklady po realizaci | tis. Kč vč. DPH/rok | 1586
Pozn.: Pokud projekt zahrnuje více objektů je potřeba tento formulář vyplnit pro KAŽDÝ OBJEKT ZVLÁŠŤ (viz další záložky).
V řádcích č.11 a č.37 bude hodnotou v souhrnném formuláři vážený průměr hodnot jednotlivých objektů.
Pro hodnocení projektu se užívají hodnoty ze souhrnného formuláře.

## Objekt 1
OBJEKT 1 TROJBLOK
| Ukazatel vypouštěného znečištění (t/rok) | před realizací opatření | po realizaci opatření | celkové snížení
| TZL | 0.0136 | 0.013 | 0.0006
| SO2 | 0.23161 | 0.23132 | 0.000296
| NOx | 0.3045 | 0.0169 | 0.2876
| VOC (mimo I. a II. třídu) | - | - | -
| CO | 0.0402 | 0.0303 | 0.0099
| CO2 | 234.09 | 175.363 | 58.727
| Celkem | 234.6799 | 175.6545 | 59.0254
| SOUČASNÝ STAV | jednotka | hodnota
9 | Původní spotřeba paliv pro vytápění a ohřev TUV | GJ/rok | 2302
9a | Typ paliva | text | zemní plyn |  | A | V
10 | Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0.39 |  | 6025 | 15546
11 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 1.18
12 | Plocha konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 2631
13 | Plocha konstrukcí - výplně | m2 | 681
14 | Plocha konstrukcí - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 1567
NAVRHOVANÝ STAV
33 | Nová spotřeba paliv pro ohřev TV a vytápění | GJ/rok | 1245
33a | Typ paliva | text | zemní plyn
37 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 0.42
38 | Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 2515
39 | Plocha zateplované konstrukce - výplně | m2 | 672
40 | Plocha zateplované konstrukce - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 1167
41 | Úspora energie | GJ/rok | 1057
EKONOMICKÉ ÚDAJE
42 | Úspora současných provozních nákladů | tis. Kč vč. DPH/rok | 414
43 | Provozní náklady po realizaci | tis. Kč vč. DPH/rok | 987

## Objekt 2
OBJEKT 2 PRÁDELNA
| Ukazatel vypouštěného znečištění (t/rok) | před realizací opatření | po realizaci opatření | celkové snížení
| TZL | 0.001697 | 0.001595 | 0.000102
| SO2 | 0.026738 | 0.02669 | 4.8e-05
| NOx | 0.04558 | 0.037453 | 0.008127
| VOC (mimo I. a II. třídu) | - | - | -
| CO | 0.006732 | 0.005107 | 0.001625
| CO2 | 44.798 | 35.205 | 9.593
| Celkem | 44.8787 | 35.2758 | 9.6029
| SOUČASNÝ STAV | jednotka | hodnota
9 | Původní spotřeba paliv pro vytápění a ohřev TUV | GJ/rok | 488.4
9a | Typ paliva | text | ZEMNÍ PLYN |  | A | V
10 | Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0.7 |  | 1241 | 1766
11 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 1.03
12 | Plocha konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 404.8
13 | Plocha konstrukcí - výplně | m2 | 80.42
14 | Plocha konstrukcí - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 380.7
NAVRHOVANÝ STAV
33 | Nová spotřeba paliv pro ohřev TV a vytápění | GJ/rok | 315.7
33a | Typ paliva | text | ZEMNÍ PLYN
37 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 0.41
38 | Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 485
39 | Plocha zateplované konstrukce - výplně | m2 | 69.27
40 | Plocha zateplované konstrukce - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 320.915
41 | Úspora energie | GJ/rok | 172.7
EKONOMICKÉ ÚDAJE
42 | Úspora současných provozních nákladů | tis. Kč vč. DPH/rok | 68
43 | Provozní náklady po realizaci | tis. Kč vč. DPH/rok | 174

## Objekt 3
OBJEKT 3 OBJEKT STRAVOVÁNÍ
| Ukazatel vypouštěného znečištění (t/rok) | před realizací opatření | po realizaci opatření | celkové snížení
| TZL | 0.005517 | 0.005227 | 0.00029
| SO2 | 0.092815 | 0.092478 | 0.000337
| NOx | 0.12858 | 0.10546 | 0.02312
| VOC (mimo I. a II. třídu) | - | - | -
| CO | 0.017443 | 0.01282 | 0.004623
| CO2 | 120.522 | 93.229 | 27.293
| Celkem | 120.7664 | 93.445 | 27.3214
| SOUČASNÝ STAV | jednotka | hodnota
9 | Původní spotřeba paliv pro vytápění a ohřev TUV | GJ/rok | 1066
9a | Typ paliva | text | zemní plyn |  | A | V
10 | Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0.32 |  | 2249 | 7042
11 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 1
12 | Plocha konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 972
13 | Plocha konstrukcí - výplně | m2 | 182
14 | Plocha konstrukcí - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 454
NAVRHOVANÝ STAV
33 | Nová spotřeba paliv pro ohřev TV a vytápění | GJ/rok | 575
33a | Typ paliva | text | zemní plyn
37 | Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N | W/(m2K) | 0.47
38 | Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo | m2 | 807
39 | Plocha zateplované konstrukce - výplně | m2 | 180
40 | Plocha zateplované konstrukce - střecha, případně strop či podlaha | m2 | 351
41 | Úspora energie | GJ/rok | 491
EKONOMICKÉ ÚDAJE
42 | Úspora současných provozních nákladů | tis. Kč vč. DPH/rok | 192
43 | Provozní náklady po realizaci | tis. Kč vč. DPH/rok | 425