SEZNAM PŘÍLOH

1) SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA

2) TECHNOLOGICKÉ SCHEMA

3) PŮDORYSNÁ DISPOZICE K3

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOV:PROJEKTANT: JINDŘICH HÁLA | VYPRACOVAL : JAKUB HURYCH | TECH. KONTROLA : JINDŘICH HÁLA |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | 466053511 |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181/06 |  |
| INVESTOR : | Pardubický kraj |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181/06 |  |
| NÁZEV AKCE : EPC – PARDUBICKÝ KRAJ – ČÁST II. |  |  | FORMÁT A4 |  |  |  |
| ##### SO 210 - SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |  |
| OBJEKT : SO 210.3 K3 OBJEKT CENTRÁLNÍ KOTELNY |  |  | DATUM |  | 01/2007 |  |
| ČÁST : MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |  |
| ### SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1 |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby

Stavba: EPC – PARDUBICKÝ KRAJ – ČÁST II.

##### SO 210 - SOŠ A SOU  TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt : SO 210.3 K3 OBJEKT CENTRÁLNÍ KOTELNY

Část    : Měření a regulace

Základní údaje

Síť: 1+NPE 230V 50Hz TN-S

                - Ochrana před úrazem el. proudem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje, malým bezpečným napětím. Vodivé neživé části jsou spojeny do hlavního pospojení, ve strojovně doplněno o doplňkové pospojení.

## Prostředí - normální

- Krytí rozvaděče minimálně IP42/20.

Instalovaný příkon:  	Pi  = cca   1    kW

Výpočtové zatížení: 	Pp = cca   0,8 kW

Technologické údaje výtopny

Kotle: 	2ks stacionární litinové atmosférické kotle, 92-153 kW

1ks čerpadlo topné vody

2ks čerpadlo teplé užitkové vody

2ks cirkulační čerpadlo teplé užitkové vody

2ks čerpadlo kotlového okruhu

Palivo: zemní plyn

#### Technické řešení

Projekt řeší měření a regulaci kotelny umístěné v objektu centrální kotelny střední SOŠ A SOU Česká Třebová. Technologie se bude skládat ze dvou stacionárních litinových atmosférických kotlů. Kotle jsou dvoustupňové, budou osazeny v kaskádě a budou sloužit pro vytápění objektu a ohřevu TUV. Teplota ÚT bude na výstupu z rozdělovače upravena směšováním. Ohřev TUV bude realizován pomocí stávajícího výměníku.

Oběh vody ÚT zajišťuje oběhové čerpadlo. V každém ze dvou kotlových okruhů je samostatné kotlové čerpadlo.

Regulace kaskády a čerpadel bude řízena regulátorem TopTronic T/N a regulace ohřevu TUV je řízena regulátorem Siemens RVD 135. Každý kotel bude mít samostatný regulátor vzájemně propojený s ostatními regulátory sběrnicí BUS T2B.

Okruh 1 TCIR – REGULACE VÝKONU KOTELNY, MĚŘENÍ TEPLOT

Regulace výkonu kotle bude řešena podle požadované teploty na výstupu z kotle měřené za hydraulickým vyrovnávačem tlaků podle ekvitermní křivky regulací výkonu hořáku kotle. Ekvitermní křivka nebude klesat pod cca 70 °C z důvodu ohřevu TUV. Řízení výkonu hořáku bude řízeno regulátorem TopTronic kotle K1.

Při zapnutí hořáku kotle se zapne i příslušné čerpadlo kotlového okruhu, při vynutí hořáku kotle se příslušné čerpadlo vypne až po nastavitelné časové prodlevě (nastavitelný parametr).

Okruh 2 PCIR - REGULACE TLAKU V SYSTÉMU

V pojistném místě soustavy je osazen manostat (2.1), který spíná solenoid dopouštění (2.2). Odpouštění při překročení maximálního přetlaku je řešeno pojišťovacím ventilem.

Dopouštění:

- začátek    ... viz projekt strojní části

- konec      ... viz projekt strojní části

Doba dopouštění je omezena časovým relé na cca 5min (individuální nastavení dle objektu), po překročení se odstaví dopouštění a rozsvítí se havarijní kontrolka. Poruchu lze vynulovat tlačítkem. Přesné hodnoty tlaku budou upřesněny až při najíždění zařízení ve spolupráci s uživatelem.

Pro úpravu surové vody pro doplňování topného systému bude použita kabinetová úpravna vody napojená do 1f zásuvky osazené v rámci této PD.

Okruh 3 TCIR - REGULACE OHŘEVU TUV

Regulace teploty TUV je regulována na konstantní požadovanou teplotu (nastavitelný parametr) 55 °C regulací teploty primární vody do výměníku pro ohřev pomocí směšovacího ventilu 3.3.

Oběhová čerpadla M4 a M5 topné vody v primárním okruhu budou řízena kotlovou automatikou. Cirkulační čerpadla TUV M6 a M7 budou řízena regulátorem RVD 135. Řídící systém bude umožňovat přestavení uvedených teplotních hranic.

Okruh 4 TCIR – REGULACE TEPLOTY SMĚŠOVACÍ OKRUH

Teplota topné vody pro vytápění je regulována ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě (1.1). Na severní straně objektu (1.1) a na výstupu ze směšovacího okruhu (4.1) jsou umístěny snímače teploty. Poměr směšování topné vody je regulován směšovacím ventilem (4.3) podle zadané ekvitermní křivky. Program je týdenní s možností nastavování křivek a útlumů. Regulátor umožňuje zadávat sklon ekvitermní křivky.

Okruh 5 - ZABEZPEČENÍ KOTELNY

Při dosažení mezních hodnot bude provedeno odpojení napájení kotlů a spuštěna optická a zvuková signalizace.

Havarijní  stavy řešené automatikou kotle:

- přehřátí topné vody nad 90 °C

- přehřátí TUV nad 65 °C

- pokles provozního přetlaku v otopné soustavě pod nastavenou mez

Havarijní stavy řešené externím poruchovým řetězcem blokujícím napájení kotlů:

- stisk havarijního tlačítka

- indikace plynu

- přehřátí prostoru kotelny nad 40 °C

Při aktivaci poruchy řešené externím poruchovým řetězcem dojde k odpojení  kotlů od el. napájení a uzavření havarijního uzávěru BAP na přívodu plynu do kotelny.

Hlídání úniku plynu.

Nad kotli budou umístěna čidla detekce plynu. Výskyt plynu je signalizován rozsvícením signálky poruchy a tónem houkačky.

HIA - OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE

Na dveřích rozvaděče kotelny RK bude umístěna signalizace prvního a druhého stupně úniku plynu, signalizace souhrnné poruchy a ovládací prvky. Na panelu kotle bude osazen displej regulátoru a ovládací prvky kotle.

Ovládání čerpadel topné vody M3 je řízeno ekvitermním programem regulátoru kotle TopTronic. Ovládání kotlových čerpadel M1 a M2 a ovládání oběhových čerpadel TUV M4 a M5 je řízeno regulátorem kotle TopTronic. Cirkulační čerpadla TUV M6 a M7 budou řízena řízeno regulátorem RVD 135. Čerpadla lze ovládat ručně přepínači AUT-VYP-ZAP umístěnými na dveřích rozvaděče kotelny RK.

# Komunikace

Regulátory kotlů budou vzájemně propojeny komunikační sběrnicí BUS T2B, řídící regulátor bude vysílat povely pro řízení kaskády kotlů.

ROZVADĚČ RK

Rozvaděč kotelny RK je ocelová rozvodnice, osazená na stěně v místnosti kotelny. V rozvaděči bude osazeno el. vybavení potřebné pro chod kotelny a budou zde osazeny jištěné vývody pro napájení kotlů.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem, přívod a vývody do rozvaděče jsou vrchem. Na vstupu do rozvaděče budou umístěny přepěťové ochrany. Rozvaděč je umístěn v prostoru kotelny a napájen je jištěným přívodem z rozvaděče NN umístěného u vstupu do kotelny.

Způsob montáže a demontáže

Kabeláž bude vedena kabely s Cu jádry po stěně v ocelových nebo PVC lištách a na stávajících ocelových roštech. Přívody k přístrojům do výše 1,5m nad zemí chránit.

Venkovní čidlo teploty bude osazeno na severní fasádě objektu ve výšce cca 3 m nad terénem, tak aby nebylo ovlivňováno okny a větracími otvory. K venkovnímu čidlu teploty bude kabel uložen v PVC liště.

Veškerá zařízení M+R budou označena viditelně štítky s popiskami.

Pardubice: leden, 2007		                                           Vypracoval: Jakub Hurych