# Technická zpráva

1) Základní údaje – kotelna

Předmětem této části projektové dokumentace je výpočet větrání, včetně návrhu na řešení větracího systému v místnosti kotelny na plynná paliva objektu „dílny“ SOŠ a SOU SKALKA v České Třebové.

Návrh řešení větrání vychází z osazení místnosti třemi stacionárními plynovými spotřebiči typu B s atmosférickými hořáky; jedná se o dva teplovodní kotle, každý o výkonu až 255 kW a jeden plynový ohřívač o výkonu 46 kW . Jedná se tedy o kotelnu II. kategorie umístěnou v části stavebního objektu, která plní vymezenou účelovou funkci – celkový součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů činí 0,556 MW.

Podkladem pro návrh větracího a vytápěcího zařízení byly údaje poskytnuté hlavním inženýrem projektu, stavební výkresy, požadavky od zpracovatele technologické části kotelny, příslušné platné státní, oborové, podnikové normy a technické podmínky zařízení v projektu uvažovaném. Vlastní návrh řešení vychází především z požadavků vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., ČSN 07 0703 a TPG 908 02, dle kterých je nutno:

- za všech provozních podmínek, kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní přívod plynu,zajistit přívod vzduchu pro spalování  a minimální výměnu 0,5x/hod v kotelně

- dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. – § 6 je nutno do prostoru, kde jsou umístěny kotle zajistit potřebný přívod vzduchu pro spalování. Odvod vzduchu musí být min. jedním otvorem u stropu tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrání.

- v kotelně musí být instalována optická a akustická indikace výskytu plynu, která samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem

- hořáky musí být opatřeny zařízením na automatickou kontrolu těsnosti uzavírací armatury hořáku

- hořáky musí být vybaveny pojistkami plamene

- dle požadavku technologie nemá teplota vzduchu pro hořáky klesnout pod +5°C

Provoz kotelny je uvažován celoroční, v letním období je uvažováno s provozem max. dvou kotlů pro ohřev TUV, o celkovém tepelném výkonu 150 kW. Při odstavení kotlů se pro ohřev prostoru kotelny využívá teplo akumulované v otopné soustavě.

2) Výpočty pro návrh větracího zařízení – kotelna

| Celková kubatura prostoru kotelny | K | = | 297,6 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod | V0,5x | = | 148,8 | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro jeden kotel ( à 255 kW) | VSp1,2k | = | 302,3 | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro jeden ohřívač ( à 46 kW) | VSp3k | = | 55,0 | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro všechny spotřebiče (Σ 556 kW) | VSpmaxZ | = | 659,6 | m3/hod |
| Celková max. potřeba spalovacího vzduchu v kotelně | VSpc | = | 659,6 | m3/hod |
| Celková max. potřeba spal. vzduchu v kotelně – léto | VSpcL | = | 55,0 | m3/hod |

Výpočet přirozeného větrání  * zimní větrání - minimální *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 148,8 | m3/hod |  | ti | = | +25 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpc | = | 659,6 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VZp | = | 659,6 | m3/hod |  | ςi | = | 1,145 | kg/m3 |
| VZo | = | 148,8 | m3/hod |  | h | = | 2,3 | m |
| te | = | ±0 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 80 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,242 | kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VZo x ςi | = | 148,8 x 1,145 | = | 0,0474 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VZp x ςe | = | 659,6 x 1,242 | = | 0,2276 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Δp = h (ςe - ςi) g = 2,3 x (1,242 – 1,145) x 9,81 = 2,188 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,364 Pa |  | pp = 1,824 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0474 | = | 0,1154 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,364 x1,145)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,2276 | = | 0,2377 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 1,824 x 1,242)1/2 |  |  |  |  |

Výpočet přirozeného větrání  * zimní větrání - maximální *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 148,8 | m3/hod |  | ti | = | +25 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpc | = | 659,6 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VZp | = | 659,6 | m3/hod |  | ςi | = | 1,145 | kg/m3 |
| VZo | = | 148,8 | m3/hod |  | h | = | 2,3 | m |
| te | = | +15 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 70 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,183 | Kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VZo x ςi | = | 148,8 x 1,145 | = | 0,0474 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VZp x ςe | = | 659,6 x 1,183 | = | 0,2168 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| δp = h (ςe - ςi) g = 2,3 x (1,183 – 1,145) x 9,81 = 0,857 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,142 Pa |  | pp = 0,715 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0474 | = | 0,1848 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,142 x 1,145)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,2168 | = | 0,3705 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 0,715 x 1,183)1/2 |  |  |  |  |

Výpočet přirozeného větrání  * letní větrání *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 148,8 | m3/hod |  | ti | = | +35 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpcL | = | 55,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VLp | = | 148,8 | m3/hod |  | ςi | = | 1,110 | kg/m3 |
| VLo | = | 148,8 | m3/hod |  | h | = | 2,3 | m |
| te | = | +30 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 50 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,120 | kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VLo x ςi | = | 148,8 x 1,110 | = | 0,0459 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VLp x ςe | = | 148,8 x 1,120 | = | 0,0463 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| δp = h (ςe - ςi) g = 2,3 x (1,120 – 1,110) x 9,81 = 0,225 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,150 Pa |  | pp = 0,075 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0459 | = | 0,1768 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,150 x1,110)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,0463 | = | 0,2511 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 0,075 x 1,120)1/2 |  |  |  |  |

| Rekapitulace výpočtu velikosti přiváděcích větracích otvorů – přirozené větrání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimální zimní větrání – přirozené větrání | SpminZ | = | 0,238 | m2 |
| Maximální zimní větrání – přirozené větrání | SpmaxZ | = | 0,371 | m2 |
| Maximální letní větrání – přirozené větrání | SpmaxL | = | 0,252 | m2 |

Navrženo:

Přirozené větrání – přívod větracího vzduchu a přívod spalovacího vzduchu: 1x – trvale otevřený přívodní otvor nad podlahou kotelny ve venkovní stěně, z vnějšku opatřený protidešťovou žaluzií PŽA–K–II 900x630 mm; na vnitřním líci stěny opatřený ručním regulačním šoupátkem s dorazem pro zajištění trvale otevřeného minimálního větracího průřezu 0,240 m2 a ochrannou sítí; Spp = 0,400 m2 – vyhovuje

| Rekapitulace výpočtu velikosti odváděcích větracích otvorů – přirozené větrání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimální zimní větrání – přirozené větrání | SominZ | = | 0,116 | m2 |
| Maximální zimní větrání – přirozené větrání | SomaxZ | = | 0,185 | m2 |
| Maximální letní větrání – přirozené větrání | SomaxL | = | 0,177 | m2 |

Navrženo:

Přirozené větrání – odvod větracího vzduchu pro základní větrání: 1x – odváděcí vzduchovod o rozměru 800x315 mm pod stropem kotelny, vyvedený do venkovního prostoru, kde bude rozšířen a opatřen protidešťovou žaluzií PŽA–K–II 800x400; trvale otevřený odváděcí otvor vzduchovodu před vnitřní protilehlou příčkou bude krytý ochrannou sítí; vzduchovod bude po celé délce opatřen tepelnou izolací; Spo = 0,201 m2 – vyhovuje

|  | Výpočet větrání pro odvod tepla v letním období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkce tepla od technologického zařízení kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 x 46 kW = 46 kW |  |  |  |  | (0,55 %) | Qprk | = | + 0,26 |  | kW |
| Tepelná bilance stavební konstrukce (zisky – ztráty) |  |  |  |  |  | Qblk | = | – 0,00 |  | kW |
| Celkový přebytek tepla od technologického zařízení kotelny |  |  |  |  |  | Qprkc | = | + 0,26 |  | kW |
| Množství vzduchu pro odvedení technologické tepelné zátěže v kotelně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| te = + 30 °C; |  | ti = + 35 °C; | Δ t = 5 K; | VL = 145 m3/hod |  |  | IL = |  | 0,49x/hod |  |

Navrženo: – základní přirozené větrání místnosti kotelny V0,5x > VL – vyhovuje

3) Návrh větracího zařízení – kotelna

Základní výměna vzduchu v kotelně (0,5x/hod), přívod spalovacího vzduchu a větrání pro odvod tepelné zátěže kotelny je navržen přirozeným způsobem větrání.

Přívod větracího a spalovacího vzduchu bude řešen přímo do prostoru kotelny; navrhován je zhotovením otvoru o rozměru 900x630 mm ve venkovní obvodové stěně pod oknem. Do otvoru bude z venkovní strany osazena protidešťové žaluzie PŽA–K–II 900x630; na vnitřní straně bude na otvor instalováno ruční regulační šoupátko s dorazem pro zajištění trvale otevřeného minimálního větracího průřezu 0,240 m2. Celý větrací průřez bude chráněn ochrannou sítí.

Maximální plocha navrženého větracího průřezu otvoru pro přívod vzduchu činí 0,400 m2.

Odvod vzduchu pro přirozené větrání a odvětrání tepelné zátěže kotelny je navržen ležatým vzduchovodem o rozměru 800x315 mm pod stropem kotelny. Vzduchovod bude na výstupu do venkovního prostoru rozšířen a opatřen protidešťovou žaluzií PŽA–K–II 800x400 mm. Odváděcí otvor vzduchovodu bude u protilehlé vnitřní stěny chráněn ochrannou sítí o rozměru 800x315 mm. Odváděcí vzduchovod bude po celé délce v kotelně opatřen tepelnou izolací.

Plocha navrženého trvale otevřeného větracího otvoru pro odvod vzduchu činí 0,201 m2.

4) Výpočty pro návrh vytápěcího zařízení – kotelna

| Venkovní výpočtová teplota v zimě | teZ | = | – 15 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povolený rozsah teplot v kotelně | ti | = | +5 až +40 | °C |

| Produkce tepla od technologického zařízení kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2x 510 kW) + (1x 46 kW) = 556 kW |  |  | (0,45 %) | Qpr | = | + 2,50 | kW |
| Potřeba tepla pro pokrytí tepelných ztrát stavební konstrukcí kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qz | = | – 8,05 | kW |
| Potřeba tepla pro ohřev spalovacího vzduchu (tepelné ztráty větráním): |  |  |  |  |  |  |  |
| (současný chod kotlů) |  |  |  | Qv | = | – 5,49 | kW |
| Celková bilance tepla pro vyrovnání tepelné bilance při náběhu provozu kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| te = –15 °C; | ti = + 7°C; | (přerušovaný provoz) |  | Qcelk.max | = | – 13,54 | kW |
| Celková bilance tepla pro vyrovnání tepelné bilance při provozu kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| te = –15 °C; | ti = + 7 °C; | (nepřerušovaný provoz) |  | Qcelk. | = | – 11,04 | kW |

Navrženo: 1x – nástěnná vytápěcí jednotka Sahara Plus SW 4533.00 Qt = 1 x 15,6 kW = 15,6 kW – vyhovuje

5) Návrh vytápěcího zařízení – kotelna

Pro pokrytí tepelných ztrát v kotelně je navržena jedna nástěnná teplovzdušná souprava SAHARA Plus SW 4533.00 o výkonu 15,6 kW. Vytápěcí souprava bude umístěna na stěně kotelny tak, aby došlo k překrytí přívodního otvoru temperovaným vzduchem vyfukovaným soupravou a nebyla omezována na výfuku dalším technologickým zařízením. Chod vytápěcí soupravy bude ovládán podle teploty ve vytápěné místnosti.

6) Popis technického řešení – kotelna

Popis technického řešení bude popsán v realizační dokumentaci podle výše uvedeného návrhu větracího zařízení.

- Montáž zařízení

Montáž bude prováděna dle písemné i výkresové části realizačního projektu a dále dle pokynů technických podmínek výrobců uvažovaného zařízení.

- Nátěry zařízení

Vzduchotechnické zařízení, které nebude již z výroby opatřeno konečnou povrchovou úpravou bude očištěno, odmaštěno a opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem. Základní nátěr zařízení z pozinkovaného materiálu bude proveden základní reaktivní barvou.

- Obsluha a údržba zařízení

Bude prováděna dle provozního řádu zpracovaného uživatelem na základě pokynů uvedených v projektu pro realizaci stavby s ohledem na požadované parametry větraného prostoru, podle pokynů technických podmínek zařízení v projektu navrženém, hygienických, bezpečnostních předpisů a vnitropodnikových směrnic.

Kontroly a revize

Obsluha je povinna provádět pravidelné kontroly všech zařízení větracího a vytápěcího systému. Toto je vhodné provádět vždy při kontrolním chodu zařízení. Revize jednotlivých zařízení se musí provádět dle technických podmínek zařízení a musí se vždy sepsat zápis o provedených revizích, případně opravách nebo výměnách.

- Požadavky na ostatní profese

V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace budou upřesněny požadavky a vazby navrženého vzduchotechnického zařízení na následující profese:

| Stavba: | - | zhotovení prostupů a stavebních úprav |
| --- | --- | --- |
| ÚT: | - | připojení vytápěcího zařízení |
| Elektro: | - | propojení elektrického zapojení vzduchotechnického zařízení na systém ovládání |
| M a R: | - | ovládání zařízení |

| ### Rychnov nad Kněžnou |  | Vypracoval: |
| --- | --- | --- |
| leden 2007 |  | Luděk Němec |