# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: SO 210 SOŠ SKALKA Česká Třebová

Kotelna K2 – dílny

Specifikace: Komínový systém IZOTERM DN 400 mm / 7.2 m,

vložka Nr. 0.6 mm 17 240, izolace LSP Al 50 mm, plášť Nr. 0.6 mm 17 240 IIId

Komínový systém IZOTERM DN 180 mm / 7 m,

vložka Nr. 0.6 mm 17 240, izolace LSP Al 50 mm, plášť Nr. 0.6 mm 17 240 IIId

Kouřovod IZOFEST DN 180 mm, Nr. 0.6 mm 17 240

Kouřovod IZOFEST DN 350 mm / DN 400 mm, Nr. 0.6 mm 17 240

Kotle FERROMAT GBFN 3.10/153Z o výkonu 2 x 153 kW a plynový ohřívač vody Q7E-95-199 o výkonu 1 x 46 kW budou umístěny ve stávajícím prostoru dílen v 1 NP budovy.

Tyto dva kotle budou přes centrální kouřovod zaústěny do společného komínového tělesa ve třívrstvém provedení o vnitřním průměru 400 mm ( materiál – Nerez ). Plynový ohřívač bude přes kouřovod zaústěn

do komínového tělesa též ve třívrstvém provedení o vnitřním průměru 180 mm ( materiál – Nerez ).

Oba dva komínové průduchy budou zavěšeny na společné nosné ocelové konstrukci, která je založena v

úrovni terénu a skládá se z následujících částí: kotevní koš, kotevní pata, centrální nosná truba, spojovací

příruby, konzole pro komínové průduchy.

Komínová tělesa budou složena z následujících dílů:

kotevní a nosné konzole, díly s kontrolními otvory, kolena, rovné díly, komínové hlavy

Kouřovody o průměrech DN 180 mm a DN 350 mm / DN 400 mm  jsou též vyrobeny z nerezového plechu a budou složeny z následujících dílů:

rovné díly, dilatační díly, kolena, T-kusy, přechodové díly, snímatelné jímky kondenzátů

Kouřovody jsou pro kontrolu a čištění opatřeny kontrolním otvory a jsou rozebiratelné.

Poznámka: Při napojení všech třech spotřebičů do jednoho společného komínového tělesa, je

u plynového ohřívače ( pouze při spuštění samotného plyn. ohř. ) příliš malá rychlost

proudění spalin pod 0.5 m/s, což je nevyhovující, proto musí plynový ohřívač mít svůj

samostatný komínový odtah spalin!