T E C H N I C K Á    Z P R Á V A – S T A V E B N Í  Č Á S T

Akce   - EPC – PARDUBICKÝ KRAJ

SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt -  SO 210.2 – BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU K2

Úvod:

V této části projektu jsou řešeny bourací a nové stavební práce  pro umístění  zdroje tepla v objektu budovy odborného výcviku v 2. nadzemním podlaží . Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla dokumentace stávajícího stavu  a požadavky projektanta technologické části.

Technické řešení.

Bourací práce

V prostoru stávající strojovny budou vybourány stávající betonové základy bývalého technologického zařízení.Podlaha v místě bourání bude začištěna.

V prostoru kotelny se demontují stávající dveře včetně zárubně.

Pro VZD otvory a kouřovod se ve stávající  obvodové stěně v jednotlivých oknech vyříznou skla a v parapetu probourá otvor 900/630mm(překlad 3xIč.50 dl.1100mm)

Nové stavební práce

V prostoru kotelny se vybetonují betonové sokly v.100mm pro nové technologické zařízení.

Do dveřního otvoru se osadí nové ocelové dveře 900/1970mm + zárubeň (EI 15

D1-C).

Po montáži potrubí kouřovodu a VZD se okna zpětně dosklí a kolem otvorů doplechují.

Pro nový komín bude proveden železobetonový základ 2100x2100x1400mm.

Přístřešek pro plyn – základy betonové š.200-250mm C12/15(B15)XC2,Cl 1,0 do hloubky 800mm pod terén+železobetonový překlad RZP 4/10-R4(2390x140x140mm).Zdivo cihelné tl.150mm z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou.Zastropení  železobetonovou stropní deskou L624/L29(2380x590x100mm)+betonová mazanina ve spádu s krytinou z pozinkovaného plechu tl.0,6mm na dřevěných latích.Do přístřešku budou osazeny plechové dveře 2000/1850mm do ocelového rámu z úhelníku L50/50/5mm.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Před zahájením prací dodavatel seznámí pracovníky se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy,směrnicemi, nařízeními a vyhláškami. Po dobu výstavby budou respektovány příslušné normy a předpisy, stavba bude prováděna za odborného technického dozoru.

Pardubice 01.2007                                                                     Roženská Monika